新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备

采购及安装项目

公开招标文件

（资格后审）

招标人：南通市崇川区新城桥街道办事处

代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

二○二五年七月二十八日

目录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  项目需求	10

第四章  评标办法（价格单因素）	13

第五章  合同授予及条款	15

第六章 履约验收及付款	20

第七章  投标响应文件格式	21

- 第一章  招标公告

受南通市崇川区新城桥街道办事处（以下称招标人）的委托江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司（以下称招标代理机构），就新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备采购及安装项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。

一、项目名称：新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备采购及安装项目。

二、项目需求：电动自行车充电过程中易因电池故障、线路短路等引发火灾，传统消防设施覆盖不足，需针对性改造。根据《南通市电动自行车停放充电场所防火导则》要求，通过加装自动喷淋系统，实现初期火灾快速扑灭，降低火灾风险，安装要符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）要求。本次招标范围小区：易家桥新村、朝晖社区、家和花苑、文峰新村、南园路11号小区、濠南路32号小区 ，具体要求详见招标文件第三章。

三、项目预算： 19.2万元。

四、最高限价：19.2万元；投标人投标报价总价超过最高限价的作无效处理。

五、服务期：签订合同后一个月内完成。

- 六、质量要求：符合《南通市电动自行车停放充电场所防火导则》、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）相关技术要求。

- 七、质保期：2年。

八、投标人资格：

1、投标人具有独立法人资格和消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施工程设计与施工一体化二级及以上资质（须在有效期内），并具有能力完成本次采购项目所要求的服务。

2、拟派项目负责人资格：机电工程专业二级及以上注册建造师(注册在投标人单位)，并同时具有安全生产考核合格证（B证）（以上证书注册在投标单位）；

特别提醒：

①本工程投标人拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册结二级注册建筑师、构工程师注册证书电子证照换发的公告》（(2023)第26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

3、以下条件属于资格后审的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（4）拟派项目负责人为投标企业正式人员；

（5）拟派项目负责人必须满足下列条件：

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

拟派项目负责人在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做废标处理。

（6）投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）本工程不接受联合体投标。

具体要求详见本工程招标文件第二章中资格后审材料组成。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以资格后审材料组成为准。

4、拟派项目负责人必须为投标人正式人员，（需提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其交纳的近1个月的养老保险缴费清单复印件）。

5、现场参与投标的人必须为企业正式人员。法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第八章）。被授权人为供应商正式人员证明材料【提供社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳近1个月的养老保险缴费清单复印件】。

6、投标人2022年（以合同签订时间为准）以来承担过类似消防改造业绩（需同时提供合同及验收合格证明）。

7、投标人不得以任何形式将项目外包、转包。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动。

九、有意愿参与本项目投标的，请于通知公告日起至投标文件接收截止日前，到“南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）”公告公示栏下载本项目的招标文件。

十、资格后审材料、投标响应文件接收截止及开标开始时间：2025年8月11日9时00分；地址：南通市崇川区新城桥办事处216会议室 ，如有变动另行通知；本项目投标文件的有效期为开标后 60 日历天。

十一、投标联系方式：

招标人单位：南通市崇川区新城桥街道办事处

联系人：黄旭

联系电话：18651375376

招标代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司；

地址：南通市海门区光华大厦A座706室

联系人：徐幸      联系电话：0513-82677799

- 第二章  投标人须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 7、本项目自行勘察现场，投标人应在现场勘察时，熟悉项目情况、现场环境、周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标文件内容的直接资料。中标后，不得以不完全了解项目情况、现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招租人不承担任何责任，且不作任何答复。

- 三、投标响应文件的组成及装订

1、投标文件由 ：①资格后审材料文件、②商务标响应文件组成（以下由文件序号代称）。

2、投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称受权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 四、投标文件的份数和签署

1、投标文件中，均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 五、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件：①、②分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：投标文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

- 六、投标响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

1.关于资格文件的声明函、投标人一般情况表（格式参见第七章）

2.营业执照副本原件的复印件（须加盖公章）；

3.有效的企业资质证书及安全生产许可证复印件（须加盖公章）；

4.现场参与投标的人必须为企业正式人员。法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托受权人身份证复印件（须加盖公章）及企业为其缴纳的近1个月养老保险缴费证明复印件。

5.拟派项目负责人与投标人签订的有效劳动合同复印件；社保机构出具并盖章的投标人为其交纳的近1个月的养老保险缴费清单复印件）。

6.拟派项目负责人有效的资格证书及安全员B证复印件（须加盖公章）。

7.拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式参见第七章）。

8.现场踏勘承诺书（格式参见第七章）。

9.供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）（格式参见第七章）。

10.投标人2022年（以合同签订时间为准）以来承担过类似消防改造业绩证明材料（需同时提供合同及验收合格证明）。

- B、商务标响应文件（格式参见第七章）（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】商务标响应文件应包括招标文件所确定的招标范围及相应说明的全部内容。

- 投标响应报价总表；

- 投标报价明细表。

- 七、联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

- 八、投标文件递交时间及地址

1、投标人必须在2025年8月11日9时00分前，将投标文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

2、地址：南通市崇川区新城桥办事处216会议室，如有变动另行通知。

- 九、资格审查及开标评审时间及地址

1、资格审查及开标时间为2025年8月11日9时00分。

2、地址：南通市崇川区新城桥办事处216会议室 ，如有变动另行通知。

- 十、履约保证金：为项目合同总价款的10%。

- 十一、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标报价采用综合单价报价：

- （1）投标人对投标报价中应包括完成本次工作所必须的附属工程、临时工程、人工费、材料费、机械费、成品保护、相关措施费、企业管理费、税金及作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

（2）投标报价为成交价。一旦成交，除因特殊原因并经与招标人协商取得同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。

（3）除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格一旦成交，在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

6、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用可列入报价，但须包含在报价内。项目报价：包括买方项目需求所涉及的所有费用，项目单价按配置及明细报价表中各分项要求填报。

7、除非因特殊原因并经招标人和中标人双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十二、投标费用

1、投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。

2、本项目招标代理费（含其他相关费用）3000元和本次的专家评审费均由中标人承担，请参加投标响应的供应商在成本中自行考虑。在领取中标通知书前一次性付清，本项内容投标报价不单列。

3、投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、结算方式

- 项目验收合格后先付合同价50%，审计结束后按审计价付至审计价97%，余款质保期满后无质量问题一次性付清。

- 第三章  项目需求

- 一、项目简介：

- 1、项目名称：新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备采购及安装项目

- 2、项目预算： 19.2万元

- 3、最高限价：19.2万元

- 4、服务期限：签订合同后一个月内完成；

- 5、服务地点：新城桥

- 6.质量要求：符合《南通市电动自行车停放充电场所防火导则》、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）相关技术要求。

- 7.质保期：2年。

- 二、项目需求：

- 1、项目背景与目标

- 背景：电动自行车充电过程中易因电池故障、线路短路等引发火灾，传统消防设施覆盖不足，需针对性改造。

- 目标：根据《南通市电动自行车停放充电场所防火导则》要求，通过加装自动喷淋系统，实现初期火灾快速扑灭，降低火灾风险，安装要符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）要求。

- 2、技术方案设计

- 1） 系统选型

- 湿式自动喷水灭火系统：

- 适用场景：环境温度≥-4℃且≤70℃的室外开放式充电棚。

- 优势：响应快、成本低、维护简单。

- 2） 喷淋布局设计

- 覆盖范围：充电插头、停车区。

- 喷头选型：

- 类型：快速响应（RTI≤50）玻璃球喷头，动作温度68℃（橙色）。

- 间距：按正方形或矩形布置，间距≤3.6m，距离墙≤1.8m。

- 安装高度：距地面2.2-3.0m（避免机械碰撞）。

- 供水系统：

- 独立消防水箱（容量≥6m³）或连接市政管网，水压≥0.1MPa。

- 每喷头流量≥80L/min，持续喷水时间≥30分钟。

| ## 序号 | ## 社区名称 | ## 安装点位 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 文峰社区 | ## 青年中路106号1幢西侧6米车棚 | ## 1 |
| ## 2 |  | ## 濠南路32号西北门南侧10米车棚 | ## 1 |
| ## 3 |  | - 南园路11号2幢北侧2个16米车棚。 | - 2 |
| ## 4 |  | - 文峰新村22幢车库后12米车棚、26号楼南侧30米车棚 | - 2 |
| ## 5 | ## 濠景园社区 | ## 家和花苑3幢北侧6米车棚、5幢西北6米车棚 | ## 2 |
| ## 6 | ## 朝晖社区 | ## 城南新村（南别院）88幢南侧36米车棚、85-88北侧2个12米车棚、96幢西侧6米车棚 | ## 4 |
| ## 7 | ## 八厂社区 | ## 易家桥新村58幢南侧1个28米车棚、81幢北侧2个6米车棚、86幢北侧8米车棚、102幢北侧2个12米车棚、115幢南侧1个24米车棚、181南侧2个12米车棚。 | ## 9 |
| ## 8 | ## 易家桥社区 | ## 易家桥新村1幢北侧30米车棚、73幢北侧30米车棚、74幢东侧12米车棚、75幢东侧18米车棚、153幢东侧车棚36米车棚、156幢西侧18米车棚、160幢北侧3个18米车棚、179幢北侧8米车棚、184幢北侧8米车棚 | ## 11 |

- 3、安装点位及长度

- 4、施工步骤

- 1）现场勘察：

- 测量充电棚尺寸，标记充电桩、配电箱位置。

- 确认水源、及管网走向。

- 2）管道安装：

- 使用热镀锌钢管（DN25），支架间距≤3m。

- 坡度≥0.002，末端设排水阀。

- 3）喷头与设备安装：

- 喷头朝下安装，避开障碍物。

- 4、安全与管理措施

- 施工安全：

- 1）工人佩戴防护装备（绝缘手套、安全帽）。

- 2）日常维护：

- 每月检查喷头堵塞、管道泄漏。

- 每季度测试水泵、阀门和报警系统。

- 5、其他事项：

- 1）施工前需向消防部门备案，验收合格后方可投用。

- 2）室外管路需增加保温材料。

- 三、报价要求：

- 投标人须对本项目中的所有内容进行报价，否则作无效投标处理。投标应以人民币报价，投标综合报价一次报定，报价均已包括完成本次工作所必须的附属工程、临时工程、人工费、材料费、机械费、成品保护、相关措施费、企业管理费、税金及作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

- 四、付款方式：

- 项目验收合格后先付合同价50%，审计结束后按审计价付至审计价97%，余款质保期满后无质量问题一次性付清。

- 五、安全防护及事故处理

- 1、一般要求

- （1）中标人服务期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

- （2）服务期间必须有专职安全员在场，全面负责安全管理。并对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责。若发生安全事故，中标人必须及时处置。如因管理不到位引起树木倒塌、碰线、碰屋造成伤人、伤物等事件的，如处理不当或不及时，造成的不良影响和后果，所发生费用和责任全部由中标人承担。

- 2、安全防范

- 中标人在从事工作时应自行采取相应的安全防护措施。

- 3、环境保护

- 服务期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。垃圾应按规定清理、外运。

- 4、事故处理

- （1）服务期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

- （2）招标人、中标人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、其他

招标人不统一组织现场踏勘时，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。中标后，因投标人未勘察现场产生的问题，后果由投标人自行承担并赔偿对招标人造成的损失。

投标单位应认真综合评估施工条件，充分考虑不利因素对工程造价的影响，如道路交通、高压线防护、环境保护、文物保护、施工通道障碍、施工区域防护、建筑垃圾清运、施工噪音对邻居影响、邻居对施工干扰等等诸多有经验的承包商所能预见的各种问题，并充分体现在投标报价之中，一旦中标，上述因素不得调整工程造价。

中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，一旦中标不得对现场条件提出任何额外要求及任何费用。包含但不限于电力线路高架防护；基础处理时井点降水；沟塘回填；原有路底各类线管（雨污水管道、供水管道、路灯及其它管线、军用光缆等）的保护措施、评审费用、群众工作等引起误工、安全围栏等，以上内容均由施工方负责，甲方不予签证，施工单位在投标前请务必认真踏勘现场，投标报价时综合考虑，费用均包含在总价之中。

- 第四章  评标办法（价格单因素）

一、评标程序：资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。

（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

（三）对投标报价进行评分，评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数。以得分最高者为第一中标候选人。本工程的中标人除应当按照招标文件规定的标准提交履约保证金。

二、投标报价（100分）

1、设定投标招标控制价：随本工程招标文件一起发布。

2、确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的为有效报价（高于招标控制价的投标报价按无效标处理）。

3、确定评标基准价：所有有效报价的平均价为评标基准价。

商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。

注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4、计算投标报价得分：

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分, 每下浮1%扣0.6分,不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

5、评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

- 三、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按时交纳投标保证金或金额不足的；

2、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

4、投标文件技术部分出现投标价格的内容；

5、不具备招标文件规定的资格要求的；

6、投标文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、投标报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价竞标的；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应招标文件要求的。

- 四、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 五、中标通知

1、开标结束后，招标招标人将中标结果在指定媒体上公告3个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予及条款

1、中标人在接到代理机构发出送达的《中标通知书》后30日内与招标人签订合同书（一式肆份，招标人、中标人各执两份），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，招标人有权终止合同，造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

合同书

项目名称：

招标单位：

中标单位：

签订日期：    年     月    日

招标单位：              （以下简称甲方）

中标单位：            （以下简称乙方）

根据招标文件及该文件的投标响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的               的事宜，签订本合同书。 下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件及其补充文件(如有)；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

一、项目概况

- 1、项目名称：新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备采购及安装项目

- 2、服务期限：签订合同后一个月内完成

- 3、服务地点：新城桥街道

- 4、质量要求：符合《南通市电动自行车停放充电场所防火导则》、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）相关技术要求。

- 5、质保期：2年。

- 二、合同金额

合同金额：人民币     元整，（￥         元整）。本次采用综合单价报价，包括完成本次工作所必须的附属工程、临时工程、人工费、材料费、机械费、成品保护、相关措施费、企业管理费、税金及作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

- 支付方式：

- 项目验收合格后先付合同价50%，审计结束后按审计价付至审计价97%，余款质保期满后无质量问题一次性付清。

四、主要内容：

- 1、项目背景与目标

- 背景：电动自行车充电过程中易因电池故障、线路短路等引发火灾，传统消防设施覆盖不足，需针对性改造。

- 目标：根据《南通市电动自行车停放充电场所防火导则》要求，通过加装自动喷淋系统，实现初期火灾快速扑灭，降低火灾风险，安装要符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）要求。

- 2.安装点位

| ## 序号 | ## 社区名称 | ## 安装点位 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 文峰社区 | ## 青年中路106号1幢西侧6米车棚 | ## 1 |
| ## 2 |  | ## 濠南路32号西北门南侧10米车棚 | ## 1 |
| ## 3 |  | - 南园路11号2幢北侧2个16米车棚。 | - 2 |
| ## 4 |  | - 文峰新村22幢车库后12米车棚、26号楼南侧30米车棚 | - 2 |
| ## 5 | ## 濠景园社区 | ## 家和花苑3幢北侧6米车棚、5幢西北6米车棚 | ## 2 |
| ## 6 | ## 朝晖社区 | ## 城南新村（南别院）88幢南侧36米车棚、85-88北侧2个12米车棚、96幢西侧6米车棚 | ## 4 |
| ## 7 | ## 八厂社区 | ## 易家桥新村58幢南侧1个28米车棚、81幢北侧2个6米车棚、86幢北侧8米车棚、102幢北侧2个12米车棚、115幢南侧1个24米车棚、181南侧2个12米车棚。 | ## 9 |
| ## 8 | ## 易家桥社区 | ## 易家桥新村1幢北侧30米车棚、73幢北侧30米车棚、74幢东侧12米车棚、75幢东侧18米车棚、153幢东侧车棚36米车棚、156幢西侧18米车棚、160幢北侧3个18米车棚、179幢北侧8米车棚、184幢北侧8米车棚 | ## 11 |

- 五、 安全防护及事故处理

- 1、一般要求

- （1）乙方在服务期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- （2）服务期间乙方必须有专职安全员在场，全面负责安全管理。并对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责。若发生安全事故，乙方必须及时处置。如因管理不到位引起伤人、伤物等事件的，如处理不当或不及时，造成的不良影响和后果，所发生费用和责任全部由乙方承担。

- 2、安全防范

- 乙方在从事工作时应自行采取相应的安全防护措施。

- 3、环境保护

- 服务期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。垃圾应按规定清理、外运。

- 4、事故处理

- （1）服务期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

- （2）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）甲方应按合同约定支付合同款。甲方未能按照合同约定履行应尽义务的，应补偿乙方因此支付的相应费用。

（2）因甲方原因，造成的植物死亡的，其损失由甲方承担。

2、乙方违约责任

（1）因中标人原因，修剪不及时或修剪不到位的，除赔偿甲方损失外，甲方有权终止合同，费用按合同约定结算，同时作为不良记录存档，保证金不予退回。

（2）未经甲方同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。为此，甲方有权终止合同。

（3）乙方严重违反合同约定，降低服务质量或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方书面通知整改或警告后仍无效果的，一切责任由乙方自负，甲方有权解除本合同。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、履约保证金

1、乙方按采购招标文件规定缴纳了       元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

2、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

九、合同的生效：

甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效。

十、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其他附则：

1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

备注：合同条款内容将根据中标单位承诺的实际服务内容进行调整。

甲方（招标人）：（盖章）         	乙方（供应商）：（盖章）

代表人（签字）：	              代表人（签字）：

日期： 年 月 日                  日期：  年  月  日

- 履约验收及付款

一、招标人和中标人应相互配合，按合同书约定积极组织本项目的实施，确保按时交货。

二、招标人、中标人不按合同书规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

三、按合同书约定支付合同款项。

- 第七章  投标响应文件格式

- 一、投标响应文件目录

A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正二副文件）

B、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 二、投标响应文件封面范例

项目名称： 投标响应文件 对应投标标文件，对应填写： 资格后审材料文件 商务报价标响应文件 （资格后审） 投标人：参加投标人全称 二○二五年 月 日

- 三、投标响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 【特别提醒】1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

- 2、所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，一份“正本”、二份“副本”，供审查及留存！

A.1、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区新城桥街道办事处：

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人（或分支机负责人），特此证明。

身份证号码：                       手机：

注：法定代表人的身份证复印件并加盖公章（粘贴此处）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 2、法定代表人授权委托书

（委托代理人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区新城桥街道办事处：

兹授权               （委托代理人的姓名）代表我公司参加     （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：委托代理人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：                    手机：                 传真：

委托代理人身份证复印件（粘贴此处）

注:如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

投标人（公章）

法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

年   月    日

- 3、关于资格文件的声明函

南通市崇川区新城桥街道办事处：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：  年	 月 	日

- 4、投标人一般情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 5、无重大违法记录声明

南通市崇川区新城桥街道办事处：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（公章）

- 年     月    日

6、拟派项目负责人无在建工程承诺书

（招标人）：

我方参加你方的                 工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

拟派项目负责人                  无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一成交候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，那么取消我方第一成交候选人资格。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月     日

7、现场踏勘承诺书

致：南通市崇川区新城桥街道办事处

我单位承诺，我司已充分重视和认真考察、踏勘了现场，收集了编制投标文件和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况，考虑了施工过程中可能遇到的一切情况，施工过程中确保施工场地周边安全正常运行，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标文件中，不以不熟悉现场情况为由要求招标人增加任何费用。

特此承诺！

投标单位：              （盖单位公章）

法定代表人 ：           （法定代表人签名或盖章）

日期：     年     月    日

- B、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

1、投标报价总表

项目名称：新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备采购及安装项目

| 新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备采购及安装项目 | （大写）人民币： |
| --- | --- |
|  | （小写）￥： |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

2、投标报价明细表

见附件