## 项目总体方案
1、本项目为新城桥街道下部分小区电瓶车车棚新增消防喷淋设备采购及安装项目。
2、总体方案： 2.1在每处电瓶车棚处增加喷淋设施； 2.2在车棚顶棚下增加1排喷淋管道及若干喷淋头； 2.3在管路末端增加试水装置 2.4水管内的潜水泵的电源就近取自电瓶车充电线路，水泵控制箱内需设置计量电表。 2.4在水箱出水管处设置手动闸阀及止回阀，并设施压力开关。通过压力开关控制水泵的启动。 2.5所有明露管道做30mm橡塑保温。

## 报价清单
新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备采购及安装项目报价清单
序号 | 名称 | 具体要求 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合计（元）
1 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.材质、规格:热镀锌钢管DN25 | m | 760
2.介质:自来水
3.连接方式:螺纹连接
5.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
2 | 末端试水装置 DN25 | 1.主体材料：镀锌钢管 | 组 | 32
2.阀门类型：球阀或截止阀
3.压力表：1.6MPa
4.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
3 | 水喷淋（雾）喷头 DN15 | 1.形式：下垂型ZSTX15/68 | 个 | 276
2.感温元件：玻璃球
3.连接方式：螺纹连接
4.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
4 | 集热罩 | 1.材质:不锈钢 | 个 | 276
2.形状:圆形
3.规格:直径300mm
4.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
5 | 橡塑保温 | 1.材质、规格:B1级橡塑保温管 | m | 760
2.厚度:30mm
3.管道直径:用于DN25镀锌管外保温
4.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
6 | 供水系统 | 1.依据实地采取供水系统，要求：独立消防水箱或连接市政管网，水压≥0.1MPa。每喷头流量≥80L/min，持续喷水时间≥30分钟。 | 套 | 32
2.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
7 | 压力开关 | 1.材质、规格:DN25 | m | 32
2.连接方式:螺纹连接
3.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
8 | 闸阀 DN25 | 1.类型:闸阀 | 个 | 32
2.材质:碳钢
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹
5.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
9 | 止回阀 DN25 | 1.类型:止回阀 | 个 | 32
2.材质:铜
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹
5.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
10 | 管道支吊架 | 1.类型:支吊架 | KG | 750
2.材质:镀锌角钢、C型钢、通丝、灯笼卡等
3.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
11 | 配管 JDG20 | 1.材质、规格:紧定式电气钢管JDG20 | m | 310
2.锌层质量:热浸镀锌工艺,管锌层平均厚度应不小于70μm
3.厚度：不低于1.6mm
4.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
12 | 配管 (包塑软管) | 1.材质、规格:DN20 | m | 62
2.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
13 | 电缆 NH-YJV3*1.5 | 1.导体材质：电解铜 | m | 184
2.截面积：1.5mm²
3.绝缘材料：耐火型聚氯乙烯材料，符合GB/T 19666-2019《电线电缆燃烧试验方法》中的耐火要求，能够在火焰温度达到750°C至1000°C的情况下，持续供电至少90分钟
4.绝缘层厚度：不低于0.7mm
5.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
14 | 电缆 NH-KVV4*1.5 | 1.导体材质：电解铜 | m | 184
2.截面积：1.5mm²
3.绝缘材料：耐火型聚氯乙烯材料，符合GB/T 19666-2019《电线电缆燃烧试验方法》中的耐火要求，能够在火焰温度达到750°C至1000°C的情况下，持续供电至少90分钟
4.绝缘层厚度：不低于0.7mm
5.其他要求：包含安装费用，并包含安装过程中所需的一切机械、各类辅材以及所有配件等全部费用，确保安装工作顺利完成且无任何额外收费项目
15 | 喷淋系统调试 | 喷淋系统调试 | 台 | 32
合计
投标单位：（盖章）
日期：

## 工程量清单
新城桥街道电瓶车车棚消防喷淋设备分布清单
位置 | 热镀锌钢管DN25 | 喷淋头 | 集热罩 | 电接点压力表 | 末端试水装置 | 供水系统 | 备注
易家桥新村153幢东侧 | 45 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1
易家桥新村156幢西侧 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
易家桥新村74幢东侧 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
易家桥新村75幢东侧 | 23 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1
易家桥新村73幢北侧 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
朝晖社区 | 43 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1
朝晖社区东门(东) | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
朝晖社区东门(西) | 33 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1
朝晖花园北西 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
易家桥新村81幢北侧1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
易家桥新村81幢北侧2 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
易家桥新村58幢南侧 | 35 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1
易家桥新村102幢北侧1 | 34 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
易家桥新村102幢北侧1 | 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1
易家桥新村86幢北侧 | 23 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
易家桥新村181幢南侧 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
易家桥新村181幢南侧 | 25 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
易家桥新村115幢旁 | 41 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1
易家桥新村1幢北侧 | 53 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1
家和花苑北西 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
家和花苑东 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
文峰新村东 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
文峰新村西 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
南园路11号小区西 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
南园路11号小区东 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
易家桥新村184幢北侧 | 24 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1
濠南路32号小区 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
青年中路106号1幢 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
易家桥新村160幢北侧1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1
易家桥新村160幢北侧2 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1
易家桥新村160幢北侧3 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1
易家桥新村179幢北侧 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
合计 | 760 | 276 | 276 | 32 | 32 | 32