## 清单
崇川区观音山街道国胜社区公共服务中心智能化系统 采购及安装项目清单

## 监控系统
监控系统
序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌
1 | 200W枪型摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 ★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 信噪比不小于56.5dB。 | 4 | 台 | 大华、海康、天地伟业
2 | 200W室内高清半球 | 具有200W像素 CMOS传感器。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 ★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 ★最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 ★支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 | 22 | 台 | 大华、海康、天地伟业
3 | 摄像机支架 |  | 4 | 只 | 大华、海康、天地伟业
4 | 集中供电电源 | 12V/20A | 6 | 只 | 国产优质
5 | 24口千兆交换机 | ★交换容量 >=330Gbps ★转发性能 >=96Mpps 性能指标 MAC地址表>=16K 路由表容量>=1K（支持OSPF） ACL：1K 接口类型 端口形态： 24个GE端口，4个千兆SFP口 ★CPU防护 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 堆叠 最大堆叠台数>=9台 支持远程堆叠 ★路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 支持IPv6静态路由、RIPng 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 | 1 | 台 | H3C、华为、万网博通
6 | 8口千兆交换机 | 8个GE端口，2个千兆SFP口,4个千兆combo口 ★CPU防护 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 堆叠 最大堆叠台数>=9台 支持远程堆叠 ★路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 支持IPv6静态路由、RIPng 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 ★SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter | 1 | 台 | H3C、华为、万网博通
7 | 配线架 | 24口(含千兆模块）符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位、48位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG | 1 | 只 | 恒通、飞利浦、安普
8 | 理线架 | 缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 | 1 | 只 | 恒通、飞利浦、安普
9 | 32路8盘位硬盘录像机 | ★2个千兆以太网接口、1个RS232接口、1 个 RS485 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、3个USB接口（后面板1个USB,前面 板2个USB)、8个SATA接口、16个报警输 入接口、4个报警输出接口（3路继电器输出’ 1路12V1A输出），1个电源输入接口，1个 RCA音频输入接口、1个RCA音频输出接口。 ★最大可接入8块接口为SATA的硬盘， 单硬盘容量支持最大支持10TB。 可自适应接入H. 265、H. 264、MJPEG编 码格式的网络视频并解码； 支持2路分辨率为4096X2160、帧率为 25fps或4路分辨率为2560 X1920、帧率为 25fps或8路分辨率为1920 X1080、帧率为 25fps的视频预览显示； 最大支持8路分辨率为1920X1080、帧 率为25fps的视频解码； 支持1080P*60fps解码显示。最大接入32路视频； ★可将音频采样率设置为8、16、32、48、 64kHz | 1 | 台 | 大华、海康、天地伟业
10 | 硬盘 | 4T | 8 | 块 | 西数、希捷、东芝
11 | 液晶显示器 | 显示尺寸：43″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080； 亮度不低于350cd/m2，对比度不低于1200:1。视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA；视频输出端口支持：BNC； | 1 | 台 | TCL、AOC、飞利浦
12 | 计算机 | CPUi5、内存1G以上、显卡标准VGA/DVI双输出独立1G内存显卡、硬 盘：500GB、系 统：Windows7/ Windows10、19LCD | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普
13 | HDMI线 | 3米 | 2 | 根 | 恒通、飞利浦、安普
14 | 网络跳线 | 1.5米符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 导体结构: 多股绞合 跳线长度：0.5M，1M，2M，3M，5M 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%), 屏蔽方式: U/UTP F/UTP RJ45接口: 8P8C RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 导体线规：24AWG RJ45接口 插拔次数≥1000次 插头护套：聚氯乙烯(PVC) 护套颜色：GY-灰、BL-蓝、RE-红、YE-黄、GR-绿、其它长度的跳线均可定做 | 38 | 根 | 恒通、飞利浦、安普
15 | 机柜18U | 产品尺寸：600*600*2000 容量 18U 机柜框架为拼装式结构 前门为带条形通风孔边框，5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为无孔钢板后门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深厚度1.0 mm（600以上深厚度1.2 mm） 前、后门最大开启角度＞180度 颜色定义：RAL7035白色、RAL9004黑色 两块侧板可拆卸，预留各种走线通道 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱 | 1 | 个 | 图腾、一舟、国安
16 | 8位PDU | 标准19英寸机架式安装，用于设备供电，带红色指示灯开关； 参数：连接电缆线长1.8M； 颜色：全黑色； 附件：M6*12梅花槽螺丝及M6卡式螺母； 频率：50-60Hz 电压：220V-250V 电流提供:10A、16A、32A 最大功率：2500W | 2 | 个 | 飞利浦、公牛、LG
17 | 桥架 | 200*100*1.0 喷塑（含辅材） | 150 | 米 | 国产优质
18 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1200 | 米 | 恒通、飞利浦、安普
19 | 网线 | 超五类 | 1200 | 米 | 恒通、飞利浦、安普
20 | PVC管 | 25管 | 300 | 米 | 三德、中财、日丰

## 无线网络系统
网络及无线系统
序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌
1 | AP（POE） | ★工作模式 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 ★协议支持 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, 以上工作频段要求与无线型号核准证上一致 ★接口 ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 协商速率 5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps 天线 内置天线 功耗 整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) 供电 PoE或本地电源适配器 IPv6支持 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI | 16 | 只 | H3C、华为、万网博通
2 | 16口千兆POE路由器 | 支持丰富的软件特性,IPSec VPN，VLAN，用户上网行为管理，增强型防火墙策略，IP<->MAC地址绑定，ARP攻击防护，智能QoS策略等功能 | 1 | 只 | H3C、华为、万网博通
3 | 24口千兆交换机 | ★交换容量 >=330Gbps ★转发性能 >=96Mpps 性能指标 MAC地址表>=16K 路由表容量>=1K（支持OSPF） ACL：1K 接口类型 端口形态： 24个GE端口，4个千兆SFP口 ★CPU防护 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 堆叠 最大堆叠台数>=9台 支持远程堆叠 ★路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 支持IPv6静态路由、RIPng 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 | 4 | 台 | H3C、华为、万网博通
4 | 24口配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位、48位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG | 4 | 只 | 恒通、飞利浦、安普
5 | 理线架 | 缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 | 4 | 只 | 恒通、飞利浦、安普
6 | 电话配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-B.2 配合110型跳线架使用，有4对和5对两种形式的连接块 4对连接块主要用于水平语音的配线，5对连接块主要用于干线语音的配线 材料：ABS IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面电镀 导线压接次数：≥200次 卡接导体线规：22~26AWG | 1 | 只 | 恒通、飞利浦、安普
7 | 网络跳线 | 3米符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 导体结构: 多股绞合 跳线长度：0.5M，1M，2M，3M，5M 导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%), 屏蔽方式: U/UTP F/UTP RJ45接口: 8P8C RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 导体线规：24AWG RJ45接口 | 96 | 根 | 恒通、飞利浦、安普
8 | 网线 | 超五类 | 900 | 米 | 恒通、飞利浦、安普
9 | PVC管 | 25管 | 150 | 米 | 三德、中财、日丰

## 数字会议音响
数字会议音响系统系统
序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌
1 | 全频会议音箱 | 技术指标: 频率范围（-10dB）58Hz-16.2kHz 连续节目功率 180 瓦灵敏度 1米处1瓦的声压级为92dB 指向性因数(Q) 7.5 dB 指向性指数(DI) 8.8 dB 一般阻抗 8欧姆 分频点 2.8 kHz 低频驱动器 带聚丙烯涂层，附着WeatherEdge材料的200毫米（8英寸）单元高频驱动器 25毫米（1英寸）钛合金聚碳酸酯单元 箱体材料HIPS（抗冲击聚苯乙烯） 过载保护 通过限制全频功率来保护电路和驱动器 端口 带弹簧的端口，能进行香蕉型连接 环境湿度，盐雾，温度，UV都符合军标810和IEC529 IP-X4防溅泼等级 尺寸(高 x 宽 x 深) 380 × 280 × 220毫米（15 × 11 × 8.6英寸） 净重 5.5千克（12磅） 运输重量 11千克（25磅） 内置附件 隐球组件6毫米 x 180毫米六角钥匙 | 6 | 只 | ITC、LISTEN、CRX
2 | 六通道数字功放 | D类6通道功放，每通道功率8欧姆300W;6进6出经典矩阵式混音。支持2欧姆驱动负载，输入接口支持3-针Euroblock:XLR/TRS连接器；输出接口使用Neutrik® speakON®；限幅开关；强制空冷方式；安全符合标准：cCSAus，CE，FCC，RoHS | 1 | 台 | ITC、LISTEN、CRX
3 | 数字音频处理器 | 4路进4路出，开放式DSP处理架构，用户可灵活配置音频处理流和控制流；可定制化的UI控制界面，支持中/英文编辑；处理器: 8核专业音频处理芯片；音频输入输出能力，网络通道能力：支持128路Dante网络音频,256路TZ-Link音频级联总线；采样率 ：48 kHz；处理器功能：信号路由、矩阵混音；扩展器、压缩器、限幅器、自适应噪声消除（ANC）、自适应反馈消除（AFC）；图示均衡器、参量均衡器、音箱管理器、延时器，高/低通滤波器，2/3/4分频器，FIR滤波器，SPL、DUCKER等。 | 1 | 台 | ITC、LISTEN、CRX
4 | 一拖四无线会议话筒 | 技术参数：频道组数：单频道；面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率；震荡模式：PLL相位锁定频列合成。载波频段：UHF：749.850-819.850。频率带宽：25MHz；频率间隔：250KHz；可切换频率数：30组；接收方式：真分集式（True Diversity）；灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBμV,S/N80dB；最大偏移度：±68KHz；综合S/N比：±105dB（1KHz）；综合失真度：<0.5%＠1KHz；；综合频率响应：100Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路；静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制；灵敏度调整：可通过调整SQ，可调节接收机灵敏度；无阻接收距离：无障碍阻隔接收距离约100米 | 1 | 台 | ITC、LISTEN、CRX
5 | 航空机柜 |  | 1 | 套
6 | 线材 | 200芯音频专用电缆 | 600 | 米
7 | 台式鹅颈话筒 | 外观时尚流畅、造型典雅、极具美感 音色圆润、清脆 音头红色光环指示 性能稳定、环境适应能力强 低失真、低噪音、高感度、动态范围宽、音质清晰 适用场合：会议演讲、会议系统安装、教堂、公共广播等场所安装 | 1 | 只 | ITC、LISTEN、CRX
8 | 会议地插 |  | 1 | 只 | 定制
9 | 多媒体地插 | VGA、HDMI、音频 | 1 | 只 | 定制
10 | 多媒体信息插座 | 信息地插（HDMI，音频模块） | 1 | 套 | 定制
11 | 高清视频分配器 | 四进四出 | 1 | 套
12 | HDMI视频线 | 15米 | 2 | 根 | 恒通、飞利浦、安普
13 | HDMI视频线 | 30米 | 2 | 根 | 恒通、飞利浦、安普
14 | HDMI视频线 | 2米 | 3 | 根 | 恒通、飞利浦、安普
15 | 音频跳线 | 卡侬头对卡侬尾 麦克风线音频线 3米 | 18 | 根
16 | 音频线 | 纯铜带屏蔽双芯咪线 黑色 | 50 | 米
17 | 音箱线 | 专业工程音箱线300芯透明 | 200 | 米

## 机房系统
机房系统
序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌
1 | 防静电地板 | 600*600*30 | 7 | 平方米 | 国产优质
2 | 接地铜排 | 40*4 | 20 | 米 | 国产优质
3 | 接地母线 | 16平方 | 20 | 米 | 爱谱华顿、一舟、中视恒通
4 | 绝缘段子 |  | 16 | 只 | 国产优质
5 | 接地端子 | 8位 | 1 | 只 | 国产优质
6 | 机柜42U | 产品尺寸：600*600*2000 容量 42U 机柜框架为拼装式结构 前门为带条形通风孔边框，5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为无孔钢板后门。 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深厚度1.0 mm（600以上深厚度1.2 mm） 前、后门最大开启角度＞180度 颜色定义：RAL7035白色、RAL9004黑色 两块侧板可拆卸，预留各种走线通道 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱 | 1 | 个 | 图腾、一舟、国安
7 | 第一级防雷器 |  | 1 | 套
8 | 第二级防雷器 |  | 1 | 套
9 | 空气开关 | 2P32A | 5 | 个 | 飞利浦、公牛、LG
10 | 电源线 | RVV3*4 | 50 | 米 | 恒通、飞利浦、安普
UPS系统
1 | 设备间UPS | 10KVA/5400W,不间断电源，将蓄电池12V100AH16节（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备 | 1 | 套 | 科士达，台诺、山特
2 | 设备间电池柜 |  | 2 | 台 | 定制
3 | 电池组内部连接线缆 | ZRBVR25mm2（暂定） | 20 | m
4 | 铜鼻子 |  | 40 | 个
5 | UPS主机至电池连接线 | ZRBVR 16mm2（暂定） | 10 | m
6 | UPS输入输出电缆 | WDZA-YJV-1KV-4*16+1*10mm2 | 15 | m | 国产

## 室内全彩显示屏
室内全彩显示屏系统
序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌
1 | 显示屏体 | 使用环境：室内 像数点间距：根据现场环境定制 像素密度：160000点/㎡ 像素构成：1R1G1B 显示净尺寸：根据现场环境定制 显示分辨率：长1408×高896点 | 14.964 | ㎡ | 天合光电（TEEHO）、澄通、海峡彩亮（漳州） | 16
2 | 控制系统 | 含发送卡、接收卡 同步系统，具备逐点矫正功能 | 1 | 套 | 灵星雨、诺瓦、卡莱特
3 | 音响系统 | LED专用 | 1 | 套 | 卡斯特、菱声、飞利浦
4 | 视频处理器 | 无缝切换、淡入淡出、多路视频源输入 | 1 | 套 | 凯视达、诺瓦、唯奥
5 | 结构装饰 | 5cm不锈钢或黑色钛金装饰面包边； 屏体厚度≤15cm 主结构采用国标钢材 根据现场环境定制 | 1 | 套
6 | 计算机 | CPUi5、内存1G以上、显卡标准VGA/DVI双输出独立1G内存显卡、硬 盘：500GB、系 统：Windows7/ Windows10、19LCD | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普
7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 15 | 米 | 恒通、飞利浦、安普
8 | 网线 | 超五类 | 15 | 米 | 恒通、飞利浦、安普

## 室外彩屏
室外彩屏系统
序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌
1 | 显示屏体 | 使用环境：室外 像数点间距：根据现场环境定制 像素密度：160000点/㎡ 像素构成：1R1G1B 显示净尺寸：根据现场环境定制 显示分辨率：长1408×高896点 | 10.272 | ㎡ | 天合光电（TEEHO）、澄通、海峡彩亮（漳州）
2 | 控制系统 | 含发送卡、接收卡 同步系统，具备逐点矫正功能 | 1 | 套 | 灵星雨、诺瓦、卡莱特
3 | 音响系统 | LED专用 | 1 | 套 | 卡斯特、菱声、飞利浦
4 | 视频处理器 | 无缝切换、淡入淡出、多路视频源输入 | 1 | 套 | 凯视达、诺瓦、唯奥
5 | 结构装饰 | 5cm不锈钢或黑色钛金装饰面包边； 屏体厚度≤15cm 主结构采用国标钢材 根据现场环境定制 | 1 | 套 | 国标定制
6 | 计算机 | CPUi5、内存1G以上、显卡标准VGA/DVI双输出独立1G内存显卡、硬 盘：500GB、系 统：Windows7/ Windows10、19LCD | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普
7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 50 | 米 | 恒通、飞利浦、安普
8 | 网线 | 超五类 | 50 | 米 | 恒通、飞利浦、安普