南通市崇川区狼山镇街道办事处、南通市城山路菜市场、江海美食文化街区消防维保采购项目

公开招标文件

（资格后审）

采 购 单 位：南通山水投资发展有限公司崇川分公司

代 理 机 构：江苏衡通咨询管理有限公司

日       期：二〇二五年八月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标响应文件组成及格式

尊敬的投标供应商（以下称投标供应商）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标响应文件。谢谢合作！

- 第一章  招标公告

江苏衡通咨询管理有限公司（以下称代理机构）受南通山水投资发展有限公司崇川分公司（以下称采购人）的委托，就南通市崇川区狼山镇街道办事处、南通市城山路菜市场、江海美食文化街区消防维保采购项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标供应商参加投标。

一、项目名称：南通市崇川区狼山镇街道办事处、南通市城山路菜市场、江海美食文化街区消防维保采购项目

二、项目预算：3.75万元/年，最终报价超过预算价的为无效响应文件。

三、项目需求：南通市崇川区狼山镇街道办事处、南通市城山路菜市场、江海美食文化街区办公用房及区域内消防维保，包括室内外消火栓系统、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、消防供配电系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示、防火分隔系统等（具体以现场实际系统为准），三处总面积约55000平方米。详见招标文件第三章。

四、项目服务期限：本项目维保时间期限为二年，合同一年一签。中标供应商在中标期内如不符合采购人或合同签订方要求，下年度合同签订方有权不续签合同，另行招标。下年度的维保服务费用按第一年度的维保服务费用执行（从接到维保通知书当天开始）。

五、申请人的资格要求

（一）供应商须具有：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）本项目其他资格要求：

1、投标人具有独立法人资格，投标人须在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养检测（提供网页查询截图加盖公章）并确保可以登录查询。

2、参加投标的项目负责人必须具有二级或二级以上注册消防工程师资格，证书需注册在投标单位。

3、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章，须加盖公章）及企业为其缴纳的近3个月养老保险缴费证明复印件。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体详见本招标文件《第八章投标响应文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

请投标供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由投标供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格。

六、投标

1、投标人须认真阅读本招标文件的资格、技术的各项要求条款，结合项目需求提供投标文件参与本项目的采购活动。

2、投标文件的递交

（1）接收人：采购代理机构；

（2）投标文件接收截止及评审开始时间：2025年8月26日10时30分。

（3）投标文件递交地址：南通市崇川区狼山镇街道2楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。

七、投标保证金

无。

八、开标

1、开标时间：2025年8月26日10时30分；

2、开标地点：南通市崇川区狼山镇街道2楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。

九、资格审查

1、资格审查时间：2025年8月26日10时30分。

2、资格审查地点：南通市崇川区狼山镇街道2楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。

3、采购人及其委托的采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查通过方可参与项目的评标。

十、评标

1、评标时间：资格审查结束后；

2、评标地点：南通市崇川区狼山镇街道2楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。

3、评标委员会负责具体评标事务。

十一、履约保证金

本项目成交后的履约保证金为合同价的10%。

十二、联系方式

采购单位：南通山水投资发展有限公司崇川分公司

采购单位联系人：邵刚   联系电话：13646243003

代理机构：江苏衡通咨询管理有限公司

地址：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦9楼

联系人：宋工          联系电话：18015226187

邮    箱：hengtongzx@163.com

- 第二章  投标供应商须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏衡通咨询管理有限公司组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏衡通咨询管理有限公司。

4、投标供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市崇川区人民政府网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝，但投标保证金可退还。

- 五、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：资格审查文件、商务技术标共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“商务技术标”各自装订成册。

- 六、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务技术标”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“商务技术标”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

- 4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

- 七、投标响应文件的密封及标记

- 密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

- 八、投标报价

1、本项目控制价为3.75万元/年。同时，中标单位的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、本次投标报价包含完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用（包含以下但不限于：管理费、设备、服装装备费、人员工资、福利、补贴、考核奖励、加班费、各类保险、税费、突发事件处理等一切供应商消防维保可能涉及的费用）。投标供应商参与本项目时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。

- 九、投标费用

- 1、本项目招标代理服务费由中标单位支付。本项目招标代理服务费2000元，由中标单位在领取《中标通知书》时一次性付清，评委费按实支付。

- 2、以上投标费用请各投标人综合考虑在报价之内不单列。

- 十、投标保证金

无

- 十一、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

- 十二、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，按面积比例支付给三个合同签订方。

- 2、中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出七个工作日内汇入采购人指定的账户，中标单位凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与采购人指定的采购方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，凭中标单位提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十三、结算方式

- 维保费用分两次支付，合同生效六个月后的十个工作日内甲方向乙方支付全年维保费的50%，维保期结束，乙方取得下一维保单位进场前检测合格且维保期资料移交完成经业主或物业签字确认后十个工作日内结清余款。

十四、未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

一、技术标准和要求

1、维保单位应严格按照中华人民共和国建筑消防设施的维护管理国家标准、江苏省消防条例、相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，要求消防系统发挥正常功能，确保消防设备正常运行，满足现行消防规范的要求。对维修保养质量负责，每月出具建筑消防设施相关验收合格记录。

2、严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

3、必须符合《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》规定的要求；

4、工程施工技术、管理要求：

（1）本项目除必须执行以上规范及技术标准外，还应遵守本文尚未列出的与项目有关的验收规范和技术标准以及有关的法律、法规。

（2）依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范

（3）按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

（4）每半年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。检查测试报告应当按规定送达采购人。

（5）在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到采购人通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在12小时内派人到现场组织维修，尽快排除故障。严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。

（6）对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向采购人提出建议，并出示更换部件报废证明。

（7）对采购方值班人员或者管理人员进行专业技术指导。

二、 消防设施维护、维修范围

火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:

1、火灾自动报警系统

2、自动喷水灭火系统;

3、气体灭火系统;

4、消火栓系统;

5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;

6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路；

7、市政消防设施；

8、消防设施设备损坏更换。

三、 消防系统中各子系统的服务范围

1、火灾自动报警系统

(1) 对火灾报警系统作定期检查和试验，易损件更换维修。

a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

(2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验。

a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

(3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

(4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

(5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、 消火栓系统易损设备维修更换

(1) 每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

(2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

(3) 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

(4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

(5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

(6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

(7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、 自动喷水灭火系统易损设备维修更换

(1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

(3) 每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。

(4) 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

(6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

(7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

(8) 每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。

4、气体灭火系统易损设备维修更换

(1) 检查保养气体控制屏,保证正常运行。

(2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

(3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

(4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

(5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

(6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。

(7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

5、防火分区易损设备维修更换

(1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

6、防排烟系统易损设备维修更换

(1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2)每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

7、应急照明疏散指示

(1)每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

(2)每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

8、其它

(1)每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

(2)每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

(3)每季度试验消防电源末端的切换功能。

四、合同签订

本项目维保时间期限为二年，合同一年一签。按照面积计算，南通市崇川区狼山镇街道办事处占总面积的8%、南通市城山路菜市场占总面积7%、江海美食文化街区占总面积85%，合同价按此比例四舍五入（保证总价等于中标价）分别与三个区域实际管理方签订合同，中标供应商在中标期内如不符合采购人或合同签订方要求，下年度合同签订方有权不续签合同，另行招标。下年度的维保服务费用按第一年度的维保服务费用执行（从接到维保通知书当天开始）。

第四章  评审方法和程序

本项目评标办法采用价格单因素，具体细则如下：

本项目采用价格单因素评标办法，且采用资格后审的方式，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，经评审各投标人次低有效报价确定中标候选人。

一、评标程序：资格审查→商务技术标开标、评标→确定中标侯选人

二、资格审查：开标后，首先对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标人方可参加商务标的评标。

三、价格标评分：

1、本次项目最高限价为：3.75万元 。超过限价作废标处理。

2、对投标报价进行评定，有效报价中报价次低价者为第一中标候选人。若出现相同报价，则由招标人抽签确定中标单位选。

四、评审程序

1、评标小组依据投标文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足投标文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的投标人提交的投标文件进行审查。重点审查投标文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标人。

5、评标小组按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标人的投标文件进行商务评估。

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

3、投标文件资格部分出现投标价格的内容；

4、不具备招标文件规定的资格要求的；

5、投标文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、投标报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价竞标的；

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

10、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应招标文件要求的。

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、中标通知

1、开标结束后，招标采购人将中标结果在指定媒体上公告1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章 合同主要条款

甲方：

乙方：

为了确保甲方消防设施安全、正确、方便使用，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方就甲方相关场所消防设施的维修保养事宜达成一致，订立合同如下：

- 维修保养范围

南通市崇川区狼山镇街道办事处、南通市城山路菜市场、江海美食文化街区消防维保服务。

- 维修保养内容

南通市崇川区狼山镇街道办事处、南通市城山路菜市场、江海美食文化街区办公用房及区域内消防维保，包括室内外消火栓系统、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、消防供配电系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示、防火分隔系统等（具体以现场实际系统为准），三处总面积约55000平方米。

- 项目实施周期

本项目维保时间期限为二年。合同一年一签(自   年  月    日起，至    年  月    日止)，自合同签订起生效。乙方在服务期内如不符合甲方要求，下年度甲方有权不续签合同，另行招标。下年度的维保服务费用按第一年度的维保服务费用执行。维保单位负责本项目消防的验收与签字接收，自接收本消防维修保养项目之日起计算维保期。

1、本合同签订前，乙方应缴纳履约保证金人民币       元至甲方账户，履约保证金在维保期满后一个月内无息退还。

2、乙方维修通过检测合格后，所有资产归甲方所有。

3、在维保过程中因乙方原因终止合同，甲方对已完成的工程量等不作任何补偿，所有已安装的设施设备乙方不得拆除，维修保证金不予退还。

四、质量要求：

1、消防设备常规维护保养，保养必须达到《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。通过维保的实施，对消防系统设施的使用、管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过消防监督管理部门的检测验收。验收标准：合格率达到100%，局部允许99%，报警设备月误报率不大于2.5%。

2、乙方应严格按照江苏省公安厅关于《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》的要求执行，并在接到异常情况通知后1小时内到达现场进行处理，确保自动消防设施正常运行。

3、乙方应每次对自动消防设施维护保养后做好维护保养原始记录，并及时出具维护保养情况汇总，及时提供自动消防设施月度、季度维保资料、档案，并报消防监督部门备案。

4、乙方协助甲方制订管理及使用消防设施的培训计划。

5、乙方应严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》、《维护保养技术要求及标准》以及《质量手册》的要求对招标人的消防设施进行维护保养。

五、甲方的权利、义务：

1、甲方委托维护保养的消防设施，在委托时应取得检测和消防监督部门验收合格且处于完好运行状态的消防设施。

2、甲方提供消防设施现有的各种图纸、资料。

3、甲方有权对乙方的维护保养工作进行指导、监督、检查。

4、甲方有监督乙方进行维护保养工作的义务，并对乙方的工作服务质量提出准确的反馈意见。

5、甲方应接受乙方依据现行有关规范而提出改造完善消防设施的方案。

六、乙方的权利、义务：

1、乙方依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、乙方按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

3、乙方负责帮助招标人建立和健全消防设施运行维护保养的档案。

4、乙方根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，现场至少指定2名以上执业人员负责实施，执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

5、乙方每次对甲方消防设施维护保养后必须做好维护保养原始记录，并及时出具维护保养情况汇总，由乙方签字并递交一份给甲方及物业。

6、乙方在维护保养过程中若需更换零部件器材，应及时向甲方书面提出。

7、乙方在维护保养过程中由于操作失误或未及时维护保养而造成消防设施不能正常运行的责任由乙方承担。

8、如遇年检乙方需提供一份建筑消防设施年度检测报告，确保年检合格。如年检不合格，由乙方无偿整改直至合格，检测费用由乙方承担。

9、乙方维护保养人员应当确保至少一人在遇到特殊情况下该技术人员或维保人员应接到电话通知后1小时内赶到现场，对消防设施进行维修，直到修复为止。

10、乙方必须保证提供给甲方的服务号码畅通，如因通讯不畅通，造成的后果由乙方承担。

11、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用，除消防主机、消防水泵及控制柜、防排烟风机，正压送风以及室外维修土方开挖维保工程外，对其余维保项目故障零部件或设备进行更换、维修所产生的所有费用(包括材料费和人工费及机械费等所有费用)由乙方负责。

12、对甲方管理人员进行专业技术指导。

13、维保结束时所有消防设备及资料必须完好移交给下一年度的维保中标单位。

七、维保费用及支付方式、期限：

1、维保费为包干总价，本合同总价为         元/年度。

2、年度维保费用分两次支付，合同生效六个月后的十个工作日内甲方向乙方支付全年维保费的50%，乙方取得下一维保单位进场前检测合格且维保期资料移交完成经业主或物业签字确认后十个工作日内结清余款。

乙方每次申请付款前均应提供相应金额的正式税务发票并提供完税证明，否则甲方有权拒付且不承担任何违约责任。

3、此费用包括维修保养期间的零部件采购费用（消防主机、消防水泵及控制柜、防排烟风机以及室外维修土方开挖维保工程除外）、人工费、耗材、除锈补漆上黄油等、材料费、巡查检测费等，以及乙方在维修保养检测过程中所需的其他费用。

4、重大事项考核

（1）《消防维保日常巡查记录表》中的整改事项，维保公司应限期整改，未能及时整改的或重大安全隐患未及时通报甲方，每一起甲方将扣维保费1000元，连续出现将翻倍。

（2）维保公司未能按照合同要求派驻现场两名维保人员并按照规定出勤，缺勤一次，扣维保费1000元。连续三次缺勤，取消其维保资格。

（3）在维保工作中出现恶意浪费水电等能耗情况的，甲方有权要求乙方进行相应的赔偿，每一起甲方将扣维保费200元，连续出现将翻倍。

（4）在维保工作中出现重大安全隐患未及时处理的，造成甲方损失的，每一起甲方将扣维保费1000元。如造成甲方重大损失的，甲方将视情况向乙方要求赔偿金。

（5）在维保期内被上级部门要求整改或处罚的，由乙方负责费用包含在投标报价中。

（6）本合同期满时，乙方将所有相关消防设施及资料移交甲方并签收。

八、违约责任：

1、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同，但因乙方违约的除外。

2、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当赔偿两倍合同金额。

3、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或经甲方通知后拒不履行或拖延履行合同义务的，甲方有权解除维修保养合同并按照合同总价款的20%追究乙方的违约责任。

4、消防设施设备发生故障，乙方因能力未及，在规定时间内未及时修复或未及时向甲方提供修复方案的，甲方有权邀请第三方进行维修，所产生的人工费用、零部件费用、材料费等将在维保费中扣除，造成损失的甲方可要求乙方最高合同金额的五倍赔偿。

5、因乙方原因造成甲方解除本合同，甲方对乙方前期所有投入不作任何补偿，乙方且不得拆除任何已安装的设施设备。

九、双方协商的其他事项：

1、维保服务技术标准及要求，严格执行。

2、乙方在维修检测中造成的其他设施设备故障的，乙方将承担相应的责任和费用。

3、乙方确保通过消防部门的检查、抽查，不得出现处罚等事故，若出现此类问题，乙方将承担所有的损失且甲方有权单方解除本合同。

4、乙方在维修保养期间，由于乙方责任造成的乙方人员及第三方人员伤亡或者公、私财产损失的，乙方将承担所有的责任和费用。乙方造成甲方人员伤亡或者财产损失的，除承担所有的责任和费用外，甲方有权解除合同并按照合同总价款的20%追究乙方的违约责任。

5、乙方在维修保养过程中需邀请第三方参与维修保养的，其一切费用由乙方承担。

6、因乙方维保不当导致甲方承担经济损失的，所有的经济损失由乙方承担，甲方有权在合同价款内优先扣除并按照合同总价款的20%追究乙方的违约责任。

7、南通山水投资发展有限公司崇川分公司及消防主管部门等共同对乙方实行服务考评：当月未发生的考评项目，视为合格项目，不扣分。总得分90以上为优良，85--90分(含85分)为合格并对维保单位提出警示，不扣款；要求加强维保工作；低于85分为不合格按实际扣分扣款：2000元/分;累计两个月考核不合格，视为重大违约，甲方有权单方面解除合同并扣除维保费用。

十、合同生效：

1、合同经供需双方代表签字、加盖公章。

2、合同签订，备案生效后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，可协商解决，协商未果应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和需方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

4、乙方对本合同的签字认可视为对附件的内容、法律后果等已经有了全面的认识，并愿意承担相关的法律后果。

5、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。

甲 方：                          乙 方：

（盖章）                         （盖章）

甲方代表签字：                   乙方代表签字：

签订日期：    年   月   日

采购人保留对合同文本的修改和完善的权利。

附件：               廉政合同

甲方：南通山水投资发展有限公司崇川分公司

乙方：

为进一步加强南通山水投资发展有限公司崇川分公司社区的党风廉政建设，保证项目建设优质、高效、有序地进行，南通山水投资发展有限公司崇川分公司（以下简称“甲方”）与承担                    项目的施工单位                   ，经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

- 第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行施工合同的各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款。

（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

- 第三条：乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或转包。

（五）乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

- 第四条：违约责任

（一）甲方若违法乱纪违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由甲方依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违法乱纪违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

- 第五条：督查单位

双方约定：自愿接受各相关监督主体对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

- 第六条：检查方式

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第七条：本合同有效期为合同签订之日起至合同期满止。

第八条：本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

甲 方：                          乙 方：

（公章）                         （公章）

甲方代表签字：                   乙方代表签字：

签订日期：    年   月   日

采购人保留对合同文本的修改和完善的权利。

附件               安全生产合同

甲方：南通山水投资发展有限公司崇川分公司

乙方：

为在南通市崇川区狼山镇街道办事处、南通市城山路菜市场、江海美食文化街区消防维保采购项目的实施过程中创造安全、整洁的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：

- 一、发包人职责

1、自觉遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项隐患并组织召开安全生产协调会。

- 二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 三、违约责任

若发生由承包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规，除接受有关部门处罚外，发包人将按照每发生一起事故罚款2000元的方式对承包人进行处罚。若发生较大事故，发包人有权利中止合同且无需承担任何违约责任。

本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，本合同有效期为合同签订之日起至合同期满止。

甲方：(公章)                       乙方：(公章)

法定代表人：                       法定代表人：

委托代表人：                       委托代表人：

年    月    日                     年    月    日

附件：

消防维保考核标准

为了规范消防维修保养工作，提高消防维保的工作质量，防止消防安全事故的发生，根据《消防维保合同》及其它相关规定，制定本考核标准方法。

一、考核对象和考核时间

考核对象：

考核时间：每月度考核一次

二、考核标准

1、消防维保考核由南通山水投资发展有限公司崇川分公司及消防主管部门等共同执行。消防维保考核完成情况：基础项目（20分）、维保项目（80分）两部分组成，总分100分。

2、南通山水投资发展有限公司崇川分公司及消防主管部门等共同对乙方实行服务考评：当月未发生的考评项目，视为合格项目，不扣分。总得分90以上为优良，85--90分(含85分)为合格并对维保单位提出警示，不扣款；要求加强维保工作；低于85分为不合格按实际扣分扣款：2000元/分;累计两个月考核不合格，视为重大违约，甲方有权单方面解除合同并扣除维保费用。

三、考核细则

| 考核 项目 | 达到的标准 | 未达标扣分的标准 |
| --- | --- | --- |
| 基础 项目 | 乙方依法取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性。 | 取消合同 |
|  | 乙方必须按照合同规定及国家相关法律法规出具消防维保报告，报告内容必须真实有效。 | 取消合同 |
|  | 乙方维护保养人员持有《建(构)筑物消防员》证中级以上。 | 5 |
|  | 乙方严格遵守甲、乙方各项规章制度及合同规定。 | 5 |
|  | 乙方必须保障甲方的消防设施运行符合国家法律法规及相关技术规范，对甲方的消防设施存在的问题及隐患，乙方必须以书面形式向甲方提出建议。 | 10 |
|  | 乙方在检查维修、维保等项目完毕后，必须清理施工现场卫生，恢复原貌。 | 5 |
| 维保 项目 | 乙方每周派人员不少于1次到崇川区江景苑小区对火灾自动报警系统日常误报警清查。 | 5 |
|  | 确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常。 | 5 |
|  | 对消防水系统进行末端试水，室外消火栓抽查、检查。确保室内外消火栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。 | 5 |
|  | 发现隐患在24小时内排除修复，重大隐患在征得甲方同意后，立即采取应急措施。 | 10 |
|  | 每月进行一次报警系统的联动进行测试(测试内容符合消防法及相关国家技术标准)。 | 5 |
|  | 每季度测试烟感报警点、温感报警点灵敏度，抽查率按维保合同及国家相关规定执行。 | 5 |
|  | 每月一次对消防水系统的联动检查测试。（测测试内容符合消防法及相关国家技术标准） | 5 |
|  | 每季度对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。 | 5 |
|  | 每季度测试烟感、温感报警器准确度必须达到相关国家技术标准,出水水量充裕，水压正常，水质良好。 | 5 |
|  | 每半年进行一次各系统的全面检测及实验，并就测试情况出具测试报告。（测试内容见维保合同） | 10 |
|  | 接到乙方故障报告或电话通知后，派遣持有职业资格证书的维修人员（每次至少2人），一般故障24小时内到现场排除故障，紧急故障1小时内到达现场，大中修根据约定完成，并承担不及时维修发生的责任。 | 15 |

四、考核记录

| 消防维保考核记录 考核单位： 考核对象： 外包服务项目; 消防维保. 考评时限; 年 月 至 年 月. 本月评定记要： （1）主要问题简述： |
| --- |
| （2）整改意见和要求： |  |  |
| 部门负责人： |  |  |
| 综合评定结论： 本考核期总得分： 分。 |  |  |
| 外包单位负责人 签字： 日期： | 考核部门 签字： 日期： | 项目部经理 签字： 日期： |

附件：            消防系统维护维修细则

目  录

一、维修细则

1、巡检制度

2、系统日常运行工作

3、维修规定

二、附件：表格部分

1、月巡检细则

2、季巡检细则

3、年巡检细则

4、季（年）检查登记表

5、控制器日检查登记表

6、消防工程维修单

7、消防维修工程排故报告单

8、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（1）

9、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（2）

10、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（3）

11、自动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

12、自动喷水灭火维护保养综合检测记录（2）

13、气体自动灭火保养综合检测记录（1）

14、气体自动灭火保养综合检测记录（2）

15、防排烟系统维护保养综合检测记录

16、消防系统检测表

一、维修细则

为使消防报警及火灾灭火系统正常运行，使系统处于准工作状态，能够随时发现灾情，及时控制联动系统动作，并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情，特制定本维护维修细则，以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下：

1、巡检制度

建立严格的月、季、年巡查制度，使维护维修工作有据可依，有序执行：

- 月、季、年巡检内容规定：

①月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一；

②季巡检规定：每季对每个维护点进行一次巡检。其细则见表二；

③年巡检规定：每年对每个维护点进行一次巡检。其细则见表三；

（二）月、季、年巡检其他规定：

①每月巡检参加人数：2人

②每季巡检参加人数：3人

③每年巡检参加人数：4人

2、系统日常运行工作

系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡查登记表，发现问题应及时通知维护方。 具体内容见表四、五。

3、维修规定

我公司维修人员除加强对维护点的巡查外，对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作，对消防各系统隐患故障的检查和及时排除，是技术性很强、责任心要求很的工作，因此，维修人员必须加强本专业的学习、钻研，加强工作责任心，搞好本职工作，为了保障各维护点的各系统高效可靠，特作以下规定：

①与用户保持密切联系，经常了解系统的运行情况；

②每天确定专人值班，用户随叫随到及时排除各种故障；

③若因用户呼叫而不去现场处理故障者，维修部将按有关条例惩处；

④每次故障排除后，必须填写维修单（表六）及排故报告单（表七）。

附件：表格部分

- 月巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常各类显示灯正常 | 观察显示灯确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 水源控制阀、报警控制装置 | 状况完好开闭位置正常 | 目测巡检 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定目测管网外观 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |

- 季巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常各类显示灯正常 | 观察显示灯确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |

- 年巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常各类显示灯正常 | 观察显示灯确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |
| 5 | 供水设施 |  |  |
|  | 水源 |  | 测试年供水能力 |
|  | 储水设备 |  | 检查结构材料 |
|  | 气压稳压设备 | 正常工作 | 模拟试验 |

- 季（年）检查登记表

单位名称：                              防火负责人：

| 日期 | 设备种类 | 检查试验内容及结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器自检情况 |  | 故障及排除情况 | 备注 |

- 控制器日检查登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 控制器型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 时间 | 自检 | 消音 | 复位 | 故障报警 | 巡检 | 电源 |  |  | 检查人签名 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主电源 | 备用电源 |  |  |  |
| 检查情况 |  | 故障及排除情况 |  |  |  |  |  |  | 防火负责人 |  |

巡检员：	            甲方值班员：                            第   页  共   页

- 消防工程维修单

| 报修部门 |  |  | 年 月 日 时 |  | 报修人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主修人签字 |  |  |  | 验收人签字 |  |  |  |
| 耗 用 主 要 材 料 | 名称规格 | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |

- 消防维修工程排故报告单

单位名称：                       编号：                   表七

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障位置 |  |  |  |
| 怎样发现 |  |  |  |
| 发现时间 |  |  |  |
| 故障表现形式、现象及特征 |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |
| 采取对策以及解决办法 |  |  |  |
| 遗留问题经验教训 |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |
| 用工 |  |  |  |
| 主修人 |  | 参加人 |  |
| 报告人 |  | 报告时间 |  |

- 火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（1）

系统名称：火灾自动报警系统                       共3页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 火灾探测器 | 1、外观质量 | 无腐蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰 |  |  |
|  | 2、距端墙距离 | ≯探测器间距的一半 |  |  |
|  | 3、安装倾斜角 | 偏差≯30。 |  |  |
|  | 4、确认灯的安装位置 | 面向便于观察的主入口方向 |  |  |
|  | 5、确认灯的功能 | 报警，灯启动，巡检，灯闪动 |  |  |
|  | 6、报警功能 | 有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出 |  |  |
| 二 报警按钮 | 1、外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2、牢固程度 | 牢固，不松，不斜 |  |  |
|  | 3、确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4、距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5、报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 三 火 灾 报 警 控制器 | 1、控制器外观质量 | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |
|  | 2、控制器接地 | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |
|  | 3、控制器接地标志 | 明显，持久 |  |  |
|  | 4、控制器电源 | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5、报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |
|  | 6、控制器基本功能 |  |  |  |
|  | （1）报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | （2）二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | （3）故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |
|  | （4）自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | （5）火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |
|  | （6）记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | （7）消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |
|  | （8）电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |
|  | （9）电源指示功能 | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7、备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 |  |  |

- 火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（2）

系统名称：火灾自动报警系统                       共3页 第2页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 火灾事故广播 、 消 防 通讯 、 消防电梯 、 消防联动控制设备 | 1、火灾事故广播 |  |  |  |
|  | （1）扬声器的设置 | 距本楼层内任意处≯25m，额定功率≮3W |  |  |
|  | （2）音响试验 | 播放范围内最远点声压级＞背景噪声15dB |  |  |
|  | （3）强行切换功能 | 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 |  |  |
|  | （4）选层广播功能 | 消控室内可选定楼层（区域）广播 |  |  |
|  | 2、消防通讯 |  |  |  |
|  | （1）控制室与设备间的通话 | 功能正常，语音清楚 |  |  |
|  | （2）电话插孔通讯试验 | 手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰 |  |  |
|  | （3）与“119”台通话 | 消防控制室内应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |  |  |
|  | 3、讯响器（声光报警器） |  |  |  |
|  | （1）牢固程度 | 牢固，平衡，不斜，不松动 |  |  |
|  | （2）音响 | ＞背景噪声15dB |  |  |
|  | （3）报警功能 | 及时报警 |  |  |
|  | 4、消防电梯 |  |  |  |
|  | （1）联动功能 | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | （2）信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |
|  | 5、消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | （1）接地保护 | 具备，可靠 |  |  |
|  | （2）主要部件性能 | 应符合设计要求 |  |  |
| 五 火灾 | 1、火灾应急照明灯 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | （2）短路保护及试验无锁按钮 | 具备但不应设其他开关 |  |  |
|  | （3）应急转换功能 | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |
|  | （4）设置状态指示灯 | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |
|  | （5）应急工作时间及充、放电功能 | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |

- 火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（3）

系统名称：火灾自动报警系统                       共3页 第3页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （6）应急照明照度 |  | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度，见规程P12表2 |  |  |  |
|  | 2、安全疏散指示灯 |  |  |  |  |  |
|  | （1）外观质量 |  | 外表完整无损 |  |  |  |
|  | （2）疏散指示方向和图形 |  | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |  |
|  | （3）应急转换功能 |  | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |  |
|  | （4）疏散指示照度 |  | ≮1.0Lxa |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |

- 动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

G-7.5-16(Z)

系统名称：自动喷水灭火系统                       共2页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 湿式报警阀组 | 1、外观 | 组装正确、完整、无渗漏，配件功能完好 |  |  |
|  | 2、排水设施 | 排水管径≮试水管径2倍 |  |  |
|  | 3、水力警铃 |  |  |  |
|  | （1）位置 | 主通道或值班室内 |  |  |
|  | （2）启动压力 | ≮0.05Mpa |  |  |
|  | 4、供水总控制阀 |  |  |  |
|  | （1）开、关状态 | 灵活可靠、标志明显 |  |  |
|  | （2）锁定设施 | 常开，锁定牢固 |  |  |
|  | 5、报警阀功能试验 |  |  |  |
|  | （1）侍应状态 | 延迟器无出水 |  |  |
|  | （2）报警阀动作后相应功能 | 阀启动，5-90S内开始连续报警，压力开关在消防中心报警，信号显示，泵自动启动 |  |  |
|  | （3）报警阀复位后的相应功能 | 警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，时间≯5min |  |  |
| 二 | 1、水流指示器外观 | 完整无缺损、标志明显、永久，方向指示正确 |  |  |
|  | 2、信号反馈 | 指示器动作后，消控中心按区报警，显示信号；信号阀开闭信号，消控中心按区显示（保持常开） |  |  |
| 三 | 1、末端试水装置设置位置 | 每层获取最不利处 |  |  |
|  | 2、组件 | 有试水阀或测压仪表或流量表 |  |  |
|  | 3、排水设施 | 应符合要求 |  |  |
| 四 雨 淋 阀 组 | 1、雨淋阀组的位置 | 靠近保护对象，便于操作 |  |  |
|  | 2、雨淋阀组的功能 |  |  |  |
|  | （1）接通或关断系统的供水 | 阀后有总控制阀 |  |  |
|  | （2）接收信号后是否开启 | 接收信号后应开启 |  |  |
|  | （3）手动应急操作阀 | 符合设计要求 |  |  |
|  | （4）雨淋阀启闭状态 | 控制室应有显示 |  |  |
|  | （5）水力警铃报警 | 距警铃3M处，警铃声响≮70dB |  |  |
|  | （6）压力表指示 | 阀前后压力表指示征程 |  |  |
|  | 3、过滤器的设置 | 阀前应设置 |  |  |

- 自动喷水灭火维护保养综合检测记录（2）

G-7.5-16(Z)

系统名称：自动喷水灭火系统                      共2页 第2页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 1、压力、流量 |  | 压力表读数：≮0.049Mpa 流量范围：0.49-1.5L/s |  |  |  |  |
|  | 2、联动功能试验 |  | 水流指示器动作输出后报警信号，水力警铃连续报警，压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵 |  |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 气体自动灭火保养综合检测记录（1）

系统名称：气体灭火系统                           共2页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 贮瓶间设备检查 | 1、灭火剂贮存容器 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无变形、缺陷；手动操作装置有铅封 |  |  |
|  | （2）规格 | 同一系统规格要一致，高度差≯10mm |  |  |
|  | （3）贮存容器上的压力表 | 符合图纸设计要求 |  |  |
|  | （4）管道颜色 | 外表面涂红色油漆 |  |  |
|  | （5）设备编号 | 标明设计规定的灭火剂名称和编号 |  |  |
|  | （6）贮存容器的记录 | 永久，包括编号、充装量、充装压力、充装日期 |  |  |
|  | （7）充装压力 | ≮相应温度下的贮存压力，≯该贮存压力5% |  |  |
|  | 2、贮瓶间温度 | 卤代烷1211:0-50℃；1301：-20-+55℃；二氧化碳：0-49℃ |  |  |
|  | 3、贮瓶间相对湿度 | ≯85%RH |  |  |
|  | 4、贮瓶间照明灯光照度 | ≮150Lx |  |  |
|  | 5、集流管 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 焊接，内外镀锌；外表涂红漆 |  |  |
|  | （2）泄压装置 | 泄压口方向不得朝向操作面和人员通道 |  |  |
|  | 6、高压软管和单向阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无缺损、碰撞损伤；标志齐全 |  |  |
|  | （2）安装方向 | 与灭火剂流动方向一致 |  |  |
|  | 7、选择阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无碰撞变形及机械性损伤，有永久性标牌 |  |  |
|  | （2）防护区标志 | 阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性标牌 |  |  |
|  | 8、气体驱动装置 |  |  |  |
|  | （1）外观装置 | 无碰撞变形及机械性损伤，手启有完整铅封 |  |  |
|  | （2）名称与编号 | 标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号 |  |  |
| 二 | 1、外观质量 | 平整光滑 |  |  |
|  | 2、涂漆 | 灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志 |  |  |

- 气体自动灭火保养综合检测记录（2）

系统名称：气体灭火系统           共2页 第2页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 防护区检查 | 1、防护区门窗 |  | 门窗材质符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2、防护区开口设置 |  | 设置自动关闭装置 |  |  |  |  |
|  | 3、泄压口设置 |  | 设在外墙上，距地面2/3以上 |  |  |  |  |
|  | 4、安全要求 |  | 有人防护区内应有紧急切断自控手控装置；区内设声报，入口处设光报和防护标志；疏散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志 |  |  |  |  |
|  | 5、自动控制启动条件 |  | 接到两个独立火灾信号才能启动 |  |  |  |  |
| 四系统功能试验 | 1、启动方式 |  | 管网式：自动、手动和机械应急操作三种，无管网式自动和手动两种 |  |  |  |  |
|  | 2、感烟火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 3、感温火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 4、模拟自动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 5、模拟手动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 6、紧急启动试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 7、紧急阻断功能 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  | 8、延时启动量 |  | 30S以内 |  |  |  |  |
|  | 9、喷药指示、声、光报警 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  | 10、选择阀试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 防排烟系统维护保养综合检测记录

表C6-48□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行项目 |  |  |  |  |  | 运行楼层 |  |  |  |  |
| 风道类别 |  |  |  |  |  | 风机类别型号 |  |  |  |  |
| 电源型式 |  |  |  |  |  | 防火（风）阀类别 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 风口尺寸 （mm） |  | 风速 （m/s） | 风量（m3/h） |  |  | 相对差 |  | 风压（Pa） |
|  |  |  |  |  | 设计风量（Q设） |  | 实际风量 （Q实） |  |  |  |
| 运行监测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 甲方单位： |  |  |  |  |  | 值班人员： |  |  |  |
|  | (盖章) |  |  |  |  |  | 技术负责人： |  |  |  |
| 本表由甲乙双方各保存一份。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 消防系统检测表

年      月      日                                       No:

| 维护工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 运行状况 |  | 故障恢复状况 |
| 1、泵房消防系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 2、自动报警系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 3、自动喷水系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 4、普通消防系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 5、消防广播系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 故障处理情况 |  |  |  |
| 乙方巡检员 |  | 甲方值班员 |  |

第六章  合同授予

1、中标人在接到代理机构发出送达的《中标通知书》后30日内与采购人签订采购合同（一式陆份，采购人、中标人各执叁份），所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 第七章  质疑与投诉

格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

- 第八章  投标响应文件组成及格式

一、投标响应文件组成

投标响应文件由资格审查文件、商务技术标两部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

- 1、营业执照副本原件的复印件（须加盖公章）。

- 2、现场参与投标的人必须为企业正式人员。法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章，须加盖公章）及企业为其缴纳的近3个月养老保险缴费证明复印件。

- 3、投标人在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养检测（提供网页查询截图加盖公章）的记录。

- 4、投标人的项目负责人注册在本单位的二级或二级以上注册消防工程师资格证书的复印件（须加盖公章）。

- 5、供应商资格声明函；

- 注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

- 商务技术标（单独装订密封）

1、供应商一般情况表；（格式参见第八章）

2、投标响应函；（格式参见第八章）

3、投标响应报价表；（格式参见第八章）

4、分项报价明细表；（格式自拟）

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

- 附件：

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通山水投资发展有限公司崇川分公司：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的        （招标项目名称)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通山水投资发展有限公司崇川分公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、供应商资格声明函

南通山水投资发展有限公司崇川分公司：

我单位参加                 （项目名称）投标活动。针对本项目做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

- B商务技术标（单独密封）

1、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 2、投标响应函（格式不得变动）

南通山水投资发展有限公司崇川分公司：

依据贵单位         （招标项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包含不限于采购文件所确定的全部服务的内容，以及为完成全部服务内容所必须的管理费、设备、服装装备费、人员工资、福利、补贴、考核奖励、加班费、各类保险、税费、突发事件处理、政策性文件规定及消防维保可能涉及的各项所需全部费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二五年      月     日

3、投标响应报价表

| 项目名称 | 投标总价（元/年） | 技术、商务付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 南通市崇川区狼山镇街道办事处、南通市城山路菜市场、江海美食文化街区消防维保采购项目 | 大写： 小写： | 完全响应招标文件要求 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

4、分项报价明细表

（格式自拟）

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：