## 1.1 封-1 封面
| 任港街道消防改造 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年05月07日

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：任港街道消防改造 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
400平电动车库固定式泡沫喷雾灭火系统
1 | 030903006001 | 泡沫发生器 | (1)额定流量：65L/min； (2)额定压力：1.0Mpa； (3)额定功率：2.5KW (4)供电电压:220V (5)储液容积：20L (6)使用温度：-35℃ ~ 55℃； （7）进液口尺寸：ZG1-1/4(外螺纹） （8）出液口尺寸：ZG1（外螺纹） （9）外形尺寸：700*345*1120（mm） （10）含金属波纹管、膨胀螺栓、管卡、支架等 （11）灭火完成后30 min 内电动自行车没有出现复燃现象。 | 台 | 2
2 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称:供水模块 2、规格:1m3 | 个 | 2
3 | 030404022001 | 控制器 | 1、名称:泡沫喷雾控制器 | 台 | 4
4 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称:泡沫喷雾专用喷头 2、材质、型号、规格:（配套） | 个 | 124
5 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1、名称:分区控制阀（电磁阀） 2、规格:DN25 | 个 | 24
6 | 030904015001 | 图像型火灾探测系统 | 1）可见光视频分辨率：1920*1080，200万像素，H.265&264视频压缩格式 2）识别目标：火焰&烟雾 响应速度：<3秒 3）镜头：6/8/12/16可选，16mm镜头可识别100米，0.15m*0.15m火盘大小 4）误报率：＜0.001%（抗阳光、灯光、视频火焰、热体等干扰） 5）穿透性：任何透明物体（透明玻璃、透明塑料、水、空气） 6）开放协议：HTTP&REST，ONVIF、GB/T28181、TCP/IP、DHCP、SMTP等 7）报警接口：一键报警及烟感与温感等报警输入、警铃警灯等报警输出 8）其它接口：音频输入输出、RJ45网口 9）电源供电：DC 12V （直流）、POE（网线供电） 10）防护等级：IP67 | 台 | 18
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:感温电缆 2、型号:设备配套 | m | 120
8 | 030901013001 | 锂电池灭火专用泡沫液 | (1)灭火剂应绿色环保无污染毒性低，生物测试的死亡率不大于 50%； (2)灭火剂性能指标对自由燃烧，燃爆的3.2V、30Ah/48V、20Ah/ 60V、30Ah 锂电池包进行灭火操作，扑灭明火时间不大于15s 且60min 内无复燃情况； (3)灭火剂腐蚀率应≤5.0； | L | 50
9 | 030404019001 | 控制开关 | 1.支持过流、过压、漏电、短路、缺相等电气线路故障监测和自动断开功能； 2.额定电压：AC 220V（1P、2P）/AC 400V（3P、4P） 3.额定频率：50Hz/60Hz 4.极数：1P、2P、3P、4P 5.规定的使用温度：-25℃～ +65℃ 壳架等级额定电流：125A 6.额定电流：10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A 7.额定短路分断能力：3kA、6kA 8.机械寿命：≥ 10000 次 9.电气寿命：≥大于 6000 次 10.功耗：≤ 1.8W | 个 | 4
10 | 030501009001 | 路由器 | 1、名称:4G路由器 2、规格:2口 | 台 | 2
11 | 030609003001 | 不锈钢管 | 1、名称:不锈钢管道 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 168
12 | 030903004001 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:内螺纹三通转换接头 2、规格:DN25X1/2"XDN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 98
13 | 030903004002 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:等径三通 2、规格:DN25XDN25XDN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 24
14 | 030903004003 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:90°弯头A 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 8
15 | 030903004004 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:90°内螺纹转换弯头 2、规格:DN25X1/2" 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 26
16 | 030903004005 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:等径接头 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 28
17 | 030903004006 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:外螺纹转换接头 2、规格:DN25X1" 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 52
18 | 030903004007 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:内螺纹转换接头 2、规格:DN25X1" 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 2
19 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:AC220V电源线 2、规格:ZR-RVV-3X2.5 3、配线部位:接到附近的配电箱取电，按实际情况结算 4、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 20
20 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:DC24V电源线 2、规格:ZR-RVV-2X1.5 3、配线部位:接到附近的配电箱取电，按实际情况结算 4、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 20
21 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:网线 2、规格:超五类UTP网线 3、其他要求:按实际情况结算 4、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 20
22 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:CAN通讯线及感温电缆信号线 2、规格:ZR-RVS-2X1.0 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 474
23 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:分区控制阀线 2、规格:ZR-RVV-2X1.0 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 454
24 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:JDG25 3、配置形式:含配管配件（弯头、直通等） 4、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 82
分部小计
12m电动车棚灭火系统
25 | 030901005001 | 45L灭火装置 | 1、灭火剂量：45KG 2、有效喷射时间（s）≥60 3、有效喷射距离（m）≥10 4、使用温度：-35°C—+55°C | 台 | 1
26 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称:闭式喷淋喷头 2、材质、型号、规格:K=80 | 个 | 12
27 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:独立式光电感烟火灾探测报警器 2、类型:不含网络宽带费 | 个 | 2
28 | 030503003001 | 控制器 | 1、名称:智能压力采集终端 2、功能:24小时在线测压 | 台 | 1
29 | 030609003002 | 不锈钢管 | 1、名称:不锈钢管道 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 27
30 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:镀锌角铁 2、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | kg | 43.6
31 | 030903004008 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:内螺纹三通转换接头 2、规格:DN25X1/2"XDN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 12
32 | 030903004009 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:90°弯头A 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 6
33 | 030903004010 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:90°内螺纹转换弯头 2、规格:DN25X1/2" 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 2
34 | 030903004011 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:等径接头 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 6
35 | 030901013002 | 灭火器 | 1、形式:手提式锂电池专用灭火装置2kg 2、灭火装置在常温下的最小有效喷射时间应≥15s 3、灭火装置在常温下的喷射距离应≥3.0m 4、灭火装置在-35℃～+55℃使用范围内应能可靠使用，操作安全 5、对 48V、20Ah 锂电池包自由燃烧，15s 内应能扑灭明火，60min 内无复燃情况 | 具 | 3
分部小计
21m电动车棚灭火系统
36 | 030901005002 | 45L灭火装置 | 1、灭火剂量：45KG 2、有效喷射时间（s）≥60 3、有效喷射距离（m）≥10 4、使用温度：-35°C—+55°C | 台 | 2
37 | 030901003003 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称:闭式喷淋喷头 2、材质、型号、规格:K=80 | 个 | 21
38 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称:独立式光电感烟火灾探测报警器 2、规格: 3、类型:不含网络宽带费 | 个 | 3
39 | 030503003002 | 控制器 | 1、名称:智能压力采集终端 2、类别: 3、功能:24小时在线测压 | 台 | 2
40 | 030609003003 | 不锈钢管 | 1、名称:不锈钢管道 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | m | 50
41 | 031002001002 | 管道支架 | 1、材质:镀锌角铁 2、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | kg | 77.5
42 | 030903004012 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:内螺纹三通转换接头 2、规格:DN25X1/2"XDN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 21
43 | 030903004013 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:90°弯头A 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 10
44 | 030903004014 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:90°内螺纹转换弯头 2、规格:DN25X1/2" 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 4
45 | 030903004015 | 不锈钢管管件 | 1、材质、压力等级:等径接头 2、规格:DN25 3、设配配套，不计取材料，只计取安装费用 | 个 | 10
46 | 030901013003 | 灭火器 | 1、形式:手提式锂电池专用灭火装置2kg 2、灭火装置在常温下的最小有效喷射时间应≥15s 3、灭火装置在常温下的喷射距离应≥3.0m 4、灭火装置在-35℃～+55℃使用范围内应能可靠使用，操作安全 5、对 48V、20Ah 锂电池包自由燃烧，15s 内应能扑灭明火，60min 内无复燃情况 | 具 | 5
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.60】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：任港街道消防改造 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.1
9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.60】

## 2.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：任港街道消防改造 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.60】