崇川区小学、局属幼儿园消防维保采购项目

磋商文件

项目编号：JSKJ2025036（JC11）

采购单位：南通市崇川区教育体育局

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

二〇二五年五月九日

目 录

第一部分  磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同条款及格式

第一部分  磋商公告

受南通市崇川区教育体育局的委托，江苏科建工程项目管理有限公司就崇川区小学、局属幼儿园消防维保采购项目进行磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

崇川区小学、局属幼儿园消防维保采购项目的潜在供应商应在崇川区人民政府网、崇川区教育信息网获取磋商文件，并于2025年5月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：崇川区小学、局属幼儿园消防维保采购项目。

项目编号：JSKJ2025036（JC11）。

最高限价：24 万元/年，超过最高限价的按无效磋商响应处理。

采购需求：详见磋商文件第三部分 “项目需求”。

合同履行期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。成交供应商若在履行合同期限内，经采购单位考核不通过或者被采购单位约谈3次及以上的，采购单位有权终止合同。采购单位可与排名第二的成交候选人签订合同或重新采购。

一年服务期满后，经招标人考核的年度平均分达到90分及以上和合约内三分之二学校的认可，且下一年度财政预算下达后，招标人可有权按本次采购的价格签订下一年度合同。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目（是/否）接受分包或转包：否。

二、供应商的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 2.供应商应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含“消防设施维护保养”，需提供“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）-消防机构信息”栏目的本单位基本信息截图打印件（加盖供应商单位公章）并确保可以公开查询。

- 3.拟派本项目的项目负责人必须满足下列条件之一：

- ①具有一级注册消防工程师资格；

- ②取得建筑消防设施维修保养技术服务执业资格且具有消防相关专业中级及以上技术职称；

- ③取得高级技能及以上等级的消防行业特有工种职业资格。

- 提供相关证书复印件或扫描件。

- 4.拟派项目负责人为供应商的正式员工，需提供与供应商签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的供应商为其交纳的近三个月以来任意一个月的养老保险缴费清单复印件或扫描件。

- 5.所有拟派维保人员须为供应商的正式员工，且须具有消防设施操作员证（或建（构）筑物消防员），需提供：①与供应商签订的有效劳动合同书，②社保机构出具并盖章的供应商为其交纳的近三个月以来任意一个月的养老保险缴费清单，③拟派维保人员证书复印件或扫描件。

- 6.本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

时间：2025年5月9日至2025年5月21日。

地点：崇川区人民政府网、崇川区教育信息网。

方式：凡有意参与本次磋商的，请于响应文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.递交响应文件截止时间及开标时间为2025年 5月21日9点30 分，地点为南通市北朱家园路28号佳成大厦三楼，江苏科建工程项目管理有限公司开标室1（多功能厅），如有变动，另行通知。

2.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购单位不予受理。

特别提醒：开标地点停车困难，还请择优选择非机动车方式前往。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式，供应商须在磋商文件递交截止时间前到开标现场提交纸质响应文件。

对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。

3.有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“崇川区人民政府网、崇川区教育信息网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

单位：南通市崇川区教育体育局

采购单位联系人：江先生

联系电话：0513-85797084

2.采购代理机构信息

名称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：南通市北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系人：蒋惠

电话：0513-85110636，13912280232

第二部分 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购单位

1.1 本次采取磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4.2本项目磋商响应报价中应包含招标代理费用870元。供应商在报价时将此部分费用考虑其中，不单独列项。成交供应商在领取成交通知书前，向招标代理机构一次付清，否则，采购单位有权取消其成交资格。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购单位解释，其它部分由代理机构解释。

7.磋商报价（以人民币计价）包含中的工作量和服务应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于如人工费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.2采购单位视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购单位或代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购单位或代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在崇川区人民政府网、崇川区教育信息网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格后审材料文件、技术磋商响应文件、价格磋商响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购单位或代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的递交

1.组成及装订

1.1磋商响应文件由“A.资格后审材料文件”、“B.技术磋商响应文件”、“C.价格磋商响应文件”共3部分组成（以下由磋商响应文件前缀号代称）。

1.2供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

1.3价格磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 2.磋商响应文件的份数、签署和退还

2.1磋商响应文件中，均为壹份“正本”和贰份“副本”。

2.2在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

2.3磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

2.4磋商程序顺利进行后，所有的磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 3.磋商响应文件的密封及标记

3.1供应商须将本项目磋商响应文件：【A.】及【B.】、【C.】磋商响应文件分别单独密封。

3.2密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的【A】与【B】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【C】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

4.磋商响应文件内容

- 详见第五部分响应文件组成

- A、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

- B、技术磋商响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】供应商应根据本标书第三部分提供的服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四部分内的评审细则，编写编制技术标响应文件。以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商响应处理，或可能直接影响技术标评审的得分。

- C、价格磋商响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】价格磋商响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购单位有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购单位及代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购单位或代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购单位代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用磋商的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购单位和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购单位、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购单位、代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式以书面形式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购单位或代理机构将在磋商会议现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购单位或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过书面形式告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排被授权人在开标现场与代理机构或采购单位及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

6.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的；

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的；

6.1.6未通过符合性检查的；

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。

6.1.9 响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11响应文件未按照磋商文件要求加盖公章。

6.1.12供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.13其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按相关规定执行。

- 成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购单位授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购单位或代理机构将在“崇川区人民政府网、崇川区教育信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购单位、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购单位或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购单位、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购单位答复的质疑，请向采购单位提出，由采购单位负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构/采购单位提出，由代理机构/采购单位负责答复。

向采购单位或代理机构以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购单位质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 提供无效的质疑函或未提供必要的证明材料的质疑。

2.5.2 超出采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购单位有权依据有关规定，报请上级主管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.履约保证金

- 1.1本项目成交后的履约保证金为项目当年度成交价的10%  。

- 1.2成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后7个工作日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 1.3成交供应商在按要求保质保量的完成该项目并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 1.4如确定签订下一年度合同，成交供应商须于合同签订前补齐当年度履约保证金。

- 1.5由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

2.签订合同

2.l成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后7个工作日内与采购单位签订合同，按照磋商文件确定的事项与采购单位签订采购合同。

2.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.3签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包。未经采购单位同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购单位负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.4标的物的追加

采购合同履行中，如有新建学校、幼儿园，采购单位需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照成交平均价作为单价与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三部分  项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。

供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目咨询

本部分项目需求由采购单位提出，如有疑问，请与公告中采购单位经办人联系。

二、服务期限

本项目“一招三年”，合同一年一签。成交供应商若在履行合同期限内，经采购单位考核不通过或者被采购单位约谈3次及以上的，采购单位有权终止合同。采购单位可与排名第二的成交候选人签订合同或重新采购。

一年服务期满后，经招标人考核的年度平均分达到90分及以上和合约内三分之二学校的认可，且下一年度财政预算下达后，招标人可有权按本次采购的价格签订下一年度合同。

【特别说明】成交供应商被解除服务合同后，采购单位可以按项目采购时的评标综合得分由高到低的顺序，选择下一成交候选人承接本项目的服务。

- 维修保养服务范围

| 序号 | 单位名称 | 性质 | 是否有消防控制室 | 是否有消防控制柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市崇川区少年宫（南） | 直属事业单位 | 否 | 否 |
| 2 | 南通市崇川区少年宫（北） | 直属事业单位 | 是 | 是 |
| 3 | 南通市启秀市北小学 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 4 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 5 | 江苏省南通师范学校第二附属小学 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 6 | 江苏省南通师范学校第三附属小学（东） | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 7 | 江苏省南通师范学校第三附属小学（西） | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 8 | 南通市启秀小学 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 9 | 南通市城中小学校 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 10 | 南通市城南小学校 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 11 | 南通市城西小学校 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 12 | 南通市实验小学（南） | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 13 | 南通市实验小学（北） | 局直属小学 | 是 | 否 |
| 14 | 南通市虹桥小学 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 15 | 南通市虹桥第二小学 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 16 | 南通市虹桥第三小学校 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 17 | 南通市新桥小学校 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 18 | 南通市跃龙桥小学校 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 19 | 南通市郭里园新村小学校 | 局直属小学 | 是 | 否 |
| 20 | 南通市五山小学校 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 21 | 南通市永怡小学 | 局直属小学 | 是 | 否 |
| 22 | 南通市文亮小学校 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 23 | 南通市三里墩小学校 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 24 | 南通市陆洪闸小学校 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 25 | 南通市八一小学 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 26 | 南通市崇川小学 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 27 | 南通市朝晖小学校 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 28 | 南通市城港小学校 | 局直属小学 | 否 | 是 |
| 29 | 南通市天元小学校 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 30 | 南通市新区学校 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 31 | 南通市张謇第一小学 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 32 | 南通市唐闸小学校 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 33 | 南通市十里坊小学 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 34 | 南通市天生港小学 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 35 | 南通市永兴小学校 | 局直属小学 | 否 | 是 |
| 36 | 南通市鹤涛小学 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 37 | 南通市五里树小学 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 38 | 南通市沿河桥小学 | 局直属小学 | 否 | 否 |
| 39 | 南通市北城小学（南校区） | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 40 | 南通市北城小学（北校区） | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 41 | 南通市曙光小学 | 局直属小学 | 是 | 否 |
| 42 | 南通市同和小学 | 局直属小学 | 是 | 是 |
| 43 | 南通师范第一附属小学幼儿园 | 局属幼儿园 | 是 | 否 |
| 44 | 江苏省南通师范学校第二附属小学幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 45 | 南通市实验幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 46 | 南通市南园小学银花苑幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 47 | 南通市五山小学幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 48 | 一附万濠星城幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 49 | 二附紫东南苑幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 50 | 南通实验江景苑幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 51 | 南通市学田幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 52 | 南通市紫荆花幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 53 | 南通市通师二附春芽幼儿园 | 局属幼儿园 | 是 | 否 |
| 54 | 南通市晨苑幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 55 | 南通市曙光小学幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 56 | 南通市张謇第一小学附属幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 57 | 南通市大生幼儿园 | 局属幼儿园 | 有 | 是 |
| 58 | 南通市樾府幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 59 | 南通市沿河桥幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 60 | 南通市天生港学校幼儿园 | 局属幼儿园 | 是 | 是 |
| 61 | 南通市崇川区永兴幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 是 |
| 62 | 南通市崇川区唐闸公园幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 63 | 一附翡翠华府幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 否 |
| 64 | 星光域幼儿园 | 局属幼儿园 | 是 | 是 |
| 65 | 二附城市嘉苑幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 是 |
| 66 | 南通市学田幼儿园（翠湖溪岸园区） | 局属幼儿园 | 是 | 是 |
| 67 | 兴石幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 是 |
| 68 | 南通师范学校第二附属小学幼儿园（滨江分园） | 局属幼儿园 | 是 | 否 |
| 69 | 南通市崇川区沁园幼儿园 | 局属幼儿园 | 否 | 是 |
| 70 | 区教师发展中心 | （机关驻地） | 否 | 否 |

首先，对相应区域所有校区的消防设施进行检测维修，使其恢复正常运行后进行日常保养、维护。

1.烟感、温感探测器、手动报警器按钮、消火栓按钮的故障检测、测试、日常维护；

2.消防控制模块、监视模块的故障检修、测试、日常维护；

3.主机、主控设备的检修、测试、日常维护；

4.消防广播通讯系统、声光报警装置的检修、测试、日常维护；

5.消防联动控制系统的检修、测试、日常维护；

6.火灾报警系统管线、接线箱的检修日常维护；

7.室内消火栓箱的检修，常压、稳压检验、日常维护、维修；

8.自动喷洒系统喷洒头、报警阀、水流指示器、压力表的检查、维护、保养、维修；

9.室内消防管道、喷洒管道和有关阀门、连接件的日常保养、维护、检查、维修；

10.消防泵、喷淋泵、稳压泵、泡沫罐、气压罐的测试、检查、保养、维修；

11.消防泵、喷淋泵、稳压泵控制柜的检查、保养、维修；

12.配电房气体灭火系统日常保养、维护；

13.防排烟系统的保养、维护；

14.消防系统的年检；

15.紧急服务。

四、维保要求及验收标准

1.火灾自报警控制系统：从中央控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

2.消火栓给水系统。从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

3.动喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋泵试启动，发现故障及时排除。

4.防排烟系统。每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

5.防火隔离系统。每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

6.消防应急广播系统。每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，发现故障及时排除。

7.每次对消防维护工程范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别由负责人签字后存档。

8.每次进入采购单位载体必须挂工作牌并告知采购单位的安全管理人员及载体的管理人员，进入采购单位载体必须服从采购单位的相关管理规定。

9.维保单位因维保不到位而导致系统不能正常运行的及在应急情况下系统无法使用的，产生的责任与经济损失由维保单位单独承担。

10.中标人须按招标人要求配备消防维保从业人员。

11.打印记录纸、机油等消耗品和主机备用电源、指示灯、密封垫圈等易损件，在维保服务范围内，采购单位不再另行支付此项费用。

12.供应商须提供下述设备报价清单（格式参见第五部分）。合同履约过程中，如遇清单中设备需要更换的，采购单位可根据下述清单向维保购买设备更换，也可自行到市场购置更换。

13.本项目所有物品维修更换需向学校提供维修清单，并得到学校同意，同时学校根据上级的财务管理、设备采购管理规定采取相应程序确定维修商。

- 14.其他相关要求：A.法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。B.维保方接到报修故障电话后迅速响应，30分钟内必须到达现场处理。C.提供维保年度的消防系统检测报告，确保通过消防部门检查。

- 15.中标人须于每月最后一日前完成现场检测工作并于次月一周内前出具检测报告。

五、付款方式

自合同服务维保日期起开始第6个月支付合同价款的50%；剩余合同价款的50%待合同期满，并完成与下一维保周期的维保单位完成交接后一次性付清。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

本项目采用现场磋商模式，供应商须在磋商文件递交截止时间前到磋商会议现场提交纸质响应文件。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

特别说明：本次磋商报价有最后报价。文件中的磋商响应报价总表（首轮报价）不得高于最高限价24万元/年，各供应商后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 （14分） | 供应商提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担过企事业单位消防维保业绩，每提供一个得2分，本项最高得8分。 提供有效的合同、付款发票及中标（成交）通知书的复印件或扫描件，缺一不可，并加盖供应商单位公章。注；同一项目不同年度所签的合同不重复计分。原件备查。 |
|  |  | 1.供应商具有消防设施工程专业承包一级资质的得3分，二级资质的得1.5分；最多得3分。 2.供应商具有ISO14001环境管理系统认证证书的，得1分。 3.供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分。 4.供应商具有ISO45001职业健康安全管理系统认证证书的，得1分。 提供有效的证书复印件或扫描件并加盖供应商单位公章。 |
| 2 | 人员配置 （15分） | 1.供应商拟派消防维保从业人员（不含拟派项目负责人）有4人具有消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）国家职业资格中级（即：四级）及以上证书且为供应商正式员工的，得9分。 2.每多1人具有消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）国家职业资格中级（即：四级）及以上证书且为供应商正式员工的，加0.5分。 3.每多1人具有注册消防工程师（须注册在投标单位）且为供应商正式员工的，加1分。 提供：①拟派人员对应名单；②有效的人员证书（注册消防工程师须提供注册证书）复印件或扫描件；③身份证复印件或扫描件；④与供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描件；⑤社保机构出具并盖章的供应商为其交纳的近三个月以来任意一个月的养老保险缴费清单复印件或扫描件； 特别说明： - 根据《国家职业技能标准》（消防设施操作员-2019版，职业代码：4-07-05-04）规定，“建（构）筑物消防员”职业名称调整为“消防设施操作员”，以上两种证书视为同一种证书，同时具有该两种证书的人员，不重复得分。在序号1.已得9分的基础上，序号2.和序号3.方可加分，否则不得加分。序号2.和序号3.中的人员，均不得与序号1.中的人员重复，否则不予认可；序号2.、序号3.中人员，可以重复。本项最多得满分15分。原件备查。 - 2.履约过程中，供应商如需更换拟派人员，需更换与应标时相匹配资质或以上资质的人员，并且经采购单位同意后方可更换。 |
| 3 | 接管验收工作安排方案(8分) | 供应商针对本项目的接管验收工作安排方案全面完整、科学合理、明确、具有针对性和时效性，应包括：①接管验收各阶段重点的分析；②责任的划分；③验收程序的安排；④验收人员的分工；评分项内每小项最多得2分，未提供或不贴切要求的不得分，本项最高得8分。 |
| 4 | 内部控制制度(3分) | 供应商针对本项目的内部控制制度，内容全面完整、科学合理、实用可行、具有针对性，能保证对成交后的维保服务管理高效、高质。本项最多得3分，未提供或不贴切要求的不得分。 |
| 5 | 整体实施方案（18分） | 供应商针对本项目的整体实施方案全面完整、科学合理、具有针对性，应包括：①针对本项目的维保技术要求；②对本项目服务工作中重点难点的分析；③维保计划与周期；④维保工作流程与标准；⑤故障处理与应急响应机制；⑥维保质量保证措施；评分项内每小项最多得3分，未提供或不贴切要求的不得分，本项最高得18分。 |
| 6 | 针对学校消防设施维保工作的价格、质量的承诺（5分） | 供应商针对学校消防设施维保工作的价格、质量作出承诺：提供的配件价格在满足消防产品要求的前提下，低于市场平均价。提供承诺函（格式自拟），得5分。未提供或承诺函内容缺失、含糊其辞的均不得分。 特别提醒： 1.履约过程中，采购单位将根据收集到的配件报价随机抽查与市场价比对，悬殊较大且供应商无法提供合理说明的，采购单位将予以约谈。 2.供应商请根据以往经验和自身实际情况，谨慎承诺应标。履约过程中一旦未做到承诺事宜，采购人有权立即解除合同，由此带来的损失由供应商承担。 |
| 7 | 针对本项目提供相关培训的承诺（4分） | 供应商承诺对所有合同内服务单位的消防安全管理人提供一年一次的消防实操演练或消防安全排查技术培训。提供承诺函（格式自拟），得4分。未提供或承诺函内容缺失、含糊其辞的均不得分。 特别提醒：供应商请根据以往经验和自身实际情况，谨慎承诺应标。履约过程中一旦未做到承诺事宜，采购人有权立即解除合同，由此带来的损失由供应商承担。 |
| 8 | 创新性举措 （3分） | 供应商针对本项目的创新性举措，措施实用可行、 科学合理、具有针对性，能有效提高维保质量，确保学校消防设施完好。本项最多得3分，未提供或不贴切要求的不得分。 |

备注:评分标准中涉及的证书、业绩、奖项等材料须提供相应佐证材料并加盖供应商公章；上述材料未提供不得分。所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效，若发现资料作假的取消成交资格。成交供应商在续约周期内，应按其成交得分项要求严格执行。

（四）价格分：30分

1.最高限价：24万元/年，超过最高限价的按无效磋商响应处理。

2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

（五）成交供应商的确定

1.磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

2.采购单位委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

- 3.确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按技术得分高者优先成交。

（2）若总分与技术得分均相同，则采取现场抽签的方式确定。

（六）采购单位代表宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在崇川区人民政府网、崇川区教育信息网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购单位向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购单位不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由A.资格后审材料文件、B.技术磋商响应文件、C.价格磋商响应文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别递交响应的材料。

一、资格后审材料文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.法定代表人参加磋商会议的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件或扫描件（须加盖公章）；非法定代表人参加磋商会议的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件或扫描件（须加盖公章）；

2.提供供应商的《营业执照》的复印件或扫描件（须加盖公章）；

3.声明函；（格式参见第五部分）

4.供应商应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含“消防设施维护保养”，需提供“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）-消防机构信息”栏目的本单位基本信息截图打印件（加盖供应商单位公章）并确保可以公开查询；

5.拟派本项目的项目负责人必须满足下列条件之一：

①具有一级注册消防工程师资格；

②取得建筑消防设施维修保养技术服务执业资格且具有消防相关专业中级及以上技术职称；

③取得高级技能及以上等级的消防行业特有工种职业资格。

提供相关证书复印件或扫描件；

6.拟派项目负责人为供应商的正式员工，需提供与供应商签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的供应商为其交纳的近三个月以来任意一个月的养老保险缴费清单复印件或扫描件；

7.所有拟派维保人员须为供应商的正式员工，且须具有消防设施操作员证（或建（构）筑物消防员），需提供：①与供应商签订的有效劳动合同书，②社保机构出具并盖章的供应商为其交纳的近三个月以来任意一个月的养老保险缴费清单，③拟派维保人员证书复印件或扫描件；

8.供应商还须提供磋商磋商文件第五部分磋商响应文件格式内中的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函与供应商一般情况表；（格式参见第五部分）

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效磋商响应处理）

6.资格审查要求提供的其他材料。

二．技术磋商响应文件（不能出现价格文件）

1.磋商响应函；

2.商务部分正负偏离表；（格式参见第五部分）

3.技术部分正负偏离表；（格式参见第五部分）

4.现场勘察承诺函；（格式参见第五部分）

5.设备报价清单；（格式参见第五部分）

6.项目需求中须提供的所有材料；

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效磋商响应处理）

7.技术标评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

8.评标办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料；

9.磋商文件中要求提供的其他材料。

三．价格磋商响应文件

1.磋商响应报价总表；（格式参见第五部分）

2.磋商响应报价明细表。（格式自拟）

- A.资格后审材料文件相关的格式文件及表格

1.法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商会议，须出示此证明）

（采购单位）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称、项目编号)项目招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

附：法定代表人身份证复印件或扫描件

注:参加磋商会议时法定代表人将身份证原件带至磋商会议现场备查

2.授权委托书

（授权委托人参加投标，须出示此证明）

（采购单位）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目（项目名称、项目编号）的采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

附：授权代表身份证复印件或扫描件

注:参加磋商会议时授权代表将身份证原件带至磋商会议现场备查。

3.声明函

我单位参加________________ （项目名称），__________（项目编号）投标活动。针对本项目做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 4.拟派维保人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 资格证名称 | 专业 | 资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.拟派维保人员均须具有消防设施操作员证（或建（构）筑物消防员），附证书复印件或扫描件。

2.拟派维保人员均为供应商的正式员工，需提供与供应商签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的供应商为其交纳的近三个月以来任意一个月的养老保险缴费清单复印件或扫描件。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

5.关于资格文件的声明函

（采购单位）       ：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的磋商活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）公章：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年	 月 	  日

6.供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子邮箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份（请附营业执照复印件）： |
| 7 | 公司资格声明： （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）： |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况： |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：      年     月     日

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

- B.技术磋商响应文件相关的格式文件及表格

- 1.磋商响应函

（采购单位）：

依据贵单位        （项目名称)项目磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

（1）我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价包含了响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于如人工费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

（2）我方已经详细审查了磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方承诺提供的磋商响应文件的有效期，从磋商响应文件接收截止之日算起，60个“日历天”内保持有效。

（4）我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

（5）我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

（7）我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

（8）如果我方中标成交，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

（9）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

磋商响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2.商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的响应文件中与磋商文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖公章提供。

- 3.技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的响应文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖公章提供。

4.现场勘察承诺函

：

依据贵单位       （采购项目名称及项目编号)项目磋商文件的要求。我方已对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年      月     日

5.设备报价清单

| 设备报价清单（含材料费、人工费） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 品牌（可列举多种） | 报价 | 备注 |
| 1 | 感烟探测器 | 套 |  |  |  |
| 2 | 感温探测器 | 套 |  |  |  |
| 3 | 消火栓按钮 | 套 |  |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 套 |  |  |  |
| 5 | 输入模块 | 套 |  |  |  |
| 6 | 输入输出模块 | 套 |  |  |  |
| 7 | 多线模块 | 套 |  |  |  |
| 8 | 输出模块 | 套 |  |  |  |
| 9 | 短路隔离器 | 套 |  |  |  |
| 10 | 声光报警器 | 只 |  |  |  |
| 11 | 继电器 | 套 |  |  |  |
| 12 | 室内消火栓 | 只 |  |  |  |
| 13 | 消防水枪 | 只 |  |  |  |
| 14 | 压力表 | 只 |  |  |  |
| 15 | 喷淋头 | 只 |  |  |  |
| 16 | 软接头 | 只 |  |  |  |
| 17 | 铜球阀 | 只 |  |  |  |
| 18 | 钢卡 | 只 |  |  |  |
| 19 | 压力开关 | 只 |  |  |  |
| 20 | 片麻 | 斤 |  |  |  |
| 21 | 细麻丝 | 斤 |  |  |  |
| 22 | 常开常闭标志 | 块 |  |  |  |
| 23 | 卷帘门按钮 | 只 |  |  |  |
| 24 | 热继电器 | 套 |  |  |  |
| 25 | 辅助触头 | 只 |  |  |  |
| 26 | 制度牌 | 块 |  |  |  |
| 27 | 消防应急灯 | 套 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 注：1.采购单位未考虑到的、供应商觉得履约过程会涉及到的设备供应商可以自行罗列；如同一设备不同品牌型号报价出入较大，供应商可根据品牌型号分别罗列。 - 2.该表作为消防维保合同的附件。 - 3.合同履约过程中，如遇市场价调整：价格调减，则按照市场价执行；价格调增，则按照报价单执行。 |  |  |  |  |  |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年      月     日

- C.价格磋商响应文件相关的格式文件及表格

- 1.磋商响应报价总表

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区小学、局属幼儿园消防维保采购项目 | 大写：每年 小写： 元/年 | 参加磋商会议时响应文件中须填写 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

2.磋商响应报价明细表（格式自拟）

- 附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：      包号：

采购单位名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第六部分 合同条款及格式

- 崇川区小学、局属幼儿园消防维保采购项目合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《民法典》及（项目名称）        项目(采购编号：          )的采购结果、采购文件及磋商响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同范围、期限

- 维修保养服务范围

1.烟感、温感探测器、手动报警器按钮、消火栓按钮的故障检测、测试、日常维护；

2.消防控制模块、监视模块的故障检修、测试、日常维护；

3.主机、主控设备的检修、测试、日常维护；

4.消防广播通讯系统、声光报警装置的检修、测试、日常维护；

5.消防联动控制系统的检修、测试、日常维护；

6.火灾报警系统管线、接线箱的检修日常维护；

7.室内消火栓箱的检修，常压、稳压检验、日常维护、维修；

8.自动喷洒系统喷洒头、报警阀、水流指示器、压力表的检查、维护、保养、维修；

9.室内消防管道、喷洒管道和有关阀门、连接件的日常保养、维护、检查、维修；

10.消防泵、喷淋泵、稳压泵、泡沫罐、气压罐的测试、检查、保养、维修；

11.消防泵、喷淋泵、稳压泵控制柜的检查、保养、维修；

12.配电房气体灭火系统日常保养、维护；

13.防排烟系统的保养、维护；

14.消防系统的年检；

15.紧急服务。

- 消防系统维护细则

- 1.消防系统维护细则详见合同条款附表一；

- 2.乙方每月最后一天（遇节假日顺延）按附表要求向甲方提交完成检测或保养记录。

- 服务期限和方式

- 1.本合同维保期限为12个月，自   年  月    日起，至    年  月    日止。

注明：本项目“一招三年”，合同一年一签。乙方若在履行合同期限内，经甲方考核不通过或者被采甲方约谈3次及以上的，甲方有权终止合同。甲方可与排名第二的成交候选人签订合同或重新采购。

一年服务期满后，经甲方考核的年度平均分达到90分及以上和合约内三分之二学校的认可，且下一年度财政预算下达后，甲方可有权按本次采购的价格签订下一年度合同。

【特别说明】乙方被解除服务合同后，甲方可以按项目采购时的评标综合得分由高到低的顺序，选择下一成交候选人承接本项目的服务。

2.服务方式：乙方根据本合同约定，按维修保养服务范围实施维修保养， 以保证消防系统处于良好工况。

- 双方权力、责任和义务

- 甲方的权力、责任和义务

- 1.甲方应确保委托乙方维修检查之设备工作环境，满足设备规定要求，并派专业人员进行日常使用、管理。

- 2.甲方消防控制中心应对各类消防设备运行情况进行准确记录，便于乙方随时查看。

- 3.甲方对消防系统设备的操作、检修、拆装，应有严格、准确、完整的记载，禁止未经双方认可对软件、程序进行修改。

- 4.当火灾发生时，甲方人员除按有关部门规定进行处理外，需迅速通知乙方人员，并保留所有事件记录资料。

- 5.甲方应向乙方提供维修检查工作之如下必要条件：

- 指派专人配合乙方维修人员，负责与各栋号负责人协调、联络工作。

- 甲方应依照合同条款按时付款，否则乙方有权暂停向甲方提供服务。

- 6.甲方对乙方提出的维修保养过程中需要更换的材料设备要及时供应到位（或委托乙方自行采购），否则将承担相应的责任。

- 7.甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等。

- 8.对于乙方人员严重违章违纪、玩忽职守，甲方有权向乙方提出投诉。如投诉无效，有权提前终止合同，因此产生的后果均由乙方负责。

- 9.因乙方责任违反合同规定，甲方有权依据违约责任情况对乙方进行经济处罚，直至解除合同。

10.甲方如有涉及消防系统之改造或变更，须向乙方提供详细资料。

- 乙方的权利、责任和义务

- 1.在本合同期内，乙方必须按照本合同附件一的内容，对学校消防系统进行维护、保养和检修，并按时提交维修保养记录，确保消防系统的正常运行。在甲方遇有重大活动、重要节假日（春节、国庆），乙方应当按照甲方要求进行安全检查工作，确保消防系统正常运行。

- 2.乙方应当设置专人负责甲方消防系统的维保，维保人员要具有较强的责任心及专业技术素质，故障判断准确，解决问题及时，同时必须严格遵守甲方各项规章制度，进行维修保养。

- 3.乙方在合同期限内，对甲方的消防设备免费提供24小时紧急维修服务。接到甲方紧急故障报修通知后，应当在日间0.5小时；夜间2小时内到达现场。紧急维修处理故障通常不超过2小时，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，于甲方协商一致后实施。

- 4.乙方对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障（不包括外围设备）应予以及时维修。

- 5.乙方有义务协助甲方共同使小区消防系统顺利通过当地消防部门的各种消防检查，配合甲方的消防演习、消检、电检工作，并负责处理检查中问题。

- 6.维修保养过程中，乙方维保人员应谨慎操作，如不慎导致人员伤亡及消防设备损坏，由乙方负责承担责任。

- 7.乙方维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，做到工完清场。

- 8.乙方应有中层管理人员专属负责甲方工作，保持与甲方的良好沟通，并定期到甲方现场进行巡查，制定各类有效措施，以确保本合同的有效实施。

- 9.乙方应针对国家标准的有关规定和消防系统设计、使用、维护说明书中的有关条款要求，加强对该系统的日常维护工作，坚持定期检查和定期清洁保养。

- 其他约定

- 1.打印记录纸、机油等消耗品和主机备用电源、指示灯、密封垫圈等易损件，在维保服务范围内，甲方不再另行支付此项费用。

- 2.供应商须提供下述设备报价清单（格式参见第五部分）。合同履约过程中，如遇清单中设备需要更换的，甲方可根据下述清单向维保购买设备更换，也可自行到市场购置更换。

- 2.本项目所有物品维修更换需向学校提供维修清单，并得到学校同意，同时学校根据上级的财务管理、设备采购管理规定采取相应程序确定维修商。

- 3.其他相关要求：A.法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。B.维保方接到报修故障电话后迅速响应，30分钟内必须到达现场处理。C.提供维保年度的消防系统检测报告，确保通过消防部门检查。

- 4.乙方须于每月最后一日前完成现场检测工作并于次月一周内前出具检测报告。

- 5.由于甲方人员或第三方人员非正常操作，以及任何外界原因、人为破坏、疏忽大意等导致消防设备发生意外所引起的经济损失及法律责任，不在本合同范围内。

- 6.乙方有义务协助配合甲方进行消防联动受控设备联动的检修、测试。

- 7.乙方所缴纳的履约保证金为当年度合同价的10%，计       元。乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后（同时待合同期满、完成与下一维保周期的维保单位完成交接后），甲方凭成交人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 8.如确定签订下一年度合同，乙方须于合同签订前补齐当年度履约保证金。

- 9.由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- 10.乙方成交进场后对现场进行检测，如发现问题由原维保单位进行整改，如原维保单位不进行整改，由新维保单位进行整改，费用从原维保单位的维保费进行扣除。

- 结算方式

- 合同价格与费用支付

1.合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           ，成交报价（以人民币计价）中的工作量和服务应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于如人工费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

2.自合同服务维保日期起开始第6个月支付合同价款的50%；剩余合同价款的50%待合同期满，并完成与下一维保周期的维保单位完成交接后一次性付清。

3.如乙方不能按质按量完成合同规定的工作，或违背合同中其他条款，甲方有权停止支付服务费或扣除部分服务费。

- 合同终止、追加与违约责任

- 合同终止

- 1.本合同有效期为    年  月  日到     年  月  日，到期合同自行终止。

- 2.甲、乙双方在合同履行期限内，如乙方未达到合同要求，并在甲方提出的合理期限内未做出整改措施时，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用以作补偿。乙方在接到甲方书面通知后的第3日，合同自动终止。

- 3.合同期满后，甲乙双方经协商，对维修保养服务范围和费用进行调整，再重新签订合同。

- 标的物的追加

- 采购合同履行中，如有新建学校、幼儿园，甲方需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照成交平均价作为单价与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 违约责任

除出现不可抗力外，一切违反本合同条款规定的行为，均被视为违约，且由违约方承当由于违约所造成的一切经济损失。

- 合同生效及合同法律效力

- 合同生效

1.本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。本合同一式肆份（其中甲方、乙方各执贰份），具有同等法律效力。

- 合同法律效力附件

- 1.甲乙双方因合同发生争议，应在采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

2.本合同未尽事宜可由双方另行协商补充，以下本合同附件和双方签约人注明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。

附件一：消防系统维护细则

甲方：                                乙方：

单位名称：                            单位名称：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

日期：                                日期：

注：甲方保留对合同微调的权利。

附件一

消防系统维护维修细则

目  录

一、维护维修细则

1.巡检制度

2.系统日常运行工作

3.维保要求

4.维修规定

二、附件：表格部分

1.月巡检细则

2.季巡检细则

3.年巡检细则

4.季（年）检查登记表

5.控制器日检查登记表

6.消防工程维修单

7.消防维修工程排故报告单

8.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（1）

9.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（2）

10.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（3）

11.自动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

12.自动喷水灭火维护保养综合检测记录（2）

13.气体自动灭火保养综合检测记录（1）

14.气体自动灭火保养综合检测记录（2）

15.防排烟系统维护保养综合检测记录

16.消防系统检测表

一、维护维修细则

为使消防报警及火灾灭火系统正常运行，使系统处于准工作状态，能够随时发现灾情，及时控制联动系统动作，并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情，特制定本维护维修细则，以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下：

1.巡检制度

建立严格的月、季、年巡查制度，使维护维修工作有据可依，有序执行：

- （一）月、季、年巡检内容规定：

①月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一；

②季巡检规定：每季对每个维护点进行一次巡检。其细则见表二；

③年巡检规定：每年对每个维护点进行一次巡检。其细则见表三；

（二）月、季、年巡检其他规定：

①每月巡检参加人数：2人

②每季巡检参加人数：3人

③每年巡检参加人数：4人

2.系统日常运行工作

系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡查登记表，发现问题应及时通知维护方。 具体内容见表四、五。

3.维保要求

①火灾自报警控制系统：从中央控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

②消火栓给水系统。从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

③动喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋泵试启动，发现故障及时排除。

④防排烟系统。每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

⑤防火隔离系统。每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

⑥消防应急广播系统。每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，发现故障及时排除。

⑦每次对消防维护工程范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别由负责人签字后存档。

⑧每次进入甲方载体必须挂工作牌并告知甲方的安全管理人员及载体的管理人员，进入甲方载体必须服从甲方的相关管理规定。

⑨维保单位因维保不到位而导致系统不能正常运行的及在应急情况下系统无法使用的，产生的责任与经济损失由维保单位单独承担。

⑩维保人员具有消防维保从业人员上岗执业资格证。

⑪ 其他相关要求：A.法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。B.除每月例行检查保养之外，每周应对所有消防设施进行一次巡查。C.维保方接到报修故障电话后迅速响应，30分钟内必须到达现场处理。D. 提供维保年度的消防系统检测报告，确保通过消防部门检查。

4.维修规定

我公司维修人员除加强对维护点的巡查外，对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作，对消防各系统隐患故障的检查和及时排除，是技术性很强、责任心要求很的工作，因此，维修人员必须加强本专业的学习、钻研，加强工作责任心，搞好本职工作，为了保障各维护点的各系统高效可靠，特作以下规定：

①与用户保持密切联系，经常了解系统的运行情况；

②每天确定专人值班，用户随叫随到及时排除各种故障；

③若因用户呼叫而不去现场处理故障者，维修部将按有关条例惩处；

④每次故障排除后，必须填写维修单（表六）及排故报告单（表七）。

### 附件：表格部分

#### 月巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 水源控制阀、报警控制装置 | 状况完好 开闭位置正常 | 目测巡检 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |

#### 季巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |

#### 年巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |
| 5 | 供水设施 |  |  |
|  | 水源 |  | 测试年供水能力 |
|  | 储水设备 |  | 检查结构材料 |
|  | 气压稳压设备 | 正常工作 | 模拟试验 |

#### 季（年）检查登记表

单位名称：                              防火负责人：

| 日期 | 设备种类 | 检查试验内容及结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器自检情况 |  | 故障及排除情况 | 备注 |

#### 控制器日检查登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 控制器型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 时间 | 自检 | 消音 | 复位 | 故障报警 | 巡检 | 电源 |  |  | 检查人签名 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主电源 | 备用电源 |  |  |  |
| 检查情况 |  | 故障及排除情况 |  |  |  |  |  |  | 防火负责人 |  |

巡检员：	            甲方值班员：                            第   页  共   页

#### 消防工程维修单

| 报修部门 |  |  | 年 月 日 时 |  | 报修人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主修人签字 |  |  |  | 验收人签字 |  |  |  |
| 耗 用 主 要 材 料 | 名称规格 | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |

#### 消防维修工程排故报告单

单位名称：                       编号：                   表七

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障位置 |  |  |  |
| 怎样发现 |  |  |  |
| 发现时间 |  |  |  |
| 故障表现形式、现象及特征 |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |
| 采取对策以及解决办法 |  |  |  |
| 遗留问题 经验教训 |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |
| 用工 |  |  |  |
| 主修人 |  | 参加人 |  |
| 报告人 |  | 报告时间 |  |

#### 火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（1）

系统名称：火灾自动报警系统           共3页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 火灾探测器 | 1.外观质量 | 无腐蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰 |  |  |
|  | 2.距端墙距离 | ≯探测器间距的一半 |  |  |
|  | 3.安装倾斜角 | 偏差≯30。 |  |  |
|  | 4.确认灯的安装位置 | 面向便于观察的主入口方向 |  |  |
|  | 5.确认灯的功能 | 报警，灯启动，巡检，灯闪动 |  |  |
|  | 6.报警功能 | 有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出 |  |  |
| 二 报警按钮 | 1.外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2.牢固程度 | 牢固，不松，不斜 |  |  |
|  | 3.确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4.距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5.报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 三 火 灾 报 警 控制器 | 1.控制器外观质量 | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |
|  | 2.控制器接地 | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |
|  | 3.控制器接地标志 | 明显，持久 |  |  |
|  | 4.控制器电源 | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5.报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |
|  | 6.控制器基本功能 |  |  |  |
|  | （1）报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | （2）二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | （3）故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |
|  | （4）自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | （5）火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |
|  | （6）记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | （7）消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |

#### 火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（2）

系统名称：火灾自动报警系统           共3页 第2页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （8）电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |
|  | （9）电源指示功能 | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7.备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 |  |  |
| 四 火灾事故广播 、 消 防 通讯 、 消防电梯 、 消防联动控制设备 | 1.火灾事故广播 |  |  |  |
|  | （1）扬声器的设置 | 距本楼层内任意处≯25m，额定功率≮3W |  |  |
|  | （2）音响试验 | 播放范围内最远点声压级＞背景噪声15dB |  |  |
|  | （3）强行切换功能 | 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 |  |  |
|  | （4）选层广播功能 | 消控室内可选定楼层（区域）广播 |  |  |
|  | 2.消防通讯 |  |  |  |
|  | （1）控制室与设备间的通话 | 功能正常，语音清楚 |  |  |
|  | （2）电话插孔通讯试验 | 手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰 |  |  |
|  | （3）与“119”台通话 | 消防控制室内应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |  |  |
|  | 3.讯响器（声光报警器） |  |  |  |
|  | （1）牢固程度 | 牢固，平衡，不斜，不松动 |  |  |
|  | （2）音响 | ＞背景噪声15dB |  |  |
|  | （3）报警功能 | 及时报警 |  |  |
|  | 4.消防电梯 |  |  |  |
|  | （1）联动功能 | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | （2）信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |
|  | 5.消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | （1）接地保护 | 具备，可靠 |  |  |
|  | （2）主要部件性能 | 应符合设计要求 |  |  |
| 五 火灾 | 1.火灾应急照明灯 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | （2）短路保护及试验无锁按钮 | 具备但不应设其他开关 |  |  |

#### 火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（3）

系统名称：火灾自动报警系统           共3页 第3页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急照明 | （3）应急转换功能 |  | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |  |  |
|  | （4）设置状态指示灯 |  | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |  |  |
|  | （5）应急工作时间及充、放电功能 |  | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |  |  |
|  | （6）应急照明照度 |  | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度，见规程P12表2 |  |  |  |  |
|  | 2.安全疏散指示灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）外观质量 |  | 外表完整无损 |  |  |  |  |
|  | （2）疏散指示方向和图形 |  | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |  |  |
|  | （3）应急转换功能 |  | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |  |  |
|  | （4）疏散指示照度 |  | ≮1.0Lxa |  |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 自动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

G-7.5-16(Z)

系统名称：自动喷水灭火系统           共2页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 湿式报警阀组 | 1.外观 | 组装正确、完整、无渗漏，配件功能完好 |  |  |
|  | 2.排水设施 | 排水管径≮试水管径2倍 |  |  |
|  | 3.水力警铃 |  |  |  |
|  | （1）位置 | 主通道或值班室内 |  |  |
|  | （2）启动压力 | ≮0.05Mpa |  |  |
|  | 4.供水总控制阀 |  |  |  |
|  | （1）开、关状态 | 灵活可靠、标志明显 |  |  |
|  | （2）锁定设施 | 常开，锁定牢固 |  |  |
|  | 5.报警阀功能试验 |  |  |  |
|  | （1）侍应状态 | 延迟器无出水 |  |  |
|  | （2）报警阀动作后相应功能 | 阀启动，5-90S内开始连续报警，压力开关在消防中心报警，信号显示，泵自动启动 |  |  |
|  | （3）报警阀复位后的相应功能 | 警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，时间≯5min |  |  |
| 二 | 1.水流指示器外观 | 完整无缺损、标志明显、永久，方向指示正确 |  |  |
|  | 2.信号反馈 | 指示器动作后，消控中心按区报警，显示信号；信号阀开闭信号，消控中心按区显示（保持常开） |  |  |
| 三 | 1.末端试水装置设置位置 | 每层获取最不利处 |  |  |
|  | 2.组件 | 有试水阀或测压仪表或流量表 |  |  |
|  | 3.排水设施 | 应符合要求 |  |  |
| 四 雨 淋 阀 组 | 1.雨淋阀组的位置 | 靠近保护对象，便于操作 |  |  |
|  | 2.雨淋阀组的功能 |  |  |  |
|  | （1）接通或关断系统的供水 | 阀后有总控制阀 |  |  |
|  | （2）接收信号后是否开启 | 接收信号后应开启 |  |  |
|  | （3）手动应急操作阀 | 符合设计要求 |  |  |
|  | （4）雨淋阀启闭状态 | 控制室应有显示 |  |  |
|  | （5）水力警铃报警 | 距警铃3M处，警铃声响≮70dB |  |  |
|  | （6）压力表指示 | 阀前后压力表指示征程 |  |  |
|  | 3.过滤器的设置 | 阀前应设置 |  |  |
| 五 | 1.压力、流量 | 压力表读数：≮0.049Mpa 流量范围：0.49-1.5L/s |  |  |

#### 自动喷水灭火维护保养综合检测记录（2）

G-7.5-16(Z)

系统名称：自动喷水灭火系统           共2页 第2页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.联动功能试验 |  | 水流指示器动作输出后报警信号，水力警铃连续报警，压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵 |  |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 气体自动灭火保养综合检测记录（1）

系统名称：气体灭火系统           共2页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 贮瓶间设备检查 | 1.灭火剂贮存容器 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无变形、缺陷；手动操作装置有铅封 |  |  |
|  | （2）规格 | 同一系统规格要一致，高度差≯10mm |  |  |
|  | （3）贮存容器上的压力表 | 符合图纸设计要求 |  |  |
|  | （4）管道颜色 | 外表面涂红色油漆 |  |  |
|  | （5）设备编号 | 标明设计规定的灭火剂名称和编号 |  |  |
|  | （6）贮存容器的记录 | 永久，包括编号、充装量、充装压力、充装日期 |  |  |
|  | （7）充装压力 | ≮相应温度下的贮存压力，≯该贮存压力5% |  |  |
|  | 2.贮瓶间温度 | 卤代烷1211:0-50℃；1301：-20-+55℃；二氧化碳：0-49℃ |  |  |
|  | 3.贮瓶间相对湿度 | ≯85%RH |  |  |
|  | 4.贮瓶间照明灯光照度 | ≮150Lx |  |  |
|  | 5.集流管 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 焊接，内外镀锌；外表涂红漆 |  |  |
|  | （2）泄压装置 | 泄压口方向不得朝向操作面和人员通道 |  |  |
|  | 6.高压软管和单向阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无缺损、碰撞损伤；标志齐全 |  |  |
|  | （2）安装方向 | 与灭火剂流动方向一致 |  |  |
|  | 7.选择阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无碰撞变形及机械性损伤，有永久性标牌 |  |  |
|  | （2）防护区标志 | 阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性标牌 |  |  |
|  | 8.气体驱动装置 |  |  |  |
|  | （1）外观装置 | 无碰撞变形及机械性损伤，手启有完整铅封 |  |  |
|  | （2）名称与编号 | 标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号 |  |  |
| 二 | 1.外观质量 | 平整光滑 |  |  |
|  | 2.涂漆 | 灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志 |  |  |

#### 气体自动灭火保养综合检测记录（2）

系统名称：气体灭火系统           共2页 第2页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 防护区检查 | 1.防护区门窗 |  | 门窗材质符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2.防护区开口设置 |  | 设置自动关闭装置 |  |  |  |  |
|  | 3.泄压口设置 |  | 设在外墙上，距地面2/3以上 |  |  |  |  |
|  | 4.安全要求 |  | 有人防护区内应有紧急切断自控手控装置；区内设声报，入口处设光报和防护标志；疏散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志 |  |  |  |  |
|  | 5.自动控制启动条件 |  | 接到两个独立火灾信号才能启动 |  |  |  |  |
| 四系统功能试验 | 1.启动方式 |  | 管网式：自动、手动和机械应急操作三种，无管网式自动和手动两种 |  |  |  |  |
|  | 2.感烟火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 3.感温火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 4.模拟自动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 5.模拟手动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 6.紧急启动试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 7.紧急阻断功能 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  | 8.延时启动量 |  | 30S以内 |  |  |  |  |
|  | 9.喷药指示、声、光报警 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  | 10.选择阀试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 防排烟系统维护保养综合检测记录

表C6-48□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行项目 |  |  |  |  |  | 运行楼层 |  |  |  |  |
| 风道类别 |  |  |  |  |  | 风机类别型号 |  |  |  |  |
| 电源型式 |  |  |  |  |  | 防火（风）阀类别 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 风口尺寸 （mm） |  | 风速 （m/s） | 风量（m3/h） |  |  | 相对差 |  | 风压（Pa） |
|  |  |  |  |  | 设计风量（Q设） |  | 实际风量 （Q实） |  |  |  |
| 运行监测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 甲方单位： |  |  |  |  |  | 值班人员： |  |  |  |
|  | (盖章) |  |  |  |  |  | 技术负责人： |  |  |  |
| 本表由甲乙双方各保存一份。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 消防系统检测表

年       月       日                          No:

| 维护工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 运行状况 |  | 故障恢复状况 |
| 1.泵房消防系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 2.自动报警系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 3.自动喷水系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 4.普通消防系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 5.消防广播系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 故障处理情况 |  |  |  |
| 乙方巡检员 |  | 甲方值班员 |  |