
隆兴佳园社区（隆兴佳园、隆兴小区）污水及雨水泵站维保项目

招

标

文

件

项目编号：JSKJ2025071（GK30）
采购单位：江苏省南通市崇川区天生港镇街道隆兴佳园社区居民  

         委员会
代理单位：江苏科建工程项目管理有限公司
日    期：2025年6月
目      录

第一部分  招标公告
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求说明
第四部分  开标和评标
第五部分  合同签订与验收付款
第六部分  质疑提出和处理
第七部分  投标文件组成
第一部分  招标公告

项目概况：隆兴佳园社区（隆兴佳园、隆兴小区）污水及雨水泵站维保项目的潜在投标人应在“南通市崇川区人民政府网”获取招标文件，并于2025年7月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况

项目编号：JSKJ2025071（GK30）

项目名称：隆兴佳园社区（隆兴佳园、隆兴小区）污水及雨水泵站维保项目
预算金额：21.4万元

最高限价：21.4万元
采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：3年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足法律法规的相关规定条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

3.本项目的特定资格要求：详见招标文件。
三、获取招标文件

时间：自公告发出之日起至2025年7月11日

地点：南通市崇川区人民政府网

方式：自行下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年7月11日9点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：江苏省南通市崇川区天生港镇街道隆兴佳园小区F幢隆兴佳园居委会会议室，如有变动另行通知。
五、其他补充事宜

1.投标保证金：无
2.项目开标活动模式：现场投标模式
3.项目演示、样品、答辩等：有

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交投标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6. 【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：江苏省南通市崇川区天生港镇街道隆兴佳园社区居民委员会
地址：江苏省南通市崇川区天生港镇街道隆兴佳园小区F幢
联系人：李佳俊 

联系方式：18761700035

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏科建工程项目管理有限公司
地 址：江苏省南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼
联系方式：0513-85110636，15951322510　
项目联系方式

招标文件制作人：张丽丽
电 话：0513-85110636，15951322510　
第二部分  投标须知
一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未按规定提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传
（一）投标文件的编写

投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）
1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。
3、投标文件每一部分内容均须提供“一正、四副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

4、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

5、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

6、递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人送达投标文件，即视为已投标参加采购活动。
友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果投标人无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标投标人的投标书将被拒绝。
五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。
六、投标费用
1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目采购代理费3000元及评审费（按实收取）由中标单位支付，在领取中标通知书前需一次性付清。

3、投标人自行考虑包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

七、履约保证金

1、本项目的履约保证金缴纳标准为：中标价的5%。

2、中标人可以选择以  支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函  等非现金形式缴纳履约保证金。

3、中标人在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

4、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
第三部分  项目需求说明
一、项目概况
由于隆兴佳园、隆兴小区地势低洼，雨污水排放均依赖于强排泵进行排出，原有的污水及雨水泵站维护保养项目合同已于2025年4月4日到期。为保障社区的雨污水正常排放，特别是保障汛期的安全，现通过公开招标方式确定一家维保单位。需要维保的泵站共12座（隆兴佳园11幢一体化泵站、雨水泵站、末端截污改造3#泵站等，详情见附件）。
二、服务期限
本项目服务期限为3年，具体时间以签订时间算起。
维修保养服务范围
（一）对泵站设备硬件设施维护内容
	1.潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与泵体室的间隙，清理杂物，检查叶轮磨损情况
	6个月

	2
	机械密封
	检查机封镜面，是否需要更换
	10个月

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否破损，有无老化
	10个月

	4
	电机线圈
	使用摇表检查电缆绝缘电阻
	3个月

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	3个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	6个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	6个月

	2.单丝杆阀门启闭机维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	周期

	1
	丝杆
	检查磨损情况添加润华脂
	6个月

	2
	减速机构
	检查传送情况添加润华脂
	6个月

	3
	手轮
	检查磨损情况添加润华脂
	6个月

	4
	保护装置
	检查运行情况及上下限位
	6个月

	5
	电气控制
	检查全部电气元件是否正常可靠，线路检查
	6个月

	6
	防腐
	除锈、油漆
	6个月

	7
	合计：
	

	3.闸阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	周期

	1
	闸阀
	紧螺栓，除锈、刷漆
	10个月


（二）对泵站电控柜维护内容
1、每周检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠。检查主回路、二次回路端子及接插件是否牢固可靠。
2、每月清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况，测量接地。
3、检查启动控制柜内变频器、软启动器、交流接触器、时间继电器、热继电器、中间继电器动作是否可靠，及其触头磨损状况，必要时给予更换。
（三）泵站清淤
1、每半年须提醒采购人对泵站进行清淤，以后根据实际情况提醒采购人对泵站进行不定期清淤疏通，保证泵站的正常进行。
四、维护要求
所有检修维护设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠；机械密封（或填料密封）的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，且温升应正常。
五、考核标准
	类别
	考核内容
	评分细则
	扣分

	管理（10）
	每月底上报本月工作总结及下月工作计划
	迟报一次扣2分，未报一次扣4分，上报的计划，总结不符合规范要求的，一次扣2分
	

	机制（30）
	在泵站养护范围内设立单位信息公示牌，公布养护单位名称，项目负责人，联系电话与主管部门监督电话
	未设置公示牌，每处扣2分
	

	
	专业人员持证上岗，控制柜操作必须持电工证
	未持证上岗，查到一次扣2分
	

	
	月例会时管养单位需上报上个月巡查记录、工作台账资料
	迟报一次扣2分，未报扣4分
	

	
	作业现场有安全维护措施确保安全，人员上岗必须穿工作服，戴安全帽
	无安全措施一处扣2分，未穿工作服，戴安全帽扣4分
	

	
	下井工作前必须进行气体检测，确保安全才能下井，下井时必须戴安全帽，佩戴安全带，防毒面具
	未按要求操作一项扣2分
	

	
	无负面投诉（市民举报投诉、12345投诉、数字城管、领导信箱等）
	经查实，有一次扣2分
	

	
	在规定时间内完成案件及发包人交办案件的处置
	超时完成一处扣2分，未完成一处扣4分
	

	常规养护（40）
	泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示应灵敏、正确
	发现一处故障扣2分
	

	
	各固定连接部位不应有松动
	发现一处扣4分
	

	
	各运动部件运转正常，不得有异响和异常摩擦现象
	发现一处异常扣4分
	

	
	泵站主体部分无锈迹
	发现一处异常扣2分
	

	
	管道连接处应牢固无渗漏
	发现一处异常扣2分
	

	
	润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象
	发现一处扣2分
	

	
	浮球及液位测试仪工作正常
	发现一处异常扣2分
	

	
	上盖无损坏、防盗锁正常
	发现一处异常扣2分
	

	
	电缆表皮护套完好
	发现一破损扣2分
	

	应急处理（20）
	制定泵站排水应急预案
	未做预案扣8分
	

	
	停电、故障停运应急处理
	未及时处置扣8分
	

	
	按照应急预案完成排水工作
	未完成一处扣4分
	

	奖励
	得到上级主管部门或媒体表扬
	每次加4分
	

	
	及时发现重大安全隐患，防止重大事故发生
	每次加4分
	


采购人每月组织人员根据泵站考核表对成交供应商进行考核评分，并以此为依据支付维保费用。根据月度得分结果，以90分为基本分，达到基本分的全额兑现响应小区的养护费用，考评分在90分（不包括90分）以下的，每少一份扣除相应泵站维保当月维保费用的2%。
六、安全要求

维保时对甲方的成品进行现场保护，做到文明施工，且必须按照国家规定做好安全预防措施，如设置现场安全警示、用于确保安全的技术措施维护作业人员的作业安全措施等。工作现场要有专职安全文明施工管理人员。由于乙方未做好安全预防措施所造成的事故，由乙方承担全部责任。

七、付款方式
（1）每半年支付一次，即每半年服务期满后30天内支付半年的合同款项（扣除相应费用），最后一次支付是在与下一维保单位完成交接后一次性付清。（如有重大工作失误或违约行为，采购人有权扣除全部服务费，但并不排除按合同条款作出相应处理）
（2）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
（3）支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。
附件：泵站清单
	泵站清单

	序号
	名称
	位置
	处理量
	水泵数量
	水泵功率
	备注

	1
	一体化泵站
	隆兴佳园11号楼与16号楼东边，靠芦泾路
	864m3/d
	2
	1.3KW
	飞力

	2
	雨水泵站（钢砼）
	隆兴佳园11号楼与16号楼东边，靠芦泾路
	2000m3/h
	2
	30KW
	

	3
	末端截污改造3#泵站（一体化泵站）
	隆兴佳园11号楼与16号楼东边，靠芦泾路
	312m3/d
	2
	1.1KW
	华鲁供水

	4
	一体化泵站
	隆兴佳园24号楼后面
	864m3/d
	2
	1.3KW
	飞力

	5
	末端截污改造2#泵站（一体化泵站）
	隆兴佳园23号楼后面
	96m3/d
	2
	1.1KW
	华鲁供水

	6
	末端截污改造1#泵站（一体化泵站）
	隆兴佳园15号楼后面
	312m3/d
	2
	1.1KW
	华鲁供水

	7
	一体化泵站
	隆兴小区14号楼后面马路对面
	直径Φ2.0
	2
	1.5KW
	优晟环保

	8
	泵站（钢砼）
	隆兴小区39号楼旁边
	
	2
	7.5KW
	

	9
	雨水泵
	隆兴佳园3号楼
	
	1
	5.5kw
	

	
	
	
	
	1
	4kw
	

	10
	污水泵
	隆兴佳园7幢
	
	2
	4kw
	

	11
	污水泵
	隆兴佳园15幢
	
	2
	4kw
	

	12
	污水泵
	隆兴佳园龙潭卫生服务站门口
	
	2
	4kw
	


                   第四部分  开标和评标
一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。
评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。
（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

未通过符合性检查的；

报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

报价文件出现在其他投标文件中的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足  3  家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的投标人不足  3  家的，及评标中出现符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足 3  家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对投标人资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标人，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，其中商务技术文件又分两个部分，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，后评标委员会对符合性审查合格的投标文件的商务技术文件第一部分进行评审，最后对商务技术文件第二部分进行综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：80分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	评审项目
	分值
	评分标准

	综合实力
	14分
	（1）供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系且在有效期内的（认证范围须包含与本项目相关的内容）,有一个得1分，该项最高3分。
（2）供应商具有机电工程施工总承包叁级及以上资质、环保工程专业承包叁级及以上资质，有一个得3分，该项最高6分。

（3）供应商具有设备维修保养服务认证证书（认证范围须包含与本项目相关的内容） 达到五星的得5分，达到四星的得4分，达到三星的得2分，其他不得分。
注：提供相关证书复印件或扫描件并加盖投标单位公章

	人员配备 
	10分
	（1）本项目拟派项目负责人同时具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）的得2分，没有不得分。
（2）本项目配备人员同时具有高、低压电工证的有一位得2分，该项最高6分，没有不得分。

（3）本项目配备人员（除项目负责人）具有安全员证书的得2分，没有的不得分。

注：提供拟派维保人员一览表 (含项目负责人)、相关人员证书及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳2025年1月-2025年5月任意一个月的养老保险缴费清单复印件或扫描件，缺任何一项不得分。

	投标供应商业绩
	6分
	提供供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似此项目的业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分。（需同时提供采购合同及任意时期结算发票复印件或扫描件并加盖供应商公章，否则该项不得分）

	项目实施方案
	50分
	项目操作规程：包括但不限于维护服务能力、服务流程、服务标准、服务措施、安全保障措施、重大故障处理等，方案非常符合本项目需求的得10分；比较符合本项目需求的得7分；不够符合本项目需求的得4分；不符合本项目需求的得1分；不提供不得分。

	
	
	档案管理方案：包含但不限于台账管理、设备维护、维修记录、设备运行记录等，维护、维修记录内容齐全、描述细致、台账管理可实施性强的符合本项目需求实际情况的得6分；维护、维修记录内容较齐全、描述较细致、台账管理可实施性不强的比较符合本项目需求实际情况的得4分；维护、维修记录内容有缺漏项，台账管理缺乏可行性与本项目需求实际情况有偏差的得2分；不提供不得分。

	
	
	设备维修更换方案（含备品备件保障等）：内容合理、可实施性强的符合本项目需求实际情况的得8分；内容较合理、可实施性不强的比较符合本项目需求实际情况得5分；内容不够合理，缺乏可行性与本项目需求实际情况有偏差的得2分；不提供不得分。

	
	
	污水设施设备站区及管道巡查计划，根据可行性、合理性进行综合打分：计划具有针对性且合理，可行，能较好的满足本项目需求的得6分；计划可操作性不强，能基本满足项目需求的得4分；没有针对性，计划粗略与本项目需求实际情况有偏差的得2分；不提供不得分。

	
	
	质量服务方案：根据服务的周到程度、内容的详细程度及切实可行性等进行综合打分：内容齐全、服务周到、可行性强符合本项目需求实际情况的得7分；其他有关联的比较符合本项目需求实际情况得5分；内容有缺漏项与本项目需求实际情况有偏差的得1分；不提供不得分。

	
	
	防汛应急和突发故障的排除预案：预案完整、科学、可操作性强的符合本项目需求实际情况的得7分；预案基本完整、可操作性一般的比较符合本项目需求实际情况得5分；预案不够完整、可操作性欠缺的与本项目需求实际情况有偏差的得1分；不提供不得分。

	
	
	对本项目的重难点的分析、对策，并提出优化意见：分析到位、措施合理、可实施性强的符合本项目需求实际情况的得6分；分析基本到位、措施一般、可实施性不强的比较符合本项目需求实际情况得4分；分析不明确、措施不够合理、缺乏可行性的与本项目需求实际情况有偏差的得1分；不提供不得分。


    （四）价格分：20 分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核投标人投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消投标人中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在“南通市崇川区人民政府网”公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，中标人可至代理单位领取中标通知书。领取地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦3楼，电话：0513-85110636，15951322510。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

第五部分  合同签订与验收付款

一、中标人和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式  肆 份，采购人  贰 份、中标人  贰 份；同时，所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
合同主要条款

合同书
采购单位（或称甲方）：
中标供应商（或称乙方）：
签订时间：  年  月  日
签订地点：
根据《政府采购法》、《民法典》及（项目名称）的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。
一、服务内容
对隆兴佳园社区（隆兴佳园、隆兴小区）污水及雨水泵站进行日常运行巡查、维护管理、指定应急预案等工作。
二、合同价格与支付
2.1合同总金额为人民币       (小写      元)，报价（以人民币计价）包含项目服务期内所有日常巡行检查、维护管理、相关劳务支出、设备、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，即响应本项目的各项应有费用。
2.2付款方式：
（1）每半年支付一次，即每半年服务期满后30天内支付半年的合同款项（扣除相应费用），最后一次支付是在与下一维保单位完成交接后一次性付清。（如有重大工作失误或违约行为，采购人有权扣除全部服务费，但并不排除按合同条款作出相应处理）

（2）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（3）支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
2.4支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。
2.5甲方每月组织人员根据泵站考核表对乙方进行考核评分，并以此为依据支付维保费用。根据月度得分结果，以90分为基本分，达到基本分的全额兑现响应小区的养护费用，考评分在90分（不包括90分）以下的，每少一份扣除相应泵站维保当月维保费用的2%。
三、服务期限
3年：本合同自   年  月   日起，至   年  月  日止。
四、双方的权利与义务
4.1甲方的权利与义务
4.1.1合同签订后，双方应办理设备的交接确认手续，交接前设备的状况，双方应共同认可后签字留底。
4.1.2甲方有权指定专业人员在维修现场监督、配合、验收乙方的维修工作。
4.1.3甲方应为乙方人员提供维修场所的方便条件。
4.2乙方的权利与义务
4.2.1乙方在进入甲方的工作场所时，应听从甲方的安排，服从甲方的管理，遵守各项制度，接受甲方专业人员的监督。
4.2.2维保时对甲方的成品进行现场保护，做到文明施工，且必须按照国家规定做好安全预防措施，如设置现场安全警示，用于确保安全的技术措施维护作业人员的作业安全措施等。工作现场要有专职安全文明施工管理人员。由于乙方未做好安全预防措施所造成的事故，由乙方承担全部责任。
4.2.3乙方在维护、更换设备的零件时，不得损坏工作场所的任何装饰，如有损坏照价赔偿。
4.2.4乙方对泵站设施的维护周期符合甲方要求，乙方要制定应急预案提交甲方。
4.2.5在合同期内，如设备发生故障需做紧急维修，甲方应立即通知乙方，说明情况。响应时间：每天24小时，立即响应（遇特殊情况不能到达，乙方应说明情况，和甲方人员协商合理解决）。
4.2.5.1到达现场时间：任何影响甲方的设备正常运营的故障，乙方在接到甲方故障服务请求后，乙方技术人员要2小时内到达现场。
4.2.5.2设备修复期间：关键性故障或影响正常运行的故障，到达现场后2小时内修复；一般性故障6小时内修复；重大故障必须向甲方通报故障原因，共同制定解决方案，应在24小时内修复。
4.2.6为保证向甲方提供及时、快捷、有效的服务，乙方派出的维修服务人员，如电工、电气焊工、起重工等特种工种，应具有相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗。乙方派出的维修服务人员必须严格遵守操作规程，在维保作业期间发生的人身伤害事故由乙方负全责。乙方派出的维修服务人员均应经过良好的系统技术培训，并具有丰富的现场维护经验。因乙方工作人员工作失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作等）对甲方造成经济损失，由乙方承担全部经济损失。
4.2.7乙方需熟悉项目范围内所有设备的设计参数、技术性能和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、故障维修、技术改造方案实施的能力和服务质量控制能力。
4.2.8乙方向甲方提供的更换部件必须为原有部件品牌，型号的原装正品部件，如有特殊情况，乙方需与甲方协商同意后更换与原有部件应用功能与技术指标相近的部件。
4.2.9乙方上门维修不收取上门费及工时费，上门维修没有次数限制。如需更换零部件，费用超过200元，由甲方按实支付。
4.2.10乙方接受甲方工作考核。甲方原则上每月组织一次考核，考核得分作为拨付维保费用的依据之一。
4.2.11泵站机电设备维保工作考核连续两次低于60分的，甲方有权与乙方接触泵站机电设备维保合同。
4.2.12乙方向甲方提供每月一次的定期信息服务：每月25日前，将本月的工作总结，检查、保养、维修记录表和下月的工作计划以书面及电子文档形式报送甲方指定的负责人。按要求做好巡检工作，（6月-9月）汛期2天一次。其余时间一周一次。巡检内容：电流电压，元器件状态，手动运营状况，水位，泵站零部件的检查并建立相应台账。
4.2.13乙方在服务期内，应自备3台15KW潜水泵，处理应急突发事件，一小时内能投入使用。
4.2.14由于乙方维保不当所造成的损失，由乙方承担全部责任。
4.2.15乙方须保证所有泵站全年正常运转，若泵站运转异常，乙方须及时上报并组织雨污水的临时泵送。若泵送不及时导致雨污水积涝，造成的一切损失及社会影响由乙方承担。同时乙方应立即启用应急预案，确保能在一小时内启动泵站。
4.2.16乙方对泵站设备硬件设施维护内容：
4.2.17乙方对泵站电控柜维护内容：
①每周检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠。检查主回路、二次回路端子及接插件是否牢固可靠。
②每月清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况，测量接地。
③检查启动控制柜内变频器、软启动器、交流接触器、时间继电器、热继电器、中间继电器动作是否可靠，及其触头磨损状况，必要时给予更换。
4.2.18所有检修维护设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠；机械密封（或填料密封）的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，且温升应正常。
4.2.19泵站清淤
每半年须提醒采购人对泵站进行清淤，以后根据实际情况提醒采购人对泵站进行不定期清淤疏通，保证泵站的正常进行。
五、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
六、不可抗力
6.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能除责任。
6.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、履约保证金
7.1乙方按照招标文件规定缴纳       元的履约保证金（项目成交价的5%），乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

7.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

八、合同的解除和转让
8.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
8.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同
8.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
8.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
8.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
8.3合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的生效
本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。
十、争议的解决
凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、附则
11.1合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。
11.2未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。
采购人（或甲方）：                   成交供应商（或乙方）：
法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

第六部分  异议提出和处理
质疑函格式参见附件。
一、质疑的提出
(一)质疑人的身份要求      

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
(二)质疑提出的格式要求   

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。
2.质疑函应包括：    

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；                          

（6）提出质疑的日期。
（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
3.质疑函需遵循的原则：
提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。
（三）质疑提出的时效要求
1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         

二、《质疑函》的受理和答复
1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。
2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。
3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。
4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
三、质疑处理
1. 质疑成立的处理
（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
2.质疑不成立的处理
若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。                  

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）
投标人符合规定条件的声明函；（格式附后）
法定代表人身份证明书；（格式附后）
法定代表人授权委托书，投标代表本人身份证复印件；（格式附后）
有效的营业执照；

投标人信用承诺书；（格式附后）

其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）
    1、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料； 

2、投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件
报价总表；（格式附后）
2、分项报价明细表。（格式自拟）
附件1

投标人符合规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2. “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证正反复印件或扫描件。
附件3

法定代表人授权委托书

   本人           （姓名）系              （授权单位名称）的法定代表人，现委托      （姓名）（身份证号              ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：             ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年         月           日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):           
授权单位名称（盖章）： 
授权单位法定代表人（签字或盖章）：              
   年  月  日

注：提供法定代表人及授权委托人的身份证正反复印件或扫描件。
附件4 

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
投标人全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
时间：  年  月  日
附件5

报价总表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

	服务名称
	总报价
	服务期

	
	大写：                                                                

小写：                 元（人民币）
	


日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

4

