天地华庭1号楼、3号楼、消防维修方案

第一章、编制目的及依据

（一）、编制目的

1）鉴于南通市天地华庭小区消防设施现状，根据本维修方案的所列本综合体的消防设施实际运行情况及故障状况，为制定后续维修方案及费用概算提供技术参考资料及费用依据，通过后续维修整改，确保恢复天地华庭原有消防设施功能，保证人民正常生活程序及生命财产安全。

（二）、编制依据

《建筑消防设施的维护管理（GB25201-2010）》

《建筑消防设施检测技术规程GA503》

《建筑消防设施检测技术规程（DB32/T186-2015）》

《建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）》

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》

《火灾自动报警系统施工及验收GB50166-2007》

《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017》

《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017》

《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》

《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》；

《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》

《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》；

第二章、项目概况及排查范围

（一）、项目概况

天地华庭，位于南通市崇川区青年中路98号  商住小区内主要有1号楼、2号楼、3号楼及地下人防建筑物组成，建筑物内外现消防设施设备如下：火灾自动报警系统、室内外消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防应急广播系统、消防通讯电话等联动控制设备组成。

主要系统控制分部如下：消防水泵房设置在地下人防车库内，设置了2台消火栓泵、2台喷淋泵、消防报警联动主机设置在3号楼一层，消防补水箱设置在1号楼屋顶。

（二）、排查范围

经业主及相关主管方的要求，本次排查范围仅包括：1号楼、3号楼地下人防增压泵房内的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓灭火系统、应急照明及疏散指示系统、正压送风和排烟系统。

- 现场设施排查情况及维修方案

- 一、火灾自动报警及联动控制系统维修：

- 1、消防控制主机内部电路板年久老化、通电不能正常工作

- 2、根据《火灾探测报警产品的维修保养与报废》 GB29837-2013：6.1.1 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年，天地华庭小区火灾探测报警产品已经使用了20年。

- 3、消防报警控制器点位数据电路板年久老化不能读取数据，终端设备点位需重新

- 安装注册；

- 4、报警线路、报警设备需重新安装，按原施工图布置，原施工图由市档案馆调取。

- 5、具体工作量见维修清单

| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 080903005001 | 火灾自动报警联动控制器 | 1、规格、线制：总线制 12、控制回路：1000点以内 3、安装方式：立柜式 | 台 | 1 |  | 1 |
| 2 | 030904014001 | 消防电话主机 | 1、消防广播功放机GB9221/500W 2、按现场实际情况，以业主确认为准 | 台 | 1 |  | 1 |
| 3 | 030904014002 | 广播主机 | 1、总线消防电话总机DH9261/B 2、按现场实际情况,以业主确认为准 | 台 | 1 |  | 1 |
| 4 | 030904007001 | 广播功放300W | 1、消防广播功放机GB9221/500W 2、按现场实际情况，以业主确认为准 | 台 | 1 |  | 1 |
| 5 | 080604013001 | 多线盘 | 1、多线盘LD9203EN-32C 2、按现场实际情况，以业主确认为准 | 个 | 1 |  | 1 |
| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| 6 | 030405001001 | 备用电池 | 1、名称：消防报萼备用电源12V38Ah 2、按现场实际情况，以业主确认为准 | 个 | 4 |  | 4 |
| 7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、规格：需与主机匹配 3、类型：需满足消防验收要求 | 个 | 122 | 58 | 180 |
| 8 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称：感温探测器 2、规格：需与主机匹配 3、类型：需满足消防验收要求 | 个 | 2 |  | 2 |
| 9 | 030904003001 | 手报按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、型号：JSAP-M-9201 | 个 | 56 | 24 | 80 |
| 10 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光 2、型号：F9204A | 个 | 56 | 24 | 80 |
| 11 | 030904006001 | 区域报警分机显示器 | 1、名称：区域报警分机显示器 2、按现场实际情况以业主确认为准 | 个 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | 030904003002 | 消报 | 1、名称:消火栓按钮更换 | 个 | 62 | 30 | 92 |
| 13 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：消防广播 | 个 | 60 | 30 | 90 |
| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| 14 | 030904008001 | 隔离模块 | - 1、名称：隔离模块 - 2、按现场原有系统安装 | 个 | 55 | 27 | 82 |
| 15 | 030904008002 | 控制模块 | 1、名称：控制模块 | 个 | 45 | 22 | 67 |
| 16 | 030904008003 | 多线模块 | 1、名称：多线模块 | 个 | 4 |  | 4 |
| 17 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称：端子箱 2、规格：需与主机匹配 3、类型：需满足消防验收要求 | 台 | 60 | 23 | 83 |
| 18 | 080603009001 | 电话分机 | 1.名称：电话分机 2、规格：需与主机匹配 3、类型：需满足消防验收要求 | 台 | 2 |  | 2 |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：综合考虑 | m | 150 | 80 | 230 |
| 20 | 030411006001 | 金属接线盒（86型） | 1、名称：接线盒JDG | 个 | 16 | 4 | 20 |
| 21 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 34 | 16 | 50 |
| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| 22 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZR-RVV-2×1.5㎡ | m | 460 | 240 | 700 |
| 23 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZB-BV-2.5㎡ | m | 400 | 200 | 600 |
| 24 | 081108006001 | 报警线路回路检查维修 | 1、检查、维修，达到正常使用 | 回路 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 011611005001 | 旧设备拆除 | 1、烟感、模块、主机、消防广播、手报、消报、电话主机 | 项 | 1 |  | 1 |
| 26 | 011606003001 | 石膏板顶面拆除恢复 | 1、名称：石膏板顶面拆除恢复 2、规格：石膏板 3、类型：按现场实际情况，以业主确认为准 | 项 | 1 |  | 1 |
| 27 | 030905001001 | 系统调试 | 1、名称：火灾自动报警系统调试 2、规格：1000点以内 3.类型；需与主机匹类型：需满足消防验收要求 | 系统 | 1 |  | 1 |

二、消防供配电应急照明双电源控制箱、疏散指示系统维修：

- 1、控制箱双电源转换开关5只损坏需检修或更换；

- 2、控制箱显示屏幕5只需检修或更换；

- 3、控制箱内部PZ30开关5只需检修或更换

- 4、双电源应急照明支线7个回路检查维修；

- 5、维修清单

- 6、应急照明线路损坏、短路、接地需检修，达到使用功能；

- 7、应急疏散灯具老化已超过使用年限需全部更换，达到应急疏散功能；

- 8、应急照明双电源控制箱双电源转换开关、控制器、按扭损坏需检修或更

| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 | 套 | 12 | 10 | 22 |
| 29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口灯 | 套 | 58 | 28 | 86 |
| 30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：应急吸顶灯 | 套 | 79 | 31 | 110 |
| 31 | 030404034001 | 触摸延时开关 | - 1.名称：触摸延时开关 2.按现场原有系统安装 | 个 | 60 | 30 | 90 |
| 32 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：荧光灯（单） | 套 | / | 8 | 8 |
| 33 | 030412001001 | 应急双头灯 | 1、名称：应急双头灯 | 套 | / | 6 | 6 |
| 34 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式:综合考虑 | m | 245 | 130 | 375 |
| 35 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格:ZB-BV-2.5㎡ | m | 430 | 280 | 710 |
| 36 | 030411006002 | 金属接线盒（86型） | 1、名称：接线盒JDG | 个 | 39 | 19 | 58 |
| 37 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格:DN20 | m | 13 | 7 | 20 |
| 38 | 081108006002 | 应急照明双电源控制箱维修 | 1、检查、维修，达到正常使用 | 个 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | 081108006003 | 应急照明线路回路检查维修 | 1、检查、维修，达到正常使用 | 回路 | 4 | 3 | 7 |
| 40 | 011611005002 | 旧设备拆除 | 1、安全出口、疏散指示灯、应急吸顶灯、应急日光灯、触摸延时开关 | 项 | 1 |  | 1 |
| 41 | 011606003002 | 石膏板顶面拆除恢复 | - 1.名称：石膏板顶面拆除恢复 2.按现场原有系统安装 | 项 | 1 |  | 1 |
| 42 | 030905001002 | 应急照明系统调试 | 1.按现场原有系统安装 | 系统 | 1 |  | 1 |

- 三、消防水系统维修：

- 1、注；消防水管网渗漏（包含室外地埋消防管网渗漏）需找漏点维修；

- 2、管道阀门锈死、手轮不能开关、密封圈老化、需更换；

- 3、湿式报警阀组老化达不到使用功能、需更换达到使用功能具体如下；

- 3.1、湿式报警阀体只允许水从供水侧流向系统侧的单向阀。

- 3.2；系统侧压力表和供水侧压力表：分别用于测量系统侧和供水侧的水压力。

- 3.3；补偿器：在系统侧微渗或少量泄漏时，通过补偿器由下腔向上腔进行少量补水，以维持上下腔压力水平。

- 3.4；放水测试阀（常闭）：用于管网检修时放水。23

- 3.5；报警控制阀（常开）：控制报警阀的功能。

- 3.6；报警试验阀（常闭）：用于测试延迟器、压力开关等功能。23

- 3.7；过滤器：安装在报警管路上，防止流经警铃和压力开关的水影响其功能。

- 3.8；延迟器：在系统侧渗漏或异常波动时，储存一定量的水，防止误报警。

- 3.9；压力开关：在水流进入后，传输动作信号给消防水泵控制柜，启动消防水泵。

- 3.10；水力警铃：水流到里面后发出声响报警。

- 3.11；这些组件共同协作，确保湿式报警阀组在火灾发生时能够准确、及时地启动

- 消防系统，保护建筑和人员的安全。

- 4、屋顶消防管道保温材料脱落，需重新安装。注；室外墙面高空作业需提供持高处作业证专业人员施工。

- 5、消防箱内消防带、自转盘等消防设备缺失、老化已超过使用年限需更换。

- 6、维修清单

| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 040502010001 | 消防箱 | 1、型号、规格:DN65消火栓 | 个 | 48 | 24 | 72 |
| 44 | 040502010002 | 消防箱 | 1、名称:消火栓水带，25m 配水带接口并绑扎牢固，10kg国标 | 个 | 94 | 50 | 144 |
| 45 | 040502010003 | 消防箱 | 1、型号、规格:铝合金水枪头 | 个 | 94 | 50 | 144 |
| 46 | 040502010004 | 消防箱 | 1、喷淋头 | 个 | / | 37 | 37 |
| 47 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组更换 | 组 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 | 个 | 8 |  | 8 |
| 49 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN150 | 个 | 4 |  | 4 |
| 50 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 | 个 | 6 | 2 | 8 |
| 51 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 2 |  | 2 |
| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| 52 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 6 | 2 | 8 |
| 53 | 030601002001 | 压力表 | 1、压力表； 2、试压； | 台 | 6 |  | 6 |
| 54 | 040501005001 | 屋顶消防管道保温 | - 检查、维修，达到正常使用 - 材料保持与原有材料一致 | m | 120 | 50 | 170 |
| 55 | 081108006004 | 室内消防管道送水维修 | 1.管道水压保持正常达到消防使用功能 | 项 | 1 |  | 1 |
| 56 | 030904001003 | 室外消防管道漏水探测 | 1.管道水压保持正常达到消防使用功能 | 个 | 4 |  | 4 |
| 57 | 011606003003 | 室外消防管道漏点维修 | 路面开挖恢复 | 项 | 1 |  | 1 |
| 58 | 031009002001 | 消防水系统调试 | 1、名称：消防水系统调试 3.类型；需与原系统兼容满足消防验收要求 | 系统 | 1 |  | 1 |

- 四、防排烟系统维修：

- 1、正压送风机控制箱双电源转换开关、控制器、按扭损坏需检修或更换；

- 控制箱需检修或更换；

- 2、部分风管、排烟口老化、损坏需检修恢复原始使用功能。

- 3、屋顶混流风机通电不能启动，电机线圈泡水、轴承锈死、软接头损坏需检修恢复原始使用功能 备注；混流风机没有三角带。

| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 030108001001 | 风机维修 | 1.检查、维修，达到正常使用 | 处 | 4 | / | 4 |
| 60 | 030503004001 | 风机控制箱维修 | 1.检查、维修，达到正常使用 | 处 | 4 | / | 4 |
| 61 | 010514001001 | 正压排烟口维修 | 1.检查、维修，达到正常使用 | 处 | 36 | / | 36 |
| 62 | 040501005002 | 风管管道维修 | - 检查、维修，达到正常使用 2.材料保持与原有材料一致 | 项 | 1 | / | 1 |
| 63 | 030905003001 | 防排烟调试 | 1、名称：防排烟系统调试 3.类型；需与原系统兼容满足消防验收要求 | 项 | 1 | / | 1 |

- 增压泵房维修

- 1、地下增压泵房、消防泵、喷淋泵电机异常、轴承锈死、密封圈老化需维修达到消防联动自动启泵功能；

- 2、增压泵控制柜内部电路板年久老化、通电不能正常工作需检修，达到消防联动自动启泵功能；

| 清单序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 1号楼工程量 | 3号楼工程量 | 合计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 030109001001 | 消防增压泵维修 | 1、消防增压泵维修22KW | 台 | 2 |  | 2 |
| 65 | 030109001002 | 喷淋增压泵维修 | 1、喷淋增压泵维修30KW | 台 | 2 |  | 2 |
| 66 | 030503004002 | 消防泵控制柜维修 | 1.检查、维修，达到正常使用 | 项 | 1 |  | 1 |
| 67 | 030503004003 | 喷淋泵控制柜维修 | 1.检查、维修，达到正常使用 | 项 | 1 |  | 1 |
| 68 | 030601002002 | 电极压力表 | 1、压力表； 2、试压； 3、自动启泵 | 台 | 2 |  | 2 |