## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
管道
1 | 030801001001 | 无缝钢管D89*4.0(DN80) | 1.材质:20（GB/T8163-2018） 2.连接方式:氩电联焊 3.规格:D89*4.0(DN80) 4.管道试验：水压试验、蒸汽吹扫 5、保温防腐要求：内层：阻燃型耐高温反辐射层，φ1.2mm双股镀锌铁丝，40mm硅酸铝纤维针刺毯，中层：阻燃型耐高温反辐射层，φ1.2mm双股镀锌铁丝，40mm硅酸铝纤维针刺毯，外层：阻燃型耐中温反辐射层，φ1.2mm双股镀锌铁丝，40mm高温玻璃棉毡，外层保护层：0.5mm彩钢板 6、具体施工参照图集GB/T8163-2018 | m | 144.2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
2 | 030801001002 | 拖拉管 | 1.材质:L245（GB/T8163-2018、GB/T9711-2017）2.连接方式:氩电联焊 3.规格:一体管，管芯D89*4.0(DN80)外套管D325*8.0(DN300) 含地埋管支架 4.管道试验：水压试验、蒸汽吹扫 5、保温防腐要求：从里到外：1芯管φ89×4 20 GB/T8163-20182保温层 憎水型硅酸铝针刺毯 /高温玻璃棉 总厚度120mm3反射层 耐高温反辐射层(一层)/耐高温反辐射层(一层)/双层纳米气囊(一层)4钢套管 φ325x8 L245 GB/T9711-20175防腐层 环氧煤沥青 厚度 1.2mm 6、具体施工详见具体图纸设计 7、含连接套管、热收缩带、现场发泡填充等 8、含工作坑的挖填、泥浆外运 | m | 98
3 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、名称:弯头 90E(L) 1.5D 2、材质:材质20#(GB/T12459-2017) 3、规格:DN80-4.0 4、连接方式:焊接方法:氩电联焊,或全氩焊 | 个 | 15
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1、名称:直埋弯头 90E(L) 1.5D （含保温，保温做法详见图纸设计） 2、材质:材质20#L245(GB/T 12459-2017) 3、规格:管芯D89/套管D325 尺寸2.0*2.7 4、连接方式:焊接方法:氩电联焊,或全氩焊 5、备注：直埋弯头 详见地埋蒸汽管道制作详图 6、含连接套管、热收缩带、现场发泡填充等 | 个 | 1
5 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1、名称:直埋弯头 90E(L) 1.5D （含保温，保温做法详见图纸设计） 2、材质:材质20#L245(GB/T 12459-2017) 3、规格:管芯D89/套管D325 尺寸2.0*2.0 4、连接方式:焊接方法:氩电联焊,或全氩焊 5、备注：直埋弯头 详见地埋蒸汽管道制作详图 6、含连接套管、热收缩带、现场发泡填充等 | 个 | 1
6 | 031003007001 | 疏水器 | 1、材质:碳钢 2、规格、压力等级:架空疏水 DN25 PN25 3、连接形式:焊接 电弧焊 4、附件配置:无缝三通、管帽、焊接/法兰截止阀、弯头等，具体详见大样图 | 组 | 4
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 031003007002 | 疏水器 | 1、材质:碳钢 2、规格、压力等级:直埋连续疏水 DN25 PN25 3、附件配置:无缝三通、管帽、焊接/法兰截止阀、弯头等，具体详见大样图 | 组 | 1
8 | 031003009001 | 补偿器 | 1、类型:旋转补偿器 2、材质:20# JB/T 12936-2016 3、规格、压力等级:DN80 PN25 | 个 | 2
9 | 030804002001 | 防雨罩 | 1.材质:成品 2.现场制作，防腐要求详见图纸 3.详见施工图 | 个 | 2
10 | 031210001001 | 阴极保护 | 1.阴极保护 2.其余详见施工图 | 套 | 2
11 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.底片规格：80mm×150mm | 张 | 234
12 | 030816001001 | 管材表面超声波探伤 | 1、名称:超声波探伤 2、规格:DN300 | m | 94
13 | 030801001003 | 接至原有管道 | 1、接至原有管道； 2、含老旧管道的拆除以及与原有管道的对接，施工单位需仔细踏勘现场，此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1
分部小计
管道支架
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：固定支架 2、规格：0.7米高 3、详见设计图纸 | 套 | 3
15 | 031002001002 | 管道支架 | 1、名称：固定支架 2、规格：0.5米高 3、详见设计图纸 | 套 | 1
16 | 031002001003 | 管道支架 | 1、名称：固定支架 2、规格：2.7米高 3、详见设计图纸 | 套 | 2
17 | 031002001004 | 管道支架 | 1、名称：滑动支架 2、规格：0.7米高 3、详见设计图纸 | 套 | 13
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 031002001005 | 管道支架 | 1、名称：滑动支架 2、规格：0.5米高 3、详见设计图纸 | 套 | 6
19 | 031002001006 | 管道支架 | 1、名称：滑动支架 2、规格：0.3米高 3、详见设计图纸 | 套 | 1
20 | 031002001007 | 管道支架 | 1、名称：导向支架 2、规格：0.7米高 3、详见设计图纸 | 套 | 4
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 0
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 |  | 0
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
5 | 索赔与现场签证 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.6 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
架空支墩
1 | 010101001001 | 平整场地 | 清理施工范围内的杂树杂草，搬运场地内设备物品 含对地面上蔬菜庄稼的经济赔偿 施工单位需仔细踏勘现场，此笔费用投标时一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内 | m3 | 236.7
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.土质要求：原土 2.密实度要求：压实系数为≥0.94 3.按施工图要求分层夯填、平整等等施工图要求的全部工作内容 | m3 | 210.24
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:施工单位自行考虑 3.详见设计图纸、招标文件及技术规范要求 | m3 | 26.46
5 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.79
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.99
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.81
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:12以内三级钢 | t | 1.392
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:25以内三级钢 | t | 0.9
10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：Q235B 2.铁件尺寸：详见各详图 3.包含钢筋、钢板等预埋件制作安装全部工作内容 | t | 0.366
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2 | 011706002001 | 排水、降水 |  | 项 | 1
3 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 | m2 | 5.79
4 | 011702001002 | 独立基础模板 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 29.9
5 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 | m2 | 70.48
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.6 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】