


编标答疑（安装1号）：


1. 这是什么桥架？

答：见施工说明4 附表3


2、电缆手井1500\*1500，智能手井1500\*1500，是否在本次编制范围？（若在，请提供手孔井做法）




答：电缆井做法参见图集12D101-5,P102

1. 这是个什么箱子

答：客房配电箱

1. 电源进户电缆大概多长？

答：室外部分不在本次设计范围。地块周边管网已铺设完成，应依据现场实际情况调整。

1. 除了桥架配线，穿多大管子？并注明配管的敷设方式是什么？

答：穿管管径见施工说明4 附表5，附表6。修缮或有吊顶区域明敷。其余暗敷。

1. 有2个GDM1-1AL3箱子？

答：见最新图纸

1. 给水系统中，室外水表井及水表井内水表阀门附件在不在本次编制范围？

答：不在

1. 排水系统中，卫生洁具、地漏等在不在本次编制范围？

答：不在

9、院子内的污水环网及成品不锈钢隔油池在不在本次编制范围？


答：在

10、2号院子的 电热水器 在不在本次编制范围？

答：不在

11、请提供院内雨污水井做法；

答：雨污水检查井采用小型砖砌检查井(苏S01-2021-214，苏S01-2021-258)；道路下检查井井盖采用承载等级C250的铸铁井盖，非机动车道、人行道下的检查井井盖采用承载等级B125的铸铁井盖，绿化带下的检查井井盖采用承载等级B125的铸铁井盖；(参见江苏省标图集《给水排水图集》苏S01-2021)。埋地塑料排水管道施工按国标04S520进行施工

雨水口材质为400\*400的的隐形井盖，雨水边井用铜钱造型石材井盖,5公分石材厚

1. 请提供水表井做法；

答：500\*600水表井砌筑详见水务集团《500\*600水表井标准图》