城区居配工程政府出资项目1：

中海宏洋(南通)投资开发有限公司，新装容量：6400kVA，性质：公变；

地址：南通市崇川区校西路西、三里墩路南R24028地块

取得土地使用权时间：2025年2月27日；

上机时间：2025年10月  日；

用户期望通电时间：2026年12月；

电源接入点：

公变第一路电源（3200kVA）由110kV通甲变2号主变（50MVA，23.9%）146备用M间隔新出一回10kV线路至10kV雅苑线49L#3通甲路教育路东环网柜，分拆雅苑线三里墩花苑小区全部负荷后（新出线路利用10kV二桥线、及雅苑线部分现有电缆），由49L#2雅苑2#环网柜新放电缆至前置环网柜，由前置环网柜新放电缆接入。新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。10kV二桥线、雅苑线供电范围调整，将二桥线景河苑小区负荷调整至雅苑线，雅苑线九玺台小区负荷调整至二桥线。

公变第二路电源（3200kVA）结合南通市海诚房地产开发有限公司（臻如府一期）公变第一路电源方案，由110kV南川变1号主变（50MVA，42.27%）10kV可可线臻如府一期待建前置环网柜新放电缆至本期前置环网柜，由前置环网柜新放电缆接入。（与通甲变新出的线路前置环网形成联络）新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。