城区居配工程政府出资项目1：

3225043000061751	南通天扬置业有限公司 ，新装容量：6400kVA，性质：公变；

地址：南通市崇川区濠东路东、濠北路南侧R24003地块

取得土地使用权时间：2023年12月5日；

上机时间：2025年4月30日；

用户期望通电时间：2026年8月；

电源接入点：

主电源：第一路电源：公变第一路电源（3200kVA）由110kV北郊变2号主变（50MVA，64.19%）134备用A间隔新放线路至10kV居家线2C#13聚德轩环网柜，割接居家线2C#13聚德轩环网柜后段负荷后新放电缆至前置环网柜，由前置环网新放电缆接入。新放线路新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。

第二路电源：公变第二路电源（3200kVA）由110kV友谊变2号主变（40MVA，48.3%）10kV王府井线232#3濠滨大楼环网柜旁新墩环网柜新放线路至前置环网柜，由前置环网新放电缆接入。新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。