城区居配工程政府出资项目1：

3225043000040879	南通市城镇房地产开发有限公司 ，新装容量：16000kVA，性质：公变；

地址：南通市崇川区深南路北、永通路东R23015 地块

取得土地使用权时间：2023年12月5日；

上机时间：2025年4月30日；

用户期望通电时间：2026年11月；

电源接入点：

公变第一路电源（8000kVA）由110kV唐闸变2号主变（50MVA，48.24%）10kV长和线分拆110kV南憩亭变3号主变10kV福民线全部负荷后，由110kV南憩亭变3号主变（50MVA，65.99%）10kV福民线长和路北1对接箱（变电所出口）调环网柜，新出一回10kV线路至前置环网柜，由前置环网柜新放电缆接入。新放线路电缆采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。公变第二路电源（8000kVA）由110kV唐闸变1号主变（50MVA，28.53%）10kV唐兴线56#2化油器环网柜新放线路至前置环网柜（利用10kV福民线长和路北1对接箱至福民线永兴路芦泾路口2对接箱现有电缆，福民线后段电缆拆除）由前置环网柜新放电缆接入。新放线路与10kV福民线形成末端联络，新放线路电缆采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。