城区居配工程政府出资项目1：

3225090900059324	南通市城镇房地产开发有限公司 ，新装容量：9600kVA，性质：公变；

地址：南通市崇川区幸余路南、秦通路西新建R23017地块

取得土地使用权时间：2023年12月5日；

上机时间：2025年9月9日；

用户期望通电时间：2026年11月；

电源接入点：

公变第一路电源及专变主电源待220kV娄子港变1号主变10kV越亚117线退出运行后，由220kV娄子港变1号主变10kV越亚线新出线路分拆10kV西安线363#2秦灶变北环网柜22开关后段全部负荷后（分拆装机14380kVA，预计分拆负荷5.01MW），由110kV秦灶变1号主变10kV西安线363#4永达路南江通路东环网柜新放线路至前置环网柜，由前置环网新放电缆接入。新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。

公变第二路电源及专变备用电源由220kV娄子港变1号主变10kV城景线50J#3景润花苑东一环网柜新放线路至前置环网柜，由前置环网新放电缆接入。新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。

接入工程范围：从电网电源点起至红线内公用开闭所以上部分供配电设施。