城区居配工程政府出资项目1：

3225071700070719	南通市汇锦湾工程管理有限公司，新装容量：4800kVA，性质：公变；

地址：南通市崇川区外环西路东、钟秀西路北侧CR22024地块

取得土地使用权时间：2022年12月9日；

上机时间：2025年7月17日；

用户期望通电时间：2026年8月；

电源接入点：

第一路电源：公变第一路电源（2400kVA）结合南光锦湾商业（南通）有限公司项目公变第一路电源供电方案，由220kV城西变2号主变（180MVA，44.4%）132备用A间隔新出线路的南光锦湾前置环网柜新放线路至前置环网柜，由前置环网柜新放电缆接入。新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于240截面铜芯电缆。

第二路电源：公变第二路电源（2400kVA）由220kV城西变1号主变（180MVA，20.6%）10kV茶庵线618#3航政处环网柜新出线路至前置环网柜，由前置环网柜新放电缆接入。新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于240截面铜芯电缆。