城区居配工程政府出资项目1：

3225081800039943	 南通致品房地产开发有限公司 ，新装容量：1600kVA，性质：公变；

地址：南通市崇川区环城北路南、环城西路东地块R24007 地块

取得土地使用权时间：2024年10月30日；

上机时间：2025年8月18日；

用户期望通电时间：2026年8月；

电源接入点：

公变第一路电源（800kVA）由110kV城中变1号主变（40MVA，78.4%）10kV华威线16M#5实小环网柜调自动化环网柜后新放电缆接入。用户进线电缆采用不小于400截面铜芯电缆。

公变第二路电源（800kVA）由110kV城中变2号主变（50MVA，47.5%）10kV蒋家巷线实验小学西3#分支箱调置环网柜后，新放电缆接入。用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。