城区居配工程政府出资项目1：

3225081400061038	 南通致宏房地产开发有限公司 ，新装容量：4800kVA，性质：公变；

地址：南通市崇川区法果路北、川果路西地块R24017 地块

取得土地使用权时间：2024年12月5日；

上机时间：2025年8月14日；

用户期望通电时间：2026年11月；

电源接入点：

主电源：公变第一路电源（2400kVA）由110kV南川变1号主变通明119间隔新出一回10kV线路至10kV南川园线636#7南川路东环网柜，分拆南川园线636009#杆后段全部负荷后（636009#改耐张，636009#向南引线解头，南川园南区改双电源，预计分拆6960kVA装机）636010#杆新装开关新放电缆至前置环网柜，由前置环网柜新放电缆接入。新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。

公变第二路电源（2400kVA）由110kV易南变2号主变10kV南川园线636005#杆新装开关新放电缆至前置环网柜，由前置环网柜新放电缆接入。与南川变新出的线路前置环网形成联络，新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆。