城区居配工程政府出资项目1：

南通鑫睿置业有限公司 ，新装容量：7660kVA，性质：公变；

地址：南通市崇川区园林路东、观新路南侧CR24024地块

取得土地使用权时间：2025年8月9日；

上机时间：2025年10月  日；

用户期望通电时间：2026年12月；

电源接入点：

公变第一路电源（3830kVA）由110kV易南变1号主变11F备用Ⅹ间隔新出一回10kV线路至10kV启明线491#6边防环网柜（更换自动化环网柜后运方调整，同步分拆10kV启明线491#12党校西北环网柜后段全部负荷），由491#6边防环网柜新放电缆接入。新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆采用不小于400截面铜芯电缆。

公变第二路电源（3830kVA）110kV易南变2号主变10kV明星线405#2通启路口环网柜新放电缆至前置环网柜，由前置环网柜新放电缆接入。（10kV明星线后段目前为110kV世纪变出线，待南通润昇房地产项目实施后改切至110kV易南变2号主变）新放线路电缆建议采用不小于400截面铜芯电缆，用户进线电缆采用不小于400截面铜芯电缆。