# 南通市崇川区人民法院

空调维修、维保项目

竞争性磋商文件

项目编号：CCFY20230911

采购单位：南通市崇川区人民法院

代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

2023年9月18日

目  录

采购文件备案表	3

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分 磋商须知	6

第三部分 项目需求	16

第五部分  响应文件组成	28

第六部分 合同主要条款	39

采购文件备案表

编制人： 日 期： 2023年9月18日

采购人(盖章) 日 期： 2023年9月18日

招标代理机构(盖章) 日 期：2023年9月18日

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 南通市崇川区人民法院空调维修、维保项目的潜在供应商应在“南通市崇川区人民政府网→公告公示”获取采购文件，并于2023年9月26日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCFYCG20230911

项目名称：南通市崇川区人民法院空调维修、维保项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明

预算金额：180000元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件

服务范围：南通市崇川区人民法院及各派出法庭办公场所的空调维修、维保，详见项目需求

服务期限：1年，自签订合同之日起开始。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单以及近三年没有重大违法记录。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

4.供应商应具有中国制冷空调设备维修安装企业A类及D类等级证书。

5.拟派现场的维修人员需持有有效的维修资质证书（制冷作业证、电工证、焊工证、高空作业证,可一人多证，持证人员必须为供应商正式员工，须提供该人员2023年度任意一个月的社保证明）

6.本项目不允许组成联合体进行投标，不允许转包。

三、获取采购文件

时间：2023年9月18日至2023年9月26日。

地点：南通市崇川区人民政府网→公告公示

方式：自行下载

售价：采购文件资料费300元，在递交响应文件时向代理公司缴纳。

四、响应文件提交

响应文件递交的截止时间:2023年9月26日09时30分,逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通市崇川区人民法院一区2楼会议室

五、响应文件开启、磋商时间和地点：

时间：2023年9月26日09点30分（北京时间）

地点：南通市崇川区人民法院一区2楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：无

2.项目磋商活动模式：现场磋商模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向代理单位提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名     称：南通市崇川区人民法院

地     址：南通市工农路1号

采购人联系人：康主任     联系电话：13814609418

2.采购代理机构信息

名  称：南通城建工程项目管理有限公司

地  址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801室

联系人：袁先生           联系电话：13906291538

第二部分 磋商须知

（一）总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购单位及代理单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理单位解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购单位可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在南通市崇川区人民政府网→公告公示公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理单位及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成及相应格式”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购单位规定的响应文件提交截止时间后60天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购单位于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购单位的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的提交

1.响应文件提交

1.1供应商在磋商公告规定的提交截止时间前，提交响应文件。

1.2.响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由响应人自负。

2.响应文件提交截止日期

2.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

2.2 采购单位可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购单位拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间提交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。

4.1.2 供应商撤回子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购单位将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在磋商文件规定的地点准时参加磋商活动。

1.2 磋商活动由采购单位组织，并公布各供应商的最后报价。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商结果确认等工作，按照磋商文件规定执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购单位将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本代理单位人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理单位均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购单位将设专门人员与供应商联系。

3.6采购单位和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4．评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：采购人授权磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

在进行资格性审查的同时，采购人从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购单位将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购单位将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购单位及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内提交响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在供应商中直接确定前三名候选供应商，第一名为成交供应商。

1.3 采购单位将在“南通市崇川区人民政府网→公告公示”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理单位行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理单位或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑提出的格式要求

2.3.1质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.3.2质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.3质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

2.4《质疑函》的受理和答复

2.4.1采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4.2 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

2.4.3采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

2.5质疑处理

2.5.1 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.5.2质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

2.5.3虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

2.6以下情形的质疑不予受理

2.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.6.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

（八）其他

1.本项目采购代理服务费3000元由成交人承担，请参加竞争性磋商响应的供应商在报价时自行考虑。

2.代理费由成交单位在领取中标通知书时支付给采购代理单位，中标金额以总服务期的成交总价为准，响应供应商自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

友情提醒：商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

第三部分 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《正负偏离表》上明示。

一、项目内容及具体说明：

1.项目内容：南通市崇川区人民法院空调维修、维保项目

2.功能实现：对崇川区人民法院所属办公区和派出法庭空调进行维保和维修，确保崇川区人民法院所有空调、风管机正常运行。

项目清单

（清单数量以现场踏勘为准，报价时综合考虑）

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 一区食堂及多元解纷中心 |  |  |  |
| 1 | 三菱重工多联机 | FDCA680HRXE4D | 2 | 食堂及多元解纷中心 |
|  |  | FDCA480HRXE4D | 1 |  |
|  | 三菱重工内机 |  | 24 |  |
| 2 | 美的壁挂机 | 1.5P | 1 | 多元解纷中心，都为新机，其中2台风管机，1台格力柜机保修期2028年3月，其余2029年3月 |
| 3 | 美的柜机 | 2P | 1 |  |
| 4 | 美的风管机 | 1.5P | 4 |  |
| 5 | 格力柜机 | 5P | 1 |  |
| 6 | 美的壁挂机 | 1.5P | 2 | 食堂、机房 |
| 7 | 美的柜机 | 5P | 1 | 食堂 |
| 部位 | 一区办公楼 |  |  |  |
| 8 | 奥克斯 | LSQWRF130MJG/F | 3 | 办公楼 |
| 9 | 开利内机 |  | 169 |  |
| 10 | 美的壁挂机 | 1.5P | 2 |  |
| 11 | 美的壁挂机 | 1P | 1 | 保修期至2029年9月 |
| 12 | 美的柜机 | 2P | 1 |  |
| 13 | 美的柜机 | 5P | 2 |  |
| 14 | 格力柜机 | 5P | 2 |  |
| 部位 | 一区审判楼 |  |  |  |
| 15 | 奥克斯 | LSQWRF130MJG/F | 2 | 审判楼 |
| 16 | 天花机、风管机 |  | 37 |  |
| 17 | 美的天花机 | 5P | 4 | 4楼法庭，保修期至2026年8月 |
| 18 | 美的天花机 | 2P | 1 |  |
| 19 | 美的壁挂机 | 1.5P | 2 |  |
| 20 | 柜机 | 5P | 7 |  |
| 21 | 柜机 | 3P | 13 |  |
| 22 | 美的壁挂机 | 2P | 7 |  |
| 23 | 美的柜机 | 3P | 1 |  |
| 24 | 美的柜机 | 5P | 6 |  |
| 25 | 美的吸顶机 | 5P | 2 | 2楼法庭、中间库，保修至2026年08月 |
| 26 | 美的中央空调 | 5P | 3 | 2楼中间库，保修期至2028年5月 |
| 27 | 美的吸顶机 | 5P | 2 |  |
| 28 | 美的中央空调 | 5P | 4 | 大会议室，保修期至2027年12月 |
| 29 | 美的中央空调 | 5P | 5 |  |
|  |  | 1.5P | 1 |  |
| 30 | 美的中央空调 | 6P | 1 | 阁楼法庭，保修期至2029年9月 |
|  |  | 5P | 2 |  |
|  |  | 2P | 1 |  |
| 部位 | 一区法博苑 |  |  |  |
| 31 | 美的天花机 | 2P | 16 | 法博苑，厂家保修期至2025年9月 |
|  |  | 5P | 5 |  |
|  |  | 3P | 1 |  |
| 32 | 美的天花机 | 5P | 2 | 法博苑，厂家保修期至2028年12月 |
| 33 | 美的壁挂机 | 1.5P | 1 | 2029年9月 |
| 34 | 美的壁挂机 | 1.5P | 1 | 2025年9月 |
| 部位 | 办公二区 |  |  |  |
| 35 | VRV |  | 72 |  |
| 36 | VRV室内机 |  | 108 |  |
| 37 | 定频商用机 |  | 22 |  |
| 38 | 分体机 |  | 15 |  |
| 39 | 各品牌型号挂机 | 1.5P | 10 |  |
| 40 | 各品牌型号柜机 | 5P | 18 |  |
| 部位 | 唐闸法庭 |  |  |  |
| 41 | 三菱中央空调 |  | 47 |  |
| 部位 | 南通港法庭 |  |  |  |
| 42 | 日立多联机 | MDV-785W/DSN1 | 1 |  |
|  |  | MDV-900W/DSN1 | 2 |  |
| 43 | 日立内机 |  | 45 |  |
| 44 | 美的柜机 | 5P | 1 | 门卫室 |
| 45 | 美的挂机 | 1.5P | 1 |  |
| 部位 | 观音山法庭 |  |  |  |
| 46 | 日立多联机 | MDV-785W/DSN1 | 1 |  |
|  |  | MDV-900W/DSN1 | 2 |  |
| 47 | 日立内机 |  | 46 |  |
| 48 | 美的柜机 | 3P | 1 | 安检室 |
| 部位 | 江景苑档案馆 |  |  |  |
| 49 | 库房精密空调 | 套 | 1 | 新设备，保修期至2025年5月 |
| 50 | 格力中央空调 | 套 | 2 | 新设备，保修期至2025年5月 |

二、维修、维保期限

自合同签订之日起1年，具体以采购人通知为准。（服务期满，经综合考核，年度考核平均分95分以上，经甲方会议讨论同意后可续签合同，最多续签4次）。

三、维修、维保具体内容：

（一）每年五月和十月对所有空调进行大保养，必须出具维保报告，含以下内容：

1、冷媒系统

a. 冷媒管路接口冷媒泄漏检查；

b. 冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

c. 冷媒系统压力测定；

d. 冷媒系统部件/紧固件的确认；

e. 冷媒系统冷媒量的确认；

f. 冷媒系统冷冻油量的确认；

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

h.热交换器的清洁保养；

i. 冷媒管道保温检查、保养。

2、电气系统

a. 压缩机工作电流的测定；

b. 压缩机绝缘阻值的测定；

c. 压缩机运转/震动音的判定；

d. 压缩机工作电压的测定；

e.机组工作电压的测定；

f.加热器工作状况的测定；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

i.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

j.电器控制部件的调整；

k.控制部件工作电流的测定；

l.压缩机用热敏电阻的测定；

m.检查机组的设定程序运转情况；

n.检查，清洁电气箱；

o.保护装置部件状态的确认和调整。

3、运转状态的确认

a.吸入/排出温度的测定；

b.过滤网的清洗、消毒；

c.排水管的检查、冲洗；

d.外观检查污染清扫；

e.积水盘的清洗；

f.排水泵的运转确认；

g.风扇运转的测定；

h.点检表的制作。

4、其他

a.水系统水过滤器的拆洗修复；

b.风冷热泵机组冷凝器铝翅片的清洗；

c.室内送回风口的清洗。

（二）空调和运行期间，应做好巡检工作，每月小巡检，每季中巡检并向采购单位递交巡检报告一份；巡检期间，主要做好如下工作：

1、检查确认通常的运行条件和运行状态；

2、记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3、按要求调节运行控制；

4、检查确认油温和制冷液量充注正确；

5、检查油温和油加热器；

6、检查启动器、继电器和控制元件；

7、与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录；

（三）发生应急维修情况的，成交供应商在接到报修电话后的2小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由成交供应商负责，并按考核要求进行扣分，类似主机故障等紧急情况，造成大面积无法使用空调时，应1小时赶到现场。

（四）部分新安装的空调，在保修期内的故障由原供货单位维修，维保单位负责滤网清洗、保温管等工作。具体部分和数量参照清单说明。

四、维修、维保要求

1、确保机组良好的运行状态。

2、在接到采购单位应急维修后，2小时内安排人员到达现场进行免费处理，一般故障4小时内完成，复杂性故障应在24小时内完成。

3、每次保养结束后十日内向采购单位提供详细的书面报告，包括每台设备的点检报告、维护保养情况报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档。

4、在采购单位有重要活动时，成交供应商应派维修人员到现场进行配合。

5、每年免费为采购单位操作人员提供空调、相关技术咨询与培训。

6、成交供应商在本项目上的服务人员需相应固定，投标文件中应包含维保负责人员名单、联系方式等资料。

7、在维修保养过程中的人身安全等安全责任由成交供应商负责，采购单位不承担任何责任和费用。

五、配件、材料更换

1.空调出现故障需更换主要配件和材料的，需提供清单，品牌参数等信息，更换的配件材料档次应不低于原设备，经采购人确认后更换。

2.发生空调改造性质的维修、拆装的，每次需提供报价清单，10000元以内由维保单位承担，经采购人确认超过10000元以上的改造费用由采购人承担。

六、付款时间和条件：

付款方式：一季度结算一次，供应商完成该季度的各项服务项目后，考核平均分90（含）分以上为合格，100%支付当季应付价款，低于90分，每低1分扣除当季应付价款的5%维保金。年内3次出现85分以下情况，直接终止合同，当季维保费按应付款项的60%付款(比如1个季度3个月，季度款为4万元，出现2次85分以下的情况时,当季度只维保1个月时间，既付款计算为40000/3*60%)。

维保费按合同价均摊到12个月内。

采购人凭供应商开具的正式发票以电汇或转帐等方式支付服务费给供应商，最后一期付款除满足上述条件外，还需满足如下条件：合同期届满时，采购人在对系统设备完好情况及系统正常运行情况进行验收，供应商顺利通过验收。

七、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。                                                  合同到期，成交供应商全部履约合同义务并提交系统验收报告后，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务，3次考核低于85分，采购单位有权终止合同，全额扣除履约保证金，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

八、其他要求

1.投标前需勘察现场状况，发现问题书面向采购人提出，由采购人解决现有问题，投标人应认真对现场环境进行踏勘，对现场情况和影响维保的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。签订合同后，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加维保费用或与投标文件不一致的要求。维保过程中引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整，按合同履行维修、维保责任。勘察现场的联系人：康主任  联系方式：13814609418

2.每次维修、维保必须提供清单、拍摄现场照片，一式两份，作为归档和费用结算依据。

3.部分新安装的空调，在保修期内的故障由原供货单位维修，维保单位负责滤网清洗、保温管等工作。具体部分和数量参照清单说明。因本次招标为可续签合同，且新装空调年限不同，部分会出现续签合同期内出保的情况，请报价是一并考虑，到时不再增加费用。

4. 维修、维保过程全面采取考核制，维保时由空调负责人、物业经理、后勤部门负责人共同打分，维修时由空调负责人、物业经理、空调报修人共同打分，年内三次考核分低于85分的，采购人有权终止合同，当期应付款项按60%结算。

5. 第一名成交供应商合同终止后，为保障空调正常运转，不出现维保空档，按招标文件规定，报院党组同意后，与第二候选人签订维保合同，以此类推，直至第三名。出现第三名也终止合同的情况，该项目重新招标。

维修记录及考核评定表

| 故障 内容 |  | 地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修人 |  | 处理结果 |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 1 | 维修单位、维修人员维保资质是否合法有效 | 10分 | 合法有效:10 分，缺一项: 5 分，无资质不得分 |  |
| 2 | 维修是否按照规程规范操作 | 15分 | 按照规程作业: 15 分，发现不按规程操作一次扣2分，出现安全事故扣10 分 |  |
| 3 | 故障处理是否及时，维修人员到场一般不超过 2小时，紧急情况不超过1小时 | 15分 | 及时救援抢修: 15 分 ，迟到一次扣: 3 分 ，不到达处理的不得分 |  |
| 4 | 维修人员工作态度热情主动，积极、责任心强、工作效率高、工作质量优良 | 15分 | 满意:15 分 ，较满意:12 分 ，不满意不得分 |  |
| 5 | 工作记录、维修过程是否按要求规范详细填写，设备档案是否完整有序 | 15分 | 详细完整:15 分 ，缺一项扣:2分； 更换配件品牌低于原品牌档次或选用未取得采购人同意的品牌扣15分； 不按采购人要求完成维修，达不到应有效果，扣15分。 |  |
| 6 | 维修效果 | 30分 | 满意：30分，基本满意25分，不满意不得分 |  |
| 9 | 合计得分 | 100 |  |  |
| 维保人员签字： |  |  | 物业经理签字： |  |
| 保修人员签字： |  |  | 监管管理人员签字 |  |
| 日期： |  |  |  |  |

维保考核评定表

| 序号 | 考核项目 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保单位、维保人员维保资质是否合法有效 | 10分 | 合法有效:10 分，缺一项: 5 分，无资质不得分 |  |
| 2 | 维保是否建立维保方案 | 15分 | 有: 15 分，无：0 分 |  |
| 3 | 维保是否按照规程规范操作 | 20分 | 按照规程作业: 20 分，发现不按规程操作一次扣2分，出现安全事故扣10 分 |  |
| 4 | 维保人员工作态度热情主动，积极、责任心强、工作效率高、工作质量优良 | 10分 | 满意:10 分 ，较满意:6 分 ，不满意不得分 |  |
| 5 | 工作记录、维保过程是否按要求规范详细填写，设备档案是否完整有序 | 20分 | 详细完整: 20 分 ，缺一项扣: 2分，无记录不得分 更换配件品牌低于原品牌档次或选用未取得采购人同意的品牌扣20分。 不按采购人要求完成维保，达不到应有效果，扣20分。 |  |
| 6 | 维保单位是否按时开展月度、季度、年度维护保养 | 25分 | 按时规范作业:25 分 ，推迟一次扣5分，未开展不得分 |  |
| 9 | 合计得分 | 100 |  |  |
| 维保人员签字： |  |  | 监管管理人员签字： |  |
| 物业经理签字： |  |  | 行装负责人签字： |  |
| 日期： |  |  |  |  |

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

现场磋商模式：供应商按采购文件要求参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，默认首次报价为最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人授权磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 项目 | 打分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 投标人通过ISO9001质量体系认证得2分；ISO14001环境体系认证得2分；OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证得2分(本项满分6分，提供证书复印件加盖供应商公章，证书须在有效期内)。 | 6 |
| 2 | 专业力量 | 拟投入本项目维护专业人员在至少持有制冷作业证、电工证、焊工证、高空作业证各一本的基础上，每增加1名以上专业持证人员得2分，最多得6分。 （需提供专业人员的证书复印件，和本单位签订劳动合同复印件，本单位为其缴纳的2023年度任意一个月社保证明资料）。 | 6 |
| 3 | 类似业绩 | 供应商提供2019年1月1日以来类似本项目空调、机组维护服务业绩业绩（以合同签订时间为准）每提供一份得2分，最多得10分。 注：每一份业绩需同时提供有效合同复印件、对应合同全额发票扫描件、业主单位满意度证明（含联系人和联系电话）原件，否则不得分。 | 10 |
| 4 | 维保服务方案 | 实施方案：根据供应商对本项目的了解程度，检查保养内容及更换材料实施方案的可行性、科学性、便捷灵活的保养方式使机组得到充分利用等情况提供具体的方案（至少包含包括全部设备的检修部署、联合调试方案、各节点时间进度、验收标准、更换方案等）进行打分； 方案优秀合理、可行且具有针对性的得12分； 方案概述较好，满足项目需求得8分； 方案表述一般、基本合理可行的得6分； 方案欠合理的得3分； 方案不全面或无方案不得分。 | 12 |
| 5 | 针对本项目的应急预案 | 根据供应商针对本项目提供应急服务、抢修方案及承诺，包括针对本项目制定的突击保障任务和突发问题的响应时间、人员调动及处理方案的应对措施 (1)应急预案服务高效、具有针对性强的措施和合理化建议的得6分；（2）应急预案及合理化建议基本可行、基本满足项目需求的得5分；（3）应急预案一般得4分；（4）有应急预案但可操作性不强的得2分；（5）应急预案不全面或无预案不得分。 | 6 |

备注：上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

(四）价格分：60分

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

报价得分= (评审基准价/最终报价)x60分。

磋商小组认为供应商的报价明显高于或低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。

（五）政府采购政策功能落实：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》；残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（六）成交供应商的确定

1.磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2.如最终有效响应供应商少于三家，本项目再次流标，采购人采用谈判方式确定成交供应商。

（七）代理机构宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在相关网站公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果结束后，采购人向成交供应商发放成交通知书 。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求提交响应文件。

一、资格审查证明材料（一正二副单独密封，不能出现商务技术文件、价格文件）

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件）；

2.供应商有效的营业执照、其他组织证书复印件；

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）；

4.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件）；

5.供应商的中国制冷空调设备维修安装企业A类及D类等级证书复印件；

6.拟派现场的维修人员有效的维修资质证书复印件（制冷作业证、电工证、焊工证、高空作业证,可一人多证，持证人员必须为供应商正式员工，须提供该人员劳动合同及2023年度任意一个月的社保证明）

7. 中小企业声明函（如涉有，则提供。格式见附件）；

8.残疾人福利性单位声明函（如涉有，则提供。格式见附件）；

9.监狱企业的证明（如涉有，则提供。格式自拟）；

其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（（一正二副单独密封，不能出现价格文件）

1.正负偏离表；（格式见附件）；

2.响应方案；

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格文件（（一正二副单独密封，）

1. 报价总表（格式见附件）；

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：____年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被取消中标资格并报相关部门。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.无偏离只需盖章即可。

附件5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件6

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

附件7

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

日期：

| 磋商项目名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 南通市崇川区人民法院空调维修、维保项目 | 大写人民币： 元 小写：¥ 元 |

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

报价总表（最终）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

日期：

| 磋商项目名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 南通市崇川区人民法院空调维修、维保项目 | 大写人民币： 元 小写：¥ 元 |

填写说明：

1.最终投标响应报价在磋商现场填写，各响应供应商盖好公章或法定代表人或其被委托授权人签字。

2.最终报价不得高于前一次报价，否则作无效报价处理。

3.如有分项报价明细表，供应商成交后按最终报价相对于首次报价同比例下浮调整分项报价明细表。

第六部分 合同主要条款

空调保养及维修合同

合同登记编号:

项目名称:南通市崇川区人民法院空调维修、维保项目

委托方:南通市崇川区人民法院

(甲方)

服务方：

(乙方)

订立时间:2023年  月

订立地点:    南通

起止期限:   年   月   日—     年    月    日

采购单位(或称甲方):南通市崇川区人民法院

成交供应商(或称乙方):

签订时间:2023年 月  日

签订地点:崇川法院

根据《政府采购法》《中华人民共和国民法典》及南通市崇川区人民法院空调维修、维保项目采购项目(采购编号:)的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

甲方同意将崇川区人民法院空调维修、维保项目委托乙方维护保养，本着互惠互利、诚实信用的原则，经双方友好协商一致，签订以下合同，共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称:南通市崇川区人民法院空调维修、维保项目

2.项目内容:崇川区人民法院空调的维护、维修、保养。

3.服务期限:壹年，自    年    月   日起至    年   月   日止。服务期满，经综合考核，年度考核平均分95分以上，经甲方会议讨论同意后可续签合同，最多续签4次。

4. 维修、维保过程全面采取考核制，维保时由空调负责人、物业经理、后勤部门负责人共同打分，维修时由空调负责人、物业经理、空调报修人共同打分，年内三次考核分低于85分的，采购人有权终止合同，当期应付款项按60%结算。

5.合同价格与支付

5.1合同总金额为人民币        ，包括项目服务期内所有日常运行巡查、维护管理、配件材料、各种税费、人工费、应急故障检修费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即响应本项目的各项应有费用。

5.2付款方式：一季度结算一次，供应商完成该季度的各项服务项目后，考核平均分90（含）分以上为合格，100%支付当季应付价款，低于90分，每低1分扣除当季应付价款的5%维保金。年内3次出现85分以下情况，直接终止合同，当季维保费按应付款项的60%付款(比如1个季度3个月，季度款为4万元，出现2次85分以下的情况时,当季度只维保1个月时间，既付款计算为40000/3*60%)。

维保费按合同价均摊到12个月内。

采购人凭供应商开具的正式发票以电汇或转帐等方式支付服务费给供应商，最后一期付款除满足上述条件外，还需满足如下条件：合同期届满时，采购人在对系统设备完好情况及系统正常运行情况进行验收，供应商顺利通过验收。

6. 配件、材料更换

6.1空调出现故障需更换主要配件和材料的，需提供清单，品牌参数等信息，更换的配件材料档次应不低于原设备，经采购人确认后更换。

6.2发生空调改造性质的维修、拆装的，每次需提供报价清单，10000元以内由维保单位承担，经采购人确认超过10000元以上的改造费用由采购人承担。

二、维保工作内容要求

(一)每年十月上旬和五月上旬对所有空调进行系统检查维保，

1.冷媒系统

a. 冷媒管路接口冷媒泄漏检查; b. 冷媒管路接口冷冻油泄漏检查; c. 冷媒系统压力测定;

d.冷媒系统部件/紧固件的确认; e. 冷媒系统冷媒量的确认; f 冷媒系统冷冻油量的确认;

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查; h.热交换器的清洁保养;

i.冷媒管道保温检查、保养。

2.电气系统

a.压缩机工作电流的测定; b.压缩机绝缘阻值的测定; c.压缩机运转/震动音的判定; d.压缩机工作电压的测定; e.机组工作电压的测定; f.加热器工作状况的测定;

g.电器部件螺丝和紧固件的确认; h.盘管侧热敏电阻阻值的测定;

i.控制线路的检查及修复(断裂，短路，破损); j.电器控制部件的调整;

k.控制部件工作电流的测定;

1.压缩机用热敏电阻的测定;

m.检查机组的设定程序运转情况; n.检查，清洁电气箱;

o.保护装置部件状态的确认和调整。

3.运转状态的确认

a.吸入/排出温度的测定; b.过滤网的清洗、消毒; c.排水管的检查、冲洗; d.外观检查污染清扫; e.积水盘的清洗;

f.排水泵的运转确认; g.风扇运转的测定; h.点检表的制作。

4.其他

a.水系统水过滤器的拆洗修复;

b.风冷热泵机组冷凝器铝翅片的清洗;

c.室内送回风口的清洗。

（二）空调和运行期间，应做好巡检工作，每月小巡检，每季中巡检并向采购单位递交巡检报告一份；巡检期间，主要做好如下工作：

1.检查确认通常的运行条件和运行状态;

2.记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方;

3.按要求调节运行控制;

4.检查确认油温和制冷液量充注正确;

5.检查油温和油加热器;

6.检查启动器.继电器和控制元件;

7.与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录;

（三）发生应急维修情况的，成交供应商在接到报修电话后的2小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由成交供应商负责，并按考核要求进行扣分，类似主机故障等紧急情况，造成大面积无法使用空调时，应1小时赶到现场。

（四）部分新安装的空调，在保修期内的故障由原供货单位维修，维保单位负责滤网清洗、保温管等工作。具体部分和数量参照清单说明。

三、维保要求

1.确保机组良好的运行状态。

2.在接到采购单位应急维修后，2小时内安排人员到达现场进行免费处理，一般故障当日4小时内完成，复杂性故障应在 24小时内完成。

3.每次维保结束后十日内向采购单位提供详细的书面报告，包括每台设备的点检报告、维护保养情况报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档。

4.在采购单位有重要活动时，成交供应商应派维修人员到现场进行配合。

5.每年免费为采购单位操作人员提供空调、相关技术咨询与培训。

6.乙方在本项目上的服务人员需相应固定，投标文件中应包含维保负责人员名单、联系方式等资料。

7.为保证向甲方提供及时、快捷、有效的服务，投标人派出的维修服务人员，应具有相关部门颁发的有效证件，并做到持证上岗。乙方派出的维修服务人员必须严格遵守操作规程，在维保作业期间发生的人身伤害事故由投标人负全责。乙方派出的维修服务人员均应经过良好的系统技术培训，并具有丰富的现场维护经验。因乙方工作人员工作失误(技能欠缺、维修迟缓或误操作等)对甲方造成经济损失，由乙方承担全部经济损失。

四、甲方的义务

1.负责提供方便维护服务有关的协调，提供开展维护服务工作现场的条件。

2.向乙方提供与本项目维护服务工作有关的资料。

3.按时支付维保服务费。

五、乙方的义务

1.根据维保工作需要乙方必须提前向甲方告知有关注意事项和准备工作。

2.应按照维保工作内容及具体要求及时完成各项维护。

3.及时向甲方提供维保工作记录等书面资料。

4.合同履行期间，乙方如要对空调设备进行改动，必须向甲方提出书面申请并经甲方同意方可实施。

5.乙方必须指派至少一名技术人员负责甲方相关的维保工作，指派的技术人员相对固定。工作人员在实施维保工作要遵守工作规程，文明作业，因操作不当导致事故损失，乙方应承担相应责任。

6.乙方人员必须遵守甲方规章制度。

六、甲方的权利

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.有权检查、监督服务质量。

七、乙方的权利

乙方在维护服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

八、争议解决办法执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。双方协商解决不成时,可诉至甲方所在地仲裁机构仲裁解决。

九、履约保证金

9.1乙方按磋商文件规定缴纳了_   _万元的履约保证金(项目成交价的10%)。

1.成交供应商全部履约合同义务并提交系统验收报告后，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务，3次考核低于85分，采购单位有权终止合同，全额扣除履约保证金，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十、违约责任

1.维护人员未按规定时间到达故障现场每次扣罚300元。

2.如乙方提供的维护服务不符合质量要求，必须在甲方提出要求后3天内改进，并提交改进措施报告，如未按要求解决且无正当理由，即为考核不合格。

十一、其他

1.本合同一式六份，甲、乙双方执叁份，双方各具有同等法律效力。本合同的所有的附件、附录，招投标过程中的所有文件，甲乙双方根据本合同所达成的补充协议，以及其他构成合同的所有文件都是本合同的组成部分。

2.本合同自双方法人代表签字(盖章)认可之日起生效。

3.本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

采购单位(盖章):：                                成交供应商（盖章）：

法定代表人(签字):：                              法定代表（签字）：

委托代理人(签字):：                              委托代理人（签字）：

年月日

附件1：项目清单

附件2：维修记录及考核评定表

附件3：维保考核评定表

附件1：

项目清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 一区食堂及多元解纷中心 |  |  |  |
| 1 | 三菱重工多联机 | FDCA680HRXE4D | 2 | 食堂及多元解纷中心 |
|  |  | FDCA480HRXE4D | 1 |  |
|  | 三菱重工内机 |  | 24 |  |
| 2 | 美的壁挂机 | 1.5P | 1 | 多元解纷中心，都为新机，其中2台风管机，1台格力柜机保修期2028年3月，其余2029年3月 |
| 3 | 美的柜机 | 2P | 1 |  |
| 4 | 美的风管机 | 1.5P | 4 |  |
| 5 | 格力柜机 | 5P | 1 |  |
| 6 | 美的壁挂机 | 1.5P | 2 | 食堂、机房 |
| 7 | 美的柜机 | 5P | 1 | 食堂 |
| 部位 | 一区办公楼 |  |  |  |
| 8 | 奥克斯 | LSQWRF130MJG/F | 3 | 办公楼 |
| 9 | 开利内机 |  | 169 |  |
| 10 | 美的壁挂机 | 1.5P | 2 |  |
| 11 | 美的壁挂机 | 1P | 1 | 保修期至2029年9月 |
| 12 | 美的柜机 | 2P | 1 |  |
| 13 | 美的柜机 | 5P | 2 |  |
| 14 | 格力柜机 | 5P | 2 |  |
| 部位 | 一区审判楼 |  |  |  |
| 15 | 奥克斯 | LSQWRF130MJG/F | 2 | 审判楼 |
| 16 | 天花机、风管机 |  | 37 |  |
| 17 | 美的天花机 | 5P | 4 | 4楼法庭，保修期至2026年8月 |
| 18 | 美的天花机 | 2P | 1 |  |
| 19 | 美的壁挂机 | 1.5P | 2 |  |
| 20 | 柜机 | 5P | 7 |  |
| 21 | 柜机 | 3P | 13 |  |
| 22 | 美的壁挂机 | 2P | 7 |  |
| 23 | 美的柜机 | 3P | 1 |  |
| 24 | 美的柜机 | 5P | 6 |  |
| 25 | 美的吸顶机 | 5P | 2 | 2楼法庭、中间库，保修至2026年08月 |
| 26 | 美的中央空调 | 5P | 3 | 2楼中间库，保修期至2028年5月 |
| 27 | 美的吸顶机 | 5P | 2 |  |
| 28 | 美的中央空调 | 5P | 4 | 大会议室，保修期至2027年12月 |
| 29 | 美的中央空调 | 5P | 5 |  |
|  |  | 1.5P | 1 |  |
| 30 | 美的中央空调 | 6P | 1 | 阁楼法庭，保修期至2029年9月 |
|  |  | 5P | 2 |  |
|  |  | 2P | 1 |  |
| 部位 | 一区法博苑 |  |  |  |
| 31 | 美的天花机 | 2P | 16 | 法博苑，厂家保修期至2025年9月 |
|  |  | 5P | 5 |  |
|  |  | 3P | 1 |  |
| 32 | 美的天花机 | 5P | 2 | 法博苑，厂家保修期至2028年12月 |
| 33 | 美的壁挂机 | 1.5P | 1 | 2029年9月 |
| 34 | 美的壁挂机 | 1.5P | 1 | 2025年9月 |
| 部位 | 办公二区 |  |  |  |
| 35 | VRV |  | 72 |  |
| 36 | VRV室内机 |  | 108 |  |
| 37 | 定频商用机 |  | 22 |  |
| 38 | 分体机 |  | 15 |  |
| 39 | 各品牌型号挂机 | 1.5P | 10 |  |
| 40 | 各品牌型号柜机 | 5P | 18 |  |
| 部位 | 唐闸法庭 |  |  |  |
| 41 | 三菱中央空调 |  | 47 |  |
| 部位 | 南通港法庭 |  |  |  |
| 42 | 日立多联机 | MDV-785W/DSN1 | 1 |  |
|  |  | MDV-900W/DSN1 | 2 |  |
| 43 | 日立内机 |  | 45 |  |
| 44 | 美的柜机 | 5P | 1 | 门卫室 |
| 45 | 美的挂机 | 1.5P | 1 |  |
| 部位 | 观音山法庭 |  |  |  |
| 46 | 日立多联机 | MDV-785W/DSN1 | 1 |  |
|  |  | MDV-900W/DSN1 | 2 |  |
| 47 | 日立内机 |  | 46 |  |
| 48 | 美的柜机 | 3P | 1 | 安检室 |
| 部位 | 江景苑档案馆 |  |  |  |
| 49 | 库房精密空调 | 套 | 1 | 新设备，保修期至2025年5月 |
| 50 | 格力中央空调 | 套 | 2 | 新设备，保修期至2025年5月 |

附件2：

维修记录及考核评定表

| 故障 内容 |  | 地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修人 |  | 处理结果 |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 1 | 维修单位、维修人员维保资质是否合法有效 | 10分 | 合法有效:10 分，缺一项: 5 分，无资质不得分 |  |
| 2 | 维修是否按照规程规范操作 | 15分 | 按照规程作业: 15 分，发现不按规程操作一次扣2分，出现安全事故扣10 分 |  |
| 3 | 故障处理是否及时，维修人员到场一般不超过 2小时，紧急情况不超过1小时 | 15分 | 及时救援抢修: 15 分 ，迟到一次扣: 3 分 ，不到达处理的不得分 |  |
| 4 | 维修人员工作态度热情主动，积极、责任心强、工作效率高、工作质量优良 | 15分 | 满意:15 分 ，较满意:12 分 ，不满意不得分 |  |
| 5 | 工作记录、维修过程是否按要求规范详细填写，设备档案是否完整有序 | 15分 | 详细完整:15 分 ，缺一项扣:2分； 更换配件品牌低于原品牌档次或选用未取得采购人同意的品牌扣15分； 不按采购人要求完成维修，达不到应有效果，扣15分。 |  |
| 6 | 维修效果 | 30分 | 满意：30分，基本满意25分，不满意不得分 |  |
| 9 | 合计得分 | 100 |  |  |
| 维保人员签字： |  |  | 物业经理签字： |  |
| 保修人员签字： |  |  | 监管管理人员签字 |  |
| 日期： |  |  |  |  |

附件3：

维保考核评定表

| 序号 | 考核项目 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保单位、维保人员维保资质是否合法有效 | 10分 | 合法有效:10 分，缺一项: 5 分，无资质不得分 |  |
| 2 | 维保是否建立维保方案 | 15分 | 有: 15 分，无：0 分 |  |
| 3 | 维保是否按照规程规范操作 | 20分 | 按照规程作业: 20 分，发现不按规程操作一次扣2分，出现安全事故扣10 分 |  |
| 4 | 维保人员工作态度热情主动，积极、责任心强、工作效率高、工作质量优良 | 10分 | 满意:10 分 ，较满意:6 分 ，不满意不得分 |  |
| 5 | 工作记录、维保过程是否按要求规范详细填写，设备档案是否完整有序 | 20分 | 详细完整: 20 分 ，缺一项扣: 2分，无记录不得分 更换配件品牌低于原品牌档次或选用未取得采购人同意的品牌扣20分。 不按采购人要求完成维保，达不到应有效果，扣20分。 |  |
| 6 | 维保单位是否按时开展月度、季度、年度维护保养 | 25分 | 按时规范作业:25 分 ，推迟一次扣5分，未开展不得分 |  |
| 9 | 合计得分 | 100 |  |  |
| 维保人员签字： |  |  | 监管管理人员签字： |  |
| 物业经理签字： |  |  | 行装负责人签字： |  |
| 日期： |  |  |  |  |