南通白龙湖庆园室无线室分工程

施工图设计

南通白龙湖庆园室无线室分工程

建 设 单 位：南通五水置业有限公司

设 计 单 位：中通服咨询设计研究院有限公司

中通服咨询设计研究院有限公司

二 〇 二 二 年 六月

目        录

一、设计说明	1

1	概述	1

1.1	工程概况	1

1.2	设计依据与技术规范	1

1.3	设计范围	4

1.4	工程合理使用年限	4

2	网络覆盖现状	5

2.1	目标覆盖区场景现状	5

3	设计方案说明	6

3.1	设计指标	6

3.2	设计方案	7

3.3	链路预算及覆盖预测	8

3.4	容量估算	10

3.5	切换要求	10

3.6	外泄要求	11

3.7	隔离度要求	11

3.8	主要设备安装	11

3.9	需要说明的问题	11

4	防雷与接地系统	14

4.1	防雷保护	14

4.2	室内接地系统	15

4.3	室外接地系统	15

4.4	直流远供系统的防雷与接地	17

4.5	GPS天馈线的防雷与接地	17

5	抗震加固	17

5.1	建设的必要性	17

5.2	防震措施	18

5.3	本期工程抗震加固要求	19

6	防火	19

6.1	电信机房墙体、地面等的防火要求	19

6.2	电信机房配电线路的防火要求	20

6.3	安全出口	20

7	动力与环境监控及消安防管理系统	20

7.1   监控对象及功能配置	20

7.2   监控对象及内容	21

7.3   消防与安防管理系统内容选择	25

8	安全生产及工程强制性要求	27

8.1	安全生产责任	28

8.2	工程强制性要求	31

8.3	设备供应和要求	36

8.4	施工条件	37

8.5	安全施工要求	37

8.6	施工消防安全要求	39

8.7	施工用电安全要求	40

8.8	施工行为安全要求	40

8.9	施工监理安全要求	40

8.10	劳动定员	41

8.11	人员培训	41

8.12	勘察设计安全技术要求	41

8.13	本单项工程的相关风险提示点	44

9	电磁辐射防护要求	44

9.1	电磁辐射防护限值	44

9.2	对电磁辐射源的管理	46

9.3	电磁辐射监测	47

9.4	电磁辐射监测的质量保证	48

10	通信基础设施共建共享要求	49

11	环境保护	50

11.1	电磁辐射保护	50

11.2	生态环境保护	50

11.3	噪声控制	51

11.4	废旧物品回收及处置	51

12	网络与信息安全	52

12.1	网络与信息安全编制依据	52

12.2	网络与信息安全要求	52

12.3	网络与信息安全方案	54

二、预算	1

1 编制依据	1

2 预算表	2

三、图纸	1

# 一、设计说明

# 概述

本设计文件为南通白龙湖庆园室无线室分覆盖工程。

### 工程概况

#### 站点基本信息

南通白龙湖庆园位于南通润成圩河东、纬八路南、经四路西、新港闸路北侧R20011地块，共26栋楼宇，住宅楼为9F，14F和15F，商业楼为4F，6F，1个地下室停车库，共计99部电梯，总覆盖面积280000平方米。

### 设计依据与技术规范

#### 设计依据

- 《工业和信息化部 国务院国有资产监督管理委员会关于2017年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通信〔2017〕92号）；

- 关于印发《中国电信与中国铁塔需求对接管理办法（试行）》的通知，（中国铁塔〔2015〕68号）；

- 《关于建立网络安全三同步制度的通知》（中电信苏〔2013〕263号）；

- 关于转发工业和信息化部《通信建设工程安全生产管理规定》的通知（中国电信〔2015〕487号）；

- 《建设项目环境影响登记表备案管理办法》（环境保护部[2017]第41号令）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部[2017]第44号令）；

- 《关于开展移动通信基站建设项目环保备案管理工作的函》（苏环函[2017]196号）；

- 主设备厂家提供的设备资料；

- 建设单位提供的相关技术资料、配套设备清单；

- 中通服咨询设计研究院有限公司现场勘察调研收集的资料。

#### 相关技术规范与标准

- 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网基站设备技术要求（第一阶段）》（YD/T 2573-2017）；

- 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求（第一阶段）》（YD/T 2577-2013）；

- 《数字蜂窝移动通信网LTE FDD无线网工程设计规范》（YD/T 5224-2015）；

- 《数字蜂窝移动通信网LTE FDD无线网工程验收规范》（YD/T 5225-2015）；

- 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网基站设备技术要求（第一阶段）》（YD/T 2571-2015）；

- 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求（第一阶段）》（YD/T 2575-2016）；

- 《通信工程设计文件编制规定》（YD/T 5211-2014）；

- 《移动通信基站设备抗地震性能检测规范 第一部分：基站设备》（YD 5100.1-2014）；

- 《移动通信基站设备抗地震性能检测规范 第二部分：基站控制器设备》（YD 5100.2-2014）；

- 《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分）2007版；

- 《通信建筑抗震设防分类标准》（YD 5054－2010）；

- 《中小型电信机房环境要求》（YD/T 1712-2007）；

- 《通信建筑工程设计规范 》（YD 5003-2014）；

- 《移动通信直放站工程设计规范》（YD 5115-2015）；

- 《国内卫星通信地球站工程设计规范》（YD 5050-2005）；

- 《3.5GHz固定无线接入工程设计规范》（YD/T 5097-2005）；

- 《数字集群通信工程设计暂行规定》（YD/T 5034-2005）；

- 《国内卫星通信小型地球站（VSAT)通信系统工程设计规范》（YD/T 5028-2005）；

- 《通信局（站）节能设计规范》（YD 5184-2009）；

- 《江苏省高速公路条例》；

- 《江苏省公路条例》；

- 《铁路安全管理条例》[中华人民共和国国务院令（第639号）]；

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）；

- 《电力设施保护条例》（国务院颁布第239号令）；

- 《电力设施保护条例实施细则》；

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

- 《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

- 《邮电建筑设计防火规范》（YD 5002-2005）；

- 《国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范》（YD/T5017-2005）；

- 《通信电源设备安装工程设计规范》（GB51194-2016）；

- 《通信电源设备安装工程验收规范》（GB51199-2016）；

- 《电信设备安装抗震设计规范》（YD5059-2005）；

- 《电信机房铁架安装设计标准》（YD/T5026-2005）；

- 《通信设备安装抗震设计图集》（YD5060-2010）；

- 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）；

- 《通信中心机房环境条件要求》（YD/T1821-2008）；

- 《通信电源集中监控系统工程设计规范》（YD/T 5027-2005）；

- 《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）；

- 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）（含强制性条文）；

- 《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD 5039-2009）（含强制性条文）；

- 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）；

- 《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；

- 《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）；

- 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（征求意见稿）环办辐射函[2017]1543号；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）；

- 《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》（YD5191—2009-11-4）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

- 《航空无线电导航台(站)电磁环境要求》（GB6364-2013）；

- 《石油库设计规范》（GB50074-2014）；

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

- 《特种火灾探测器》（GB15631-2008）；

- 《点型感烟火灾探测器》（GB4715-2005）；

- 《电子防盗锁》（GA/T 374-2001）；

- 《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》（YD/T5131-2005）。

### 设计范围

本册设计范围包括：

- 站点基本信息，现场信号情况的测试；

- 室内信源设备的安装设计；

- 天线位置的布放及功率设计；

- 功分器、耦合器位置的布放设计；

- 相关电缆的路由及布放工程设计；

### 工程合理使用年限

本工程合理使用年限为10年。

# 网络覆盖现状

经过现场查勘，对拟覆盖区域的覆盖环境进行了详细记录，并对目标覆盖区内的无线网络现状进行了测试。查勘及测试情况记录如下：

### 目标覆盖区场景现状

| 目标覆盖区场景信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物性质 |  | 小区 |  |  |  |  |  |  |
| 楼层数 |  | 15F |  |  | 层高 |  | 3m |  |
| 建筑面积 |  | 99346平方米 |  |  | 覆盖面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L网：280000平方米 |  |
| 电梯数量 |  | 99部 |  |  | 覆盖电梯数 |  | 99部 |  |
| 楼层功能 |  | B1F |  | 地下室 |  |  |  |  |
|  |  | 1-15F |  | 住宅 |  |  |  |  |
| 楼层建筑格局 |  | 框架型结构 |  |  |  |  |  |  |
| 天花板材质 |  | 石膏板吊顶 |  |  |  |  |  |  |
| 内部隔墙材质 |  | 轻质隔板 |  |  |  |  |  |  |
| 装修特点 |  | 精装修 |  |  |  |  |  |  |
| 弱电井空间 |  | 能够满足主干穿线需求 |  |  |  |  |  |  |
| 布线路由 |  | 桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 电源接线位置 |  | 弱电井 |  |  |  |  |  |  |
| 信源可安装位置 |  | 各层弱电井 |  |  |  |  |  |  |
| 周围建筑环境 |  | 站点地处奥体新区，周围建筑较多，间距较小，相互之间会形成信号的屏蔽体 |  |  |  |  |  |  |
| 已建室内 覆盖 | LTE |  | 未建 |  |  | 未建 |  | 未建 |
|  | 2G |  | 未建 |  |  | 未建 |  | 未建 |
|  | 3G |  | 未建 |  |  | 未建 |  | 未建 |
|  | WLAN |  | 未建 |  |  | 未建 |  | 未建 |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 设计方案说明

### 设计指标

- LTE FDD 系统设计技术指标

（1）频段选用

| 制式频段 | 上行频率 | 下行频率 |
| --- | --- | --- |
| FDD 1.8GHz | 1765~1785MHz | 1860~1880MHz |
| FDD 2.1GHz | 1920~1940MHz | 2110~2130MHz |

（2）室内覆盖质量目标

覆盖门限：RSRP≥-105dBm 且RS-SINR≥-3dB （1.8G）；

RSRP≥-115dBm 且RS-SINR≥3dB  （2.1G）；

覆盖率：满足覆盖指标要求的比例≥95%；

用户可感知吞吐率：下行≥4Mbps，上行≥256kbps。

（3）信号外泄要求

为避免室内信号泄露，建筑物周围10米外室内分布系统的信号强度比室外信号强度低10dB，或不高于-110dBm。

WLAN系统设计技术指标

（1）工作频段

- WLAN 802.11b/g工作在2.4GHz频段，频率范围为2.400～2.4835GHz，共83.5M带宽；

- WLAN 802.11a工作在5.8GHz频段，频率范围为5.725～5.850GHz，共125M带宽；

- WLAN 802.11n向下兼容802.11g和802.11a，同时支持2.4GHz和5.8GHz频段，两频段的信道数量分别与802.11g和802.11a一致。

（2）无线覆盖区域可接通率

要求在无线覆盖95%的区域，99%的时间可通过无线网卡接入网络。

（3）信号覆盖电平

对有业务需求的楼层和区域进行覆盖。目标覆盖区域内95％以上的位置，接收信号电平≥-75dBm。

（4）信号质量

目标覆盖区域95％以上位置，用户终端无线网卡接收到的下行信号C/I值应大于20dB。

（5）数据速率

在目标覆盖区域内，AP端应对用户进行限速，单用户接入时峰值数据传输速率不低于1Mbps，在多用户接入数据传输速率不低于512kbps。并支持用户在覆盖区域内慢速移动。

### 设计方案

#### 整体思路

为满足	楼内不同用户的各类需求，本方案为多网合路方案，以达到最高性价价比实现多系统间的融合，确保 5G、LTE 系统能完美覆盖。

方案结合南通白龙湖庆园室布局合理规划设计，做好各系统覆盖规划，容量规划，切换区域设置，外泄控制和频率规划等工作。

#### 覆盖范围

LTE 覆盖区域

| 楼宇 | 楼层 | 功能 | LTE覆盖区域 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1F | B1F | 车库 | 全层覆盖 |  |  |  |
| 1-26# | 1-15F | 住宅 | 外打覆盖 |  |  |  |

#### 系统兼容性

本站点无源器件和天线采用宽频段（800MHz～2500MHz），功率容限≥300W。三阶互调≤-140dBc(43dBm×2)，同时多频合路端口隔离度≥80dB 满足CDMA、LTE和WLAN多系统建设要求。

#### 平层覆盖

为了控制小区间干扰，南通白龙湖庆园室楼层采用全向吸顶和定向吸顶天线相结合的方式，为了获得较好的穿透效果，全向吸顶天线基本设计在房间门口位置，设计天线覆盖半径在6-10米之间。主楼和辅楼之间的走廊为防止信号外泄，采用定向吸顶天线，设计天线覆盖半径在6-10米之间。天线布置均采用“小功率，多天线”的原则。本次站点覆盖LTE天线口功率在-10~9dBm 之间

#### 电梯覆盖说明

采用对数周期天线，每4层1副覆盖4部电梯。

#### 系统供电方式

信源设备采用交流供电。

### 链路预算及覆盖预测

- 采用国际电联ITU-R P.1238-6 建议书的传播模型，用于规划频率范围在900 Mhz到100 Ghz内的室内无线电通信系统。

基本模型如下公式：

Ltotal =20 log10 f + N log10 d +Lf  (n) – 28dB + LNFmarg + BPL        (3-1)

其中：

N：	距离功率损耗系数

f：频率（Mhz）

d：	基站和便携终端之间的距离（其中d＞ 1 m）

Lf：	楼层穿透损耗因子（dB）对平层可不考虑

n：	（n ≥ 1）基站和便携终端之间的楼板数。

LNFmarg：阴影衰落

BPL：介质损耗

用于室内传播损耗计算的功率损耗系数N（dB）

| 频率 | 居民楼 | 办公室 | 商业楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 900 Mhz | – | 33 | 20 |
| 1.8-2 Ghz | 28 | 30 | 22 |

用于室内传播损耗计算的穿透n层楼板时的楼板穿透损耗因子Lf（dB）

| 频率 | 居民楼 | 办公室 | 商业楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 900 Mhz | – | 9（1层） 19（2层） 24（3层） | – |
| 1.8-2 Ghz | 4n | 15+4（n–1） | 6+3（n–1） |

用于室内传播损耗计算的阴影衰落统计的标准差LNFmarg（dB）

| 频率（Ghz） | 居民楼 | 办公室 | 商业楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8-2 | 8 | 10 | 10 |

1.8~2Ghz典型介质损耗BPL（dB）

| 介质 | 介质损耗 |
| --- | --- |
| 玻璃 | 6~12 |
| 石膏天花板 | 6 |
| 铝合金天花板 | 12 |
| 普通砖混隔墙(<30cm) | 8~15 |
| 普通砖混隔墙(>30cm) | 15~20 |
| 金属 | 30 |
| 混凝土水泥墙 | 25 |
| 电梯 | 35~40 |

- 器件分配损耗

功分器分配损耗表

| 功分器类型 | 分配损耗（包含插损） |
| --- | --- |
| 二功分 | 3.3dB |
| 三功分 | 5.1dB |
| 四功分 | 6.3dB |

耦合器分配损耗表

| 耦合器类型 | 耦合端 | 直通端 |
| --- | --- | --- |
| 5dB耦合器 | 5dB | 2.0dB |
| 6dB耦合器 | 6dB | 1.6dB |
| 7dB耦合器 | 7dB | 1.3dB |
| 10dB耦合器 | 10dB | 0.8dB |
| 15dB耦合器 | 15dB | 0.4dB |
| 20dB耦合器 | 20dB | 0.3dB |
| 25dB以上规格 | =耦合度 | 0.2 dB |

百米馈线损耗表

| 项目 |  | 不同制式的衰减值（dB） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制式 |  | 2G | LTE A | LTE B | WLAN |
| 基准频率 |  | 800MHz | 1800MHz | 2100MHz | 2400MHz |
| 馈线规格 | 1/2” | 6.9 | 10.1 | 11.3 | 12.1 |
|  | 7/8” | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |

链路预算分析：

（1）覆盖指标预测：

选取天线功率相对较小，覆盖半径相对较大的天线进行覆盖能力预测，本方案选取南通白龙湖庆园室的ANT4-00B1F为例：

该天线的天线口输入功率为1.5dBm（天线增益为2dB）,该天线最长的覆盖半径为10米。根据室内链路计算公式（3-1）进行计算，10米的自由空间损耗为50.5dB，穿墙损耗为10dB，阴影衰落取10dB，路径损耗因子β取值1，得出室内边沿场强为-77dBm,满足标准层室内信号强度的覆盖指标要求。

（2）泄露指标预测：

选取天线口功率相对较大，距离窗边相对较近的天线进行泄露指标预测，本方案选取南通白龙湖庆园室的ANT4-004F为例：

天线口输入功率为2.3dBm（天线增益为2dB），该天线距离窗边大约10米。根据室内链路计算公式（3-1）进行计算，20米自由空间损耗56.5dB，穿玻璃门损耗6dB, 阴影衰落取10dB，路径损耗因子β取值1,为得出室内信号泄漏至室外10米处的边沿场强为-88.2dBm，室外现网信号强度为-72dBm，满足泄露指标。

### 容量估算

#### LTE容量估算

本站点LTE配置为O1，载波带宽为20MHz；需要特别考虑规避邻区干扰的场景可按照2个10M频点异频组网方式配置，以便规避同频干扰。

小区容量：按照：20M带宽的小区平均吞吐量为34Mbps，15M为25.5Mbps，如果是1T1R，则再除2来估算容量是否满足要求；

描述场景中用户数、渗透率等情况，分析容量需求：

例如，楼层中人员数量约为0.4万（可参照平均值），按照电信渗透率（如为电信政企客户，渗透率可提高，如一般公众场景，参考目前平均渗透率25%测算），计算单用户的业务量，单用户模型，可参考规划数据：

| 规划期 | 业务模型参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手机用户 |  |  | 数据卡用户 |  |  |
|  | 忙时前向PDCP层数据吞吐量(kbps) | 忙时反向PDCP层数据吞吐量(kbps) | 忙时平均RRC连接次数 | 忙时前向PDCP层数据吞吐量(kbps) | 忙时反向PDCP层数据吞吐量(kbps) | 忙时平均RRC连接次数 |
| 现状 | 14.08 | 1.16 | 0.98 | 17.73 | 1.46 | 36.08 |
| 2018年中(预测） | 31.67 | 2.60 | 2.19 | 18.62 | 1.53 | 37.88 |

### 切换要求

室内覆盖系统小区切换区域的规划建议遵循以下原则：

（1）切换区域应综合考虑切换时间要求及小区间干扰水平等因素设定。

（2）室内覆盖系统小区与室外宏基站的切换区域规划在建筑物的入口处。

（3）电梯的小区划分：建议将电梯与低层划分为同一小区，电梯厅尽量使用与电梯同小区信号覆盖，确保电梯与平层之间的切换在电梯厅内发生。

### 外泄要求

由于采用室外安装天线覆盖小区，因此必然有一定的外泄，需进行相关测试调整天线方位角和俯仰角使覆盖效果最佳的时候外泄尽量小。

### 隔离度要求

系统间干扰有3部分组成，分别为杂散干扰、互调干扰和阻塞干扰，其中以杂散干扰和阻塞干扰为主。杂散干扰是一个系统的发射频段外的杂散发射落入到另外一个系统接收频段内造成的干扰。互调干扰是指由于系统的非线性导致多载频合成产生的互调产物落到相邻系统的上行频段，使接收机信噪比下降的干扰情况。阻塞干扰是指当较强功率加于接收机端时，可能导致接收机过载，使它的增益下降的干扰情况。

通常，计算隔离度要求时，只需满足其中最大的一项干扰限值即可。

LTE与其他系统、不同频段的工程设计中的干扰隔离距离建议如下：

| LTE FDD 1.8G与其他系统互干扰（+30dB双工） |  | 隔离度（dB） |
| --- | --- | --- |
| CDMA | 800M | 51 |
| GSM | 900M | 32 |
| DCS | 1.8G | 58 |
| LTE FDD | 800M | 39 |
| LTE FDD | 1.8G | 39 |
| LTE FDD | 2.1G | 39 |
| TD-LTE | 1.8G | 39 |
| TD-LTE | 2.6G | 39 |
| TD-SCDMA | 2.0G | 58 |
| WCDMA | 2.1G | 58 |
| WLAN | 2.4G | 56 |

### 主要设备安装

#### 有源设备的安装

有源设备主要是指射频拉远、光纤直放站主机单元和远端单元、AP等设备。

（1）设备尽量安装在馈线走线的线井内，安装位置应便于调测、维护和散热需要；

（2）安装位置确保无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰；

（3）要求主机内所有的设备单元安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象。设备电源可就近引接 220V AC/10A电源，电源插板至少有两芯、三芯插座各一个，工作状态时放置于不易触摸到的安全位置

（4）设备的工作接地、保护接地和防雷接地宜采用同一组接地体的联合接地的方式，接地电阻要求小于10欧姆。所有电力线、信号线在引入机房处均应有妥善的防雷措施.

#### 分布系统的布放和安装

所有天线和功分器、耦合器等均安装在室内，在施工时天线的位置可根据大楼结构作适当调整。为了不影响装修的美观，吸顶全向天线尽量安装在天花吊顶下，条件无法满足时可安装在天花吊顶内。各层天花吊顶内馈线固定于吊顶内的龙骨铁架，没有吊顶的地方可靠墙固定安装。馈线的布放要求整齐、美观、不得有交叉、扭曲、裂损的情况。弯曲半径应符合馈线的技术指标。馈线应用扎带、馈线座或走线梯、馈线夹加以固定。对数周期天线安装并固定在电梯井的井道壁表面上，必须保证不干扰电梯正常工作的前提下达到良好的覆盖效果。

#### 线缆布放要求

1）一般要求

（1）线缆的规格型号、数量应符合工程设计要求；

（2）所放线缆应顺直、整齐，应避免线缆交叉纠缠，下线按顺序布放，线缆余留长度应统一，同时考虑预留出设备扩容的布线位置；

（3）线缆拐弯应均匀、圆滑一致；

（4）线缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方，应用防火材料封堵洞口；

（5）线缆两端应有明确的标志。

2）信号线布放

（1）同类型线缆按次序排放，便于识别；

（2）光缆连接线应布放于架内的两侧，布放尾纤时，要注意做好尾纤头及尾纤的保护，无死弯、绷直现象，盘留的尾纤要顺序整齐，曲率半径要符合要求，捆绑力量要适中；

（3）光缆缠绕的最小半径应大于30mm，光缆接头应保持清洁；

3）电源线布放

（1）采用电力电缆的电源馈电母线，必须是整条电缆线料，严禁中间接头；馈电母线外皮应完整，芯线对地（或金属隔离层）的绝缘电阻应符合国家相关技术要求；当馈电母线采用铜汇流条时，其表面应光洁平整，无锈蚀、裂纹和气孔；

（2）电力电缆拐弯应圆滑均匀，铠装电力电缆弯曲半径应大于等于12倍电缆外径；塑包电力电缆及其他软电缆的弯曲半径应大于等于6倍电缆外径；

（3）设备电源引入线的布放要求：

- 根据实际情况尽量利用设备自带的电源线；当设备电源引入线孔在机顶时，电源线可以沿机架顶上顺直成把布放；

- 电力电缆颜色标志识别：直流电源线正极应为红色电缆，负极应为蓝色电缆，接地线应为黄绿双色电缆。

| 电力电缆颜色标志识别表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流电缆 |  | 交流电缆 |  | 接地线 |  |
| 正极 | 红色 | A相 | 黄色 | 设备保护线 | 双色（黄绿） |
|  |  | B相 | 绿色 |  |  |
| 负极 | 蓝色 | C相 | 红色 | 接地引下线 | 黑色 |
|  |  | 中性线 | 浅蓝 | 设备工作地 | 黑色 |

#### 标签的粘贴

分布系统的前端或有源器件加装馈线接地件，接地件应与大楼地网良好相连。要求接地线的弯曲半径角度大于90°曲率半径大于130mm, 接地电阻小于10欧姆。

每个设备和每根电缆的两段要贴上标签，根据设计文件的标识注明设备的名称、编号和电缆走向。各种设备标签的标号如下：

无源器件：

天线：An-m         功分器：PSn-m        耦合器：Tn-m

合路器：CB n-m     负   载：LD n-m      衰减器：ATn-m

有源分布系统设备：

射频拉远  RR n-m

无线直放站设备：

无线直放站：PRTR

光纤直放站设备：

主机单元：HS n-m    远端单元：RS n-m   光路功分器 OPS n-m

馈线：

起始端：to_______设备编号      终止端：from_______设备编号

注：以上编号格式中n表示设备的编号，m表示该设备安装的楼层。

### 需要说明的问题

（1）施工中电缆布放应实际测量后再下料。

（2）施工中如遇有设计有关的问题。需变更设计的，应协同有关部门协商解决。

（3）工程完工后对每根馈线及每个天线都应测试驻波比。

- 防雷与接地系统

室内覆盖系统信号源和功率放大器等有源设备必须有良好的接地系统，设备防雷及接地要求应执行《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》有关规定。

### 防雷保护

通信局（站）的雷击防护是一项系统工程，必须综合防护、整体实施；必须结合建筑物的结构并做好系统的分级防护；没有任何一种产品可以全面防止雷击造成的所有危害，因此，防雷改造需考虑经济性和可靠性的最佳化，安装保护设备的部位应有所选择，重点对雷击容易损坏的部位进行保护，做到有的放矢；根据设备的重要程度和地理位置进行有重点、有层次的保护。对于出入通信局（站）的信号线、电源线等根据规范加装过电压保护装置，光缆金属外皮、光缆加强芯等也应在终结处做好等电位连接。

目前因交流电源线、信号线引入的过电压和接地不良引起的故障比较常见，针对此类情况，除设立较为完善的建筑物防雷地网和做好等电位连接之外，另外需设计完善的防雷保护装置。除要求高低压配电设备安装相应等级的过电压保护装置外，尚需在电力室交流引入配电屏中安装过电压保护装置，UPS设备的输入输出部分、开关电源整流模块输入端、输出端加装相应等级的过电压保护装置。对于出入通信局（站）的信号线、电源线等根据规范加装过电压保护装置，光缆金属外皮、加强筋等也应在终结处做好等电位连接。

目前基站交流引入线的过压保护在交流配电箱内部安装建设单位指定的浪涌防护产品，通流量不小于60KA（指在8/20us 波形下的最大通流量，以下同上），残压约在1KV左右。

室外RRU的避雷器安装原则如下：

当业主配电系统已安装B级（60KA）防雷模块，电表箱内无需再安装避雷器；当业主配电系统未安装B级（60KA）防雷模块，电表箱内需安装避雷器；电表箱内配置防雷模块时，380V配置制式采用3+1防雷模块，220V配置制式采用1+1防雷模块。

一体化机柜避雷器的采用标准如下：应采用交流、信号线一体化混合型防雷箱，电源SPD的最大通流容量不小于40KA；从居民配电箱（箱内有漏电开关）取电时，应使用隔离式防雷箱。

### 室内接地系统

基站的直流工作地、保护地应接入同一地线排，地线系统采用联合接地方式。接地电阻要求小于10欧姆。

从机房所在楼房的地网单独拉一根截面积≥95平方毫米的总地线进机房，接到机房的室内地线排上。室内地线排应尽量靠近地线进口，拉进机房的母地线必须直接连到室内地线排上，不能再经过任何设备（如：交流屏）才下地，必须直接落地。

设备子架接地线应与机架接端子可靠连接。室内设备要求用截面积35平方毫米的接地线与母地线连接，并用绝缘盒将连接点盖上。接地线缆颜色为黄绿色。设备与母地线相接方向要求顺着地线排的方向。走线梯上母地线的每个接点只能接一个设备，不能两个或多个设备同接在母地线的同一点上。

室内馈线要求利用所提供的室内接地件将馈线接头与母地线相连，连接点牢固，接触良好，并作绝缘处理。从馈线接头到母地线由一根35平方毫米的地线连接，按天线下行方向引出后顺着地线排的方向连接。走线梯上母地线的每个接地点只能接一根馈线，不能两根或多根馈线同接在母地线的同一点上。

所有接地连接件要求有两点压接。不同类型的设备要单独接入地线排（如无线架、电源架、天馈线、AC屏等），并在地线排处标明。

### 室外接地系统

基站铁塔、天线支撑杆、走线梯等室外设施都应与防雷地网良好接触，并做好防氧化处理， 要求接地电阻小于10欧姆。

基站室外天线不论安装在铁塔上还是在天面支撑杆上都应设避雷针，避雷针要求电气性能良好，接地良好，避雷针要有中够的高度，能保护铁塔上或杆上的所有天线，即所有室外设施都应在避雷针的45度保护角之内。

室外馈线接地要求具体如下：

室外馈线接地应先去除接地点氧化层，每根接地端子单独压接牢固，并使用防锈漆对焊接点做防腐防锈处理。馈线接地线不够长时，严禁续接，接地端子应有防腐处理。

当机房上没有铁塔，天线是固定在天面支撑杆时，从馈线下支撑杆1m处、馈线离开天面前1m处、馈线进入机房前1m处三点接地。

若馈线离开铁塔或天面支撑杆后，在楼顶或走线架上布放一段距离后再入室，且这段距离超过20m时，此时应在楼顶或走线架上每隔20米加一处接地。

当馈线较短时，可采用一点或两点接地，原则是：馈线长度小于5m时采用一点接地；馈线长度小于20m，大于5m时，可采用两点接地；其他要求不少于三点接地。

馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向，不允许向上走线，不允许出现“回流”现象；与馈线夹角以不大于15°为宜。

为了减少馈线的接地线的电感，要求接地线的弯曲角度大于90°，曲率半径大于130mm。

各小区馈线的接地点要分开，不能多个小区馈线在同一点接地，且每一接地点最多只能连接三条接地线（这样可使接地点有良好的固定）。接地点要求接触良好，不得有松动现象，并作防氧化处理。

天线铁塔应设避雷针，塔上的天馈线和其他设施都应在其保护范围内，避雷针的雷电流下引线应专门设置，下引线应与避雷针及总接地网相互焊接连通。下引线材料为40mm×1mm的镀锌扁钢。

当通信铁塔位于机房旁边时，铁塔地网应延伸到塔基四脚外1.5m远的范围，网格尺寸不应大于3m×3m，其周边为封闭式，同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体，铁塔地网与机房地网之间应每隔3-5米相互焊接连通一次，连接点不应少于两点。当通信铁塔位于机房屋顶时，铁塔四脚应与楼避雷带就近不少于两处焊接连通，同时宜在机房地网四角设置辐射式接地体，以利雷电流散流。

接地体宜采用热镀锌钢材，其规格要求如下：钢管50mm，壁厚不应小于3.5mm,角钢不应小于50mm×50mm×5mm，扁钢不应小于40mm×4mm。垂直接地体长度不宜小于2.5m，垂直接地体间距为其自身长度的1.5-2倍，当垂直接地体埋设有困难时，可设多根环形水平接地体，彼此间隔为1=1.5m，且应每隔3-5m相互焊接连通一次。接地体上的端距地布满应小于0.7m。

### 直流远供系统的防雷与接地

直流远供馈电线应采用具有对雷电电磁场有屏蔽功能的电缆，电缆屏蔽层应在电缆两端接地，机房侧的屏蔽层应接至馈线窗附近的室外接地排。

设计时应根据机房布置，安装室内型直流配电防雷箱于合理位置，直流配电防雷箱安装位置应符合接地线短、直的原则。

射频拉远单元、天线和室外直流防雷箱可直接利用桅杆或抱杆的杆体接地，可不单独设置接地线。桅杆及抱杆应直接与避雷带、楼顶接地端子、塔上A点接地排等焊接连通。

当直流馈电线水平长度大于60m时，应在直流馈电线中部增加一个接地点。

室外防雷箱与射频拉远单元固定在墙体或女儿墙上时，应引入接地线与防雷箱与射频拉远单元的外壳连接。

### GPS天馈线的防雷与接地

GPS天馈线应在避雷针的有效保护范围之内。

GPS天线安装在铁塔顶部时，GPS馈线应分别在塔顶、机房入口处就近接地；当在机房入口处已安装同轴防雷器时，可通过防雷器实现馈线接地；当馈线长度大于60m时，则宜在塔的中间部位增加一个接地点。

GPS天线设在楼顶时，GPS馈线在楼顶布线严禁与避雷带缠绕。

GPS室内馈线应加装同轴防雷器保护，同轴防雷器独立安装时，其接地线应接到室外接地排。当馈线室外绝缘安装时，同轴防雷器的接地线也可接到室内接地排。

- 抗震加固

### 建设的必要性

电源系统中的高低压供电设备、柴油发电机组、高频开关电源、蓄电池组和相应的供电电缆组成的系统中，任何1个环节出现达不到抗震设防烈度的情况，在遭受地震时都有可能引起供电故障，造成通信系统中断，因此为了尽可能减少人员伤害、经济损失和社会影响，除要求电源设备本身具有一定的稳定性、牢固强度之外，尚需对设备抗震应进行系统设计，从机房选址、改造和设备安装方面采取全方位的措施。

### 防震措施

设备安装抗震加固的要求，应符合《电信设备安装抗震设计规范》有关规定。

在我国抗震设防烈度7度以上（含7度）地区公用电信网上使用的交换、传输、移动基站、通信电源等主要电信设备应取得电信设备抗地震性能检测合格证，未取得信息产业部颁发的电信设备抗地震性能检测合格证的电信设备，不得在抗震设防烈度7度以上（含7度）地区的公用电信网上使用。

在我国抗震设防烈度7烈度以上（含7烈度）地区的公用电信网上使用的移动通信网直放站设备应当经过抗震性能检测，并获得工业和信息化部颁发的电信设备抗震性能检测合格证。未取得工业和信息化部颁发的电信设备抗震性能合格证的不得在工程中使用。

#### 机房选择

除要求建筑物满足当地抗震设防烈度外，对于高低压配电、油机等对震动敏感的设备机房进行慎重选择，特别是对于电信目前往往配电房、油机房建筑采取自建或购买商品房进行改造的应引起重视，自建机房选择应避开断层、土坡边缘和有可能塌方、滑坡的地方；油机房位于高层建筑内时，建议安装在地下室等对楼面荷载和震动要求低的位置，避免安装在楼面上。

#### 机房楼面荷载

机房楼面荷载应能满足设备对荷载的一般要求，并留有余量，对于购买民用房、商品房应采取必要的加固措施，确保在遭遇设防烈度地震时，不因使用功能的改变致使结构构件承载能力失效。对于蓄电池室，在楼面加固达不到要求或加固的成本太高的情况下，蓄电池组的安装应结合楼面荷载进行，并委托有设计资质的单位进行核算。

#### 设备安装

（1）所有安装设备应避免安装在建筑物的隔震缝上。

（2）交直流配电屏、整流器和油机转换屏等设备，同列相邻设备侧壁间（不少于二点）用M8螺栓紧固，设备底脚与机架底座采用M10螺栓紧固（如果机房内铺设活动地板），机架底座与地面之间采用M12膨胀螺栓与地面加固。

（3）采用阀控式密封铅酸蓄电池的基站，建议采用钢制抗震框架，框架本身的结构强度应能满足安装地点的抗震设防要求（由于江苏地区最高设防为9度，全省在订货时可按此统一），框架与地面应采用不小于M10的膨胀螺栓加固。同时框架应采取措施，以防电池组在框架上滑动。电池之间的连接条最好采用软性连接，减小电池扭动的影响。

（4）对带脚轮的UPS设备，在脚轮处设置L形角钢进行加固。

#### 电缆连接及其他

（1）蓄电池与直流配电屏、直流配电屏与用电设备之间不采用母线-汇流条方式供电，而直接采用软电缆连接。

（2）电缆在走线架上敷设应进行绑扎，走线架每隔5米左右进行1次加固处理。电缆布放时，两端适当留有余长。

（3）直埋电缆、接地引入线穿过马路时穿管敷设。

（4）采用底座安装时，同列设备采用联体底座。

（5）对重要的电源线连接采用备份措施，或采用可靠的螺栓连接方式，如交换机房总接地引入线，直流设备工作地线等。

### 本期工程抗震加固要求

本期工程实施地点位于南通，崇川区、港闸区、海安县、如东县、如皋县的抗震设防烈度为7度，通州区、启东市、海门市的抗震设防烈度为6度，本期电信设备安装设计的抗震设备防烈度应满足相应的要求。

| 地市 | 烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通市 | 7度 | 0.10g | 第二组 | 崇川区、港闸区、海安县、如东县、如皋县 |
|  | 6度 | 0.05g | 第二组 | 通州区、启东市、海门市 |

- 防火

根据《邮电保卫工作情况通报》（第22期）“关于通信大楼（局、站）防火安全设计的实施意见”以及《邮电建筑设计防火规范》的要求，建议本工程机房内电源线采用阻燃型软电缆（线）。

### 电信机房墙体、地面等的防火要求

电信机房的内墙及顶棚装修材料的燃烧性能等级应为A级，地面装修材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

机房内必须配备有效的灭火消防器材；凡要求设置的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统，必须保持性能良好。

电信建筑内的管道井、电缆井应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体做防火分隔，楼板或墙上的预留孔洞应用相当于该处楼板或墙体耐火极限的不燃烧材料临时封堵，电信电缆与动力电缆不应在同一井道内布防。

### 电信机房配电线路的防火要求

电信建筑内的配电线路暗敷设时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷设时，应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽；当采用阻燃或耐火电缆时，敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可直接敷设。电信建筑内的动力、照明、控制、接地等线路应采用阻燃铜芯电线（缆）。电信建筑内的消防配电线路，应采用耐火型或矿物绝缘类不燃性铜芯电线（缆）。消防报警等线路穿金属管时，可采用阻燃铜芯电线（缆）。

### 安全出口

开敞式电信机房内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应大于30m。邮政生产用房内任何一点至最近的安全出口的直线距离，单层不应大80m，多层不应大于60m，高层不应大于40m。

- 动力与环境监控及消安防管理系统

### 7.1监控对象及功能配置

对基站内的开关电源、蓄电池、空调设备、新风设备、热交换设备、热管设备、蓄电池温控柜、防雷箱、温感/湿度等环境参数、火灾报警、图像监控、震动报警、撤防进入与非法入侵、断线报警、安防联动功能、门禁等进行监控。

功能配置：

标配：市电状态（停电、正常）、开关电源智能接口、蓄电池总电压、温度、水浸、智能门禁（含门禁控制器、电控锁、门磁、出门按钮）、火灾报警功能、图像监控功能、震动报警功能、安防联动功能、图像本地和服务器双向存储功能、消安防断网独立工作功能、断线报警功能、空调开关状态、空调远程控制（开启/关闭、温度设定、模式设定）。

选配：智能电表（市电电压、电流、用电量）、自动与远程灭火功能、警笛（声光）功能、湿度、门外预警功能。

### 7.2监控对象及内容

本部分规定了监控系统应具有的接入监控对象和监控内容的能力，在工程中，应根据维护需求合理选择监控内容和监控功能。

（1）开关电源设备

① 交流屏（或交流配电单元）

遥测：三相输入电压，三相输出电流，输入频率（可选）；

遥信：三相输入电压过高/过低，缺相，三相输出过流，频率过高/过低，熔丝故障，开关状态，防雷器件故障（可选）。

② 整流器

遥测：整流器输出电压，每个整流模块输出电流及整流模块温度；

遥信：每个整流模块工作状态（开/关机，均/浮充/测试，限流/不限流），故障/正常；

遥控：开/关机，均/浮充，测试。

③ 直流屏（或直流配电单元）

遥测：直流输出电压，总负载电流，主要分路电流，蓄电池充、放电电流；

遥信：直流输出电压过高/过低，蓄电池熔丝状态，主要分路熔丝/开关故障。

（2）蓄电池组

遥测：蓄电池组总电压，每只蓄电池电压，标示电池温度，每组充、放电电流，每组电池容量（可选）；

遥信：蓄电池组总电压过高/过低，每只蓄电池电压过高/过低，标示电池温度过高/过低，充电电流高（可选）。

（3）空调设备

遥测：空调主机工作电压，工作电流，送风温度，回风温度，送风湿度，回风湿度，压缩机吸气压力，压缩机排气压力；对于非智能空调，要求采集工作电流，控制空调开关；

遥信：开/关机，电压、电流过过高/过低，回风温度过过高/过低，回风湿度过过高/过低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障；

遥控：空调开/关机，温度设定。

（4）新风设备

遥测：室内外温度，室内外湿度，工作电压/电流；

遥信：新风系统进排风机工作状态（开机/关机），正常/故障（风机、控制器等）；

遥控：开关机控制，设定开关机温度/湿度。

（5）热交换设备

遥测：室内外温度，工作电压/电流；

遥信：热交换系统进排风机工作状态（开机/关机），正常/故障（风机、控制器等）；

遥控：开关机控制，设定开关机温度。

（6）热管设备

遥测：室内外温度，工作电压/电流；

遥信：室内外风机工作状态（开机/关机），正常/故障（风机、控制器、冷媒泄露等）；

遥控：开关机控制，设定开关机温度。

（7）蓄电池温控柜

遥测：柜内外温度,工作电压/电流；

遥信：温控柜工作状态（空调开机/关机，通风风机开/关机），正常/故障（控制器，空调，风机等）；

遥控：开关机控制，设定开关机温度。

（8）防雷箱

遥测：雷击次数；

遥信：故障告警。

（9）环境

遥测：温度，湿度；

遥信：烟感，温感，湿度，水浸，红外，玻璃破碎，门窗告警，门开/关，防盗告警状态（空调室外机，电池，接地排，告警器）；

遥控：门开/关，灯开关。

（10）门禁系统

遥测：刷卡记录，短信开门记录；

遥信：门/开关状态、天地锁状态，告警记录；

遥控：开门；

门禁控制器具备门禁卡开锁功能；

存储容量不少于32K字节，可储存历史记录等信息；

防护等级：IP65；

电控锁符合《电子防盗锁》的技术要求；

电控锁具有天地锁联动功能。

（11）火灾报警功能

按照基站的消防要求，探测器与采集器能协议对接（不接受开关量的探测器）。其中一级消防站点的火灾探测器要求采用早期烟雾报警系统，其中二级和三级消防站点要求采用一级灵敏度烟雾探头，所有消防探测器具备远程调整灵敏度功能。

一级消防站点的火灾探测器符合《特种火灾探测器》的要求；

二级和三级消防站点的火灾探测器符合《点型感烟火灾探测器》的要求；

遥测：现场烟雾值浓度；

遥信：火警、预警、故障；

遥控：灵敏度级调整，复位；

火灾报警控制单元应具备故障类型显示功能（监控主机、探头等）；

火警探测单元应具备火灾探测报警功能，早期、智能感烟/感温，不接受开关量的探测器。

（12）自动与远程灭火功能

系统具备远程启停灭火功能，而且在断网的情况下，同时具备本地自动灭火控制功能。

远程启停时间：小于30秒。

遥测：烟雾浓度值；

遥信：火灾报警等级，联动照片；

遥控：远程灭火启动、停止按钮控制信号；现场自动灭火控制。

（13）图像监控功能

系统各种报警与人员进入等事件均启动拍照功能并进行照片相关联，可实时远程查看基站图像，保存的图像能够按照事件查询；

拍照机类型：30万像素以上CMOS摄像头；

工作电压：DC12V±5%；

工作电流：红外照明型根据照度的不同，电流在90mA 到550mA 之间；

采集图像分辨率：640×480（VGA）；

根据现场拍摄状况，可配用视角为30～90 度镜头。

（14）红外检测

探测范围：监视距离≤12米，水平视角为45度扇角面，垂直视角为110度扇角面；

动作持续时间应小于5秒；

报警输出信号应为开关量信号；

应具备防拆报警功能；

具备红外夜视功能；

（15）震动报警功能

基站内的墙壁上要求安装振动探测器；

灵敏度可按需调整并加以软件预警功能，具备全向检测功能；

工作温度：-10～+50℃；

（16）断线报警功能

分为空调室外机断线报警、变压器及二次电缆防盗报警和天馈线断线报警三种，并要求端口有防雷设计。

（17）安防联动功能

系统各种报警与人员进入等事件均启动拍照功能并进行照片相关联；

门禁权限确认与安防撤防动作相关联；

红外检测、撤防、布防与照明灯开关相关联。

（18）图像与事件本地和服务器双向存储功能

现场图像与事件能够实现本地和服务器的双向实时存储功能，本地存储记录不少于三十天。

（19）警笛（声光）功能

基站内配置警笛声光报警装置，输出间隙时间可调。

（20）消安防断网独立工作功能

系统在断网的情况下，安防报警、消防报警及自动灭火等功能模块能在本地独立运行，完成现场报警、复位、自动灭火和数据图像等采集存储功能。

（21）灯控装置

额定负载电压满足：120～250VAC；

待机功耗小于0.05W。

### 7.3消防与安防管理系统内容选择

#### 基站安防、消防级别分类

严格执行省公司下发的《中国电信江苏公司C网基站标准化管理办法（试行）》及《关于建设C 网移动基站安防、消防管理系统的通知》两文件对安防、消防设施的配置要求，满足基站日常管理和安全防范需求。

按照基站建设地点的周围环境情况和治安状况，移动基站的治安危险性分为三个级别：高危站点、危险站点和一般站点。基站的安防级别应结合基站的治安危险性和重要性两个维度进行确定，基站的安防级别分为三个级别，分别为一级安防、二级安防和三级安防。

按照基站建设地点的周围环境情况，移动基站的火灾危险性分为三个级别：高危站点、危险站点和一般站点。基站的消防级别应结合基站的火灾危险性和重要性两个维度进行确定，基站的消防级别分为三个级别，分别为一级消防、二级消防和三级消防。

基站的治安危险性、火灾危险性以及安防和消防级别按下表中情况进行分类：

基站的治安危险性、火灾危险性分类标准

| 基站站址 | 基站位置 | 基站类型 | 治安危险性 | 安全防范等级 | 火灾危险性 | 火灾防范等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域类型 |  |  | 级别分类 |  | 级别分类 |  |
| 农村开阔地 | 在铁路沿线、高速公路边、乡村公路边、乡村公路边、偏僻路段、果（树）林附近、野外等农村开阔地 | C类 | 高危 | 二级安防 | 一般 | 三级消防 |
| 郊区乡镇 | 基站周围无人居住 | B类 | 高危 | 一级安防 | 一般 | 三级消防 |
|  | 无人管理的综合（宿舍）楼、空置楼房，以及周边聚居有窝棚、垃圾场、废品收购站 |  | 危险 | 二级安防 | 危险 | 二级消防 |
|  | 有业主管理的楼房 |  | 一般 | 三级安防 | 危险 | 二级消防 |
| 普通市区 | 有物业管理的政府、企事业单位、居民楼 |  | 一般 | 三级安防 | 高危 | 一级消防 |
| 密集市区 | 有物业管理的政府、企事业单位、居民楼 | A类 | 一般 | 二级安防 | 高危 | 一级消防 |

#### 基站消防、安防设施及门禁管理配置标准

基站消防、安防和门禁管理配置标准

| 防护设施类别 | 配置设备名称 | 基站安防、消防配置标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级安防 |  |  | 二级安防 |  |  | 三级安防 |  |  |
|  |  | 一级消防 | 二级消防 | 三级消防 | 一级消防 | 二级消防 | 三级消防 | 一级消防 | 二级消防 | 三级消防 |
| 安防设施 | 拍照机 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 红外防盗报警器 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 振动报警探测器 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 空调室外机防盗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 警 笛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 蓄电池与空调室外机物防改造 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 消防设施 | 灭火器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 早期报警系统 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 一级灵敏度烟雾探头 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 悬挂式自灭系统 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 门禁与防盗门 | 有防撬功能的防盗门 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 门禁电控锁要与防盗门天地锁联动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背包锁普通门禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- 安全生产及工程强制性要求

对国家强制性条文的遵守、设备质量控制、供货期控制、施工条件准备和控制、生产人员的配备以及生产人员知识、劳动技能的提高是保证生产安全的先决条件。

根据关于转发工业和信息化部《通信建设工程安全生产管理规定》的通知，本年度应加强对安全生产的重视：

（1）落实企业法人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理员和各岗位安全生产责任制；

（2）建议专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议，配备应急救援物资、制定应急救援预案和应急演练情况；

（3）严格遵守《通信机楼消防安全监督管理办法》和《通信网络供电系统运行安全监督管理办法》中的有关规定；

（4）工程设计、施工和监理必须遵守《通信建设工程安全生产管理规定》；

（5）针对管道开挖、动力电源、机房铁塔、传输杆路等高危工程，应严格作业流程，警惕高处跌落、火灾、触电、坍塌、沼气中毒等事故隐患重点。

（6）开展对员工的安全基础工作和教育培训。

（7）新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（8）设计文件要有安全生产专篇，设计会审要有安全部门参加；安全设施建设费用要纳入工程的概预算。

（9）工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。

（10）工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费，加强施工现场安全管理和检查。

（11）建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。

### 安全生产责任

第一条 通信工程建设、勘察、设计、施工，监理等单位应建立安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，确保安全生产责任制的落实。

第二条 建设单位的安全生产责任：

（一）	建立健全通信工程安全生产管理制度，制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

（二）	工程概预算应当明确建设工程安全生产费，不得打折，工程合同中应明确支付方式、数额及时限。对安全防护、安全施工有特殊要求需增加安全生产费用的，应结合工程实际单独列出增加项目及费用清单。

（三）	工程开工前，应当就落实保证生产安全的措施进行全面系统的布置，明确相关单位的安全生产责任。

（四）	不得对勘察、设计、施工及监理等单位提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

（五）	不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

第三条 勘察、设计单位的安全生产责任：

（一）	勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应对真实、准确，满足通信建设工程安全生产的需要。在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。对有可能引发通信工程安全隐患的灾害提出防治措施。

（二）	设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，对防范生产安全事故提出指导意见，并在设计交底环节及安全风险防范措施向施工单位进行详细说明。

采用新结构、新材料。新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保证施工工作人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

（三）	设计单位编制工程概预算时，必须按照相关规定全额列出安全生产费用。

第四条 施工单位的安全生产责任

（一）	施工单位应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和各通信专业操作规程，建立生产安全事故应急应急救援预案并定期组织演练。

（二）	建立健全安全生产教育培训制度，单位只要负责人，项目负责人，和专职安全生产管理人员（以下简称安管人员）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并应当有通信主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

对本单位所有管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，保证相关人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全方面的权利和义务。未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。同时，建立教育和培训情况档案，如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，应对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训。

（三）	严格按照工程建设强制性标准和安全生操作规范进行施工作业。按照国家规定配备安全生产管理人员，施工现场应由安全生产考核合格的人员对安全生产进行监督。工程施工前，项目负责人应组织施工安全技术交底，对施工安全重点部位和环节以及安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并形成交底记录，由双方签字确认。

（四）	建立健全内部安全生产费用管理制度、明确安全费用提取和使用程序、职责及权限，保证本单位安全生产条件所需资金投入。

（五）	作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。采用新技术、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。登高架设作业人员、电工作业人员等特殊作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特殊作业操作资格责任证书后，方可上岗作业。

（六）	应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。井下、高空、用电作业时必须配备有害气体探测仪、防护绳，防触电等用具。

（七）	在施工现场入口出，施工起重机械、临时用电设施、出入通道口、空洞口、人井口、铁塔底部、有害气体和液体存放处等部位，设置明显的安全警示标识。安全警示标识必须符合国家规定。

（八）	在有限空间安全作业，必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；必须做到“先通风、在监测、后作业”，严禁通风、监测不合格作业；必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业；必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

（九）	建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故患治排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

（十）	依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。国家鼓励投保安全生责任保险。

第五条 监理单位的安全生产责任

（一）	监理单位和监理人员应当按照法律、法规、规章制度、工程建设强制性标准及监理规范实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

（二）	监理单位应完善安全生产管理制度，建立监理人员安全生产教育培训制度；单位主要负责人、总监理工程师和安全监理人员须具备与本单位所从事的生产经营活动相对应的安全生产知识管理能力，未经安全生产教育和培训合格不得上岗作业。

（三）	监理单位应当按照工程建设强制性标准及相关监理规范的要求编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，项目监理机构应配置安全监理人员。

（四）	监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，是否符合工程建设强制性标准和安全生产操作规范，并对施工现场安全生产情况进行巡视检查。

（五）	监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向建设单位报告。施工单位拒不整改或者不停施工的，过程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

### 工程强制性要求

#### 节能

为节省能源，供电系统中的整流设备采用开关电源设备，其特点是性能好、效率高。本次工程主设备是世界上较为先进、成熟的设备，芯片集成度高，功耗低，符合国家对通信产品的节能要求。

环境保护

根据中华人民共和国国家标准《电磁环境控制限值》，电磁辐射的限值为：

公众照射，在一天24 小时内，环境电磁辐射的场量参数在任意连续6 分钟内的平均值应满足功率密度<0.4W/平方米（频率为30～3000MHz）。

职业照射，在一天8 小时工作时间内，电磁辐射功率密度的平均值（连续6 分钟）应<2W/平方米（频率为30～3000MHz）。

对电磁辐射源豁免的要求为：

100kV以下电压等级的交流输变电设施。

频率为3～300000MHz 时，电磁辐射体的等效辐射功率小于100W。

部分要求见省环保厅核管处邀请江苏省移动公司、江苏省联通公司和江苏省电信公司召开的《关于移动通信基站项目环保管理工作座谈会会议纪要》中相关内容。

本工程各基站电磁辐射满足公众照射防护要求或满足电磁辐射源的豁免权要求。

#### 废气、废水及防治

根据国家标准《电池工业污染物排放标准》，对于环境容量较小、生态环境脆弱、需要采取特别保护措施的地区，水污染物排放需要严格执行“水污染物特别排放限值”，移动机房临近居民的生活区域，电池泄露排放应执行该标准，要求如下：

根据标准要求，电池产生的硫酸雾在现有企业排放标准不超过10毫克/立方米，新建企业排放标准不超过5毫克/立方米，企业边界硫酸雾浓度不超过0.3毫克/立方米。

移动机房内的电池组现均已采用免维护密封蓄电池，使用时不散发硫酸雾。因蓄电池为免维电池，基本杜绝了漏液现象，机房地面不需要水洗，不产生废水。在敷设光缆时，若遇白蚁危害严重地段需喷洒防白蚁剂，对附近土壤有一定的毒性。使用最新型防白蚁剂，可以将毒性影响降至很小程度。

#### 劳动保护

本工程实施后，工作人员的工作环境符合有关国家卫生标准，不会造成任何损害。

#### 消防安全

各机房均须按消防安全规范设计并配置相应的防火告警系统及灭火等消防设施。

#### 工程管理

应按照以下要求严格管理工程：

（1）加强通信施工安全工作的组织领导。坚持“谁主管谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，狠抓各项措施的落实。要努力促进通信施工安全实现“三个转变”，即由“全员参与”向“全员责任”转变;由“被动执行”向“主动负责”转变;由“要我安全”向“我会安全”转变，要将通信施工安全教育作为当前网络建设的重要工作内容之一。

（2）继续完善各项规章制度，建立健全、严格落实安全生产责任制，明确工程管理部门的责任，完善事故问责制度。要在安全生产制度化的基础上，将安全生产措施固化到工程项目管理流程中。

（3）落实安全责任制，消除事故隐患。设计单位应严格执行国家强制性标准和有关规定，并对可能存在的通信施工安全隐患提出建议；施工单位应与建设单位签订安全生产责任书，并制定应急抢救预案，施工现场负责人应有部颁安全生产考试合格证。监理单位应加强现场安全生产管理，现场监理人员应有部颁安全生产考试合格证和监理工程师证书或监理员证书。

（4）加强施工场所现场的安全管理。

（5）加大安全生产考核力度，从严执行通报和扣分制度。对通信事故负有责任的设计、施工、监理等单位，要严格执行合同罚则里有关规定，从经济上予以处罚并通报苏通服等主管部门。

（6）对设计单位的管理要求

1）全面履行勘察设计合同；

2）对承担的工程设计质量终身负责；

3）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全和设备安全事故的发生，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中应注明，并提出保障安全的措施建议；

4）设计深度符合工程要求，设计应能正确指导施工；

5）参加建设单位组织的设计审查，并根据审查结论对不超出原定范围的内容做必要的调整补充；

6）负责向建设单位和施工单位进行设计交底和安全交底；

7）负责工程竣工验收前有关设计问题的处理；

8）编制工程验收指标及测试规范并参加工程验收。

9）设计人员必须赴现场查勘有关设备、机房、机架、接电、走线等情况，形成查勘纪要,并要有建设单位的工程管理人员、维护人员和设计人员等相关人员签字确认。

10）设计单位给出的需要会审确认的初步方案中，对于方案涉及到的机房现有相关资源，包括网络设备、服务器、机架和电源等，需得到相关维护部门的确认后，才能纳入到设计方案中。对无法得到确认的资源而设计又需要使用，则由设计单位将问题提出，工程管理部门召开工程协调会讨论解决并形成会议纪要。

11）在设计会审过程中，设计单位给出的设计方案需得到各部门的认可，才能被视为设计方案通过。最终通过设计会审的方案需各方签字确认。

12）建设单位应按会审通过后的工程设计文件施工。如确需修改设计文件的，应经工程管理部门同意后由原勘察设计单位修改。

13）勘察、设计企业未按照法律、法规、工程建设强制性标准要求和中国电信集团公司、省公司的有关规定要求进行勘察设计的，以及因设计不合理导致发生安全事故的，可以根据情节和造成的后果，予以警告、通报批评、经济赔偿直至取消承揽江苏电信通信工程勘察设计的资格。

（7）对施工现场管理要求

总体要求是在施工现场要有随工人员，设备割接上线或者与现有系统对接一定要有设备维护人员在场，并由他们主导。

1）开工前建设单位须安排随工人员，可同时委托工程监理。该随工人员和监理负责项目施工全过程的现场管理工作。

2）工程管理员和监理在工程开工前应详细了解施工现场情况，着重掌握工程概况以及设备、材料的到货情况和施工现场的准备情况。应认真审核施工图设计文件，如发现漏项、差错等问题应及时向省公司网络发展部相关人员反映。

3）随工人员和监理应严格加强工程质量管理，一旦发现施工问题或者设计错误，要主动与建设单位工程管理员、省公司工程管理员和设计人员取得联系，及时商定解决办法。在问题没有解决前，应及时要求施工单位停止施工，要求其整改完成或者等待设计变更确认后再进行后续工序的施工。

4）施工人员应严格按照施工图设计文件的技术要求，切实做好每一道工序并主动开展自检和互检工作。每道工序中，后工序要检查前工序的施工质量，确保每道工序达到设计的质量要求。对不符合设计文件质量要求的工序坚决返工。

5）施工单位应加强全体施工人员培训、教育，定期组织全体人员对新技术进行学习，提高施工人员技术水平和安全意识，强化操作风险的控制能力。

6）施工单位应进一步加强工程项目的全过程管理，加大对施工队伍的现场监控和指导的力度。特别要仔细阅读设计文件，加强理解设计要点，并给现场施工人员做好施工交底。

① 必须取得设计说明文件，认真组织设计会审前的预审，理解设计内容。

② 开工前，陪同设计人员到施工现场进行设计交底，项目经理须按设计文件对现场进行复勘。主要关注以下要点：

（a）设计说明与工程内容是否一致；

（b） 网络拓扑图与实际网络是否一致，网络节点的设备与现场的设备是否一致；

（c）机房平面图与现场是否一致、是否合理；

（d）走线路由图与现场是否一致、是否合理；

（e）放线计划表与现场是否一致，是否明确两端端口；

（f）当设计文件与现场不符或存在疑问时，以书面的形式及时向建设单位管理人员反馈，待收到书面回复后按要求进行施工。

7）施工单位要严格加强施工现场管理，严格按照电信有关管理要求施工，严格遵守电信相关规章制度，特别是涉及到新网元接入在用网络的操作，必须严格执行如下要求：

① 严格按照设计施工，按设计文件或建设单位书面指定的端口接入在用设备；

② 设计没有指定端口或指定的端口与实际情况不符，及时向建设部门管理人员汇报。待建设单位以书面的形式指定端口后，完成新网元接入工作；

③ 严禁在没有设计或建设单位没有指定端口的情况下将新网元接入在用设备。

④ 涉及到新网元接入在用设备须通知维护人员到场并监控网络状态，在现场维护人员指导下，才能把新网元设备接入在用设备。

（8）对监理单位的管理要求

1）监理单位监理人员开工前必须全面掌握监理工作范围内工程施工技术标准,全面了解电信有关工程施工规定、要求，掌握有关强制性标准。

2）在开工前向建设单位提交驻地总监和监理人员的资质、工作业绩和有关培训证书等。

3）为体现事前控制和主动控制的要求，监理人员应全面了解工程项目的情况、特点，注重监理工作的效果。工程开工前应制定监理规划，明确监理组织，监理工作要点、工作内容、行为主体、考核标准、工作时限、工程进度要求等，提交建设单位组织审查批准。在监理工作实施过程中，根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善，并提交建设单位组织审查批准

4）监理单位工程监理期间应按经批准的监理规划组织监理工作，按建设单位的要求，定期统计上报监理工作小结、相关报表等，小结中应全面分析进度和质量等方面存在的问题及解决方案。监理单位应掌握工程进度情况，预计影响工期的应提前考虑解决方案。

5）审查施工单位选择的分包单位的资质和相关质量管理体系文件。工程项目开工前，审查施工单位报送的施工组织设计，签发报审表。审查施工单位报送的工程开工相关资料及报审表。

6）对实施监理的工程项目质量、材料是否合格负责，对安全控制措施负责。

7）应建立工程监理日志制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题和有关工程施工过程中必须记录的问题。

8）按照建设单位的要求，组织由施工单位（或建设单位）参加的定期召开的有关工程进度的协调会，听取工程施工问题的汇报，对其中有关质量和进度问题提出监理意见。

9）对工程的重大或关键环节施工，应要求施工单位提出具体施工方案，经有关监理工程师审查认定后方可施工。

10）对参加设备工程安装施工队伍的现场施工管理情况、人员组织结构（安全员、质量员、施工负责人）等情况进行检查、复核。

### 设备供应和要求

本期工程的主设备和其他配套设备均可在国内或国外购买，设备的性能能够达到系统整体性能的要求。

本次工程主设备供货考虑到网络的稳定性，建议沿用原来厂家。在配套设备方面根据前期工程经验可以选择一批信誉好、产品质量高的厂家。设备供货需要根据本期工程建设的进度统筹安排，切实做好设备供货保障工作。

### 施工条件

我公司已经经历了多期移动通信工程的建设，江苏基站施工队伍在前期工程施工中积累了丰富的经验，可供本期施工建设借鉴；施工队伍不断壮大，也可使施工进度得以加快。因此本工程施工可以得到保证。

### 安全施工要求

（1）安全施工基本要求

1)	施工企业和维护部门必须严格执行中华人民共和国工业和信息化部以工信部[2008]110号发布的《通信建设工程安全生产操作规范》。工程建设中必须有通信工程项目经理在施工现场指导施工，严格执行施工操作规范，施工和安全责任落实到人，确保工程建设质量，杜绝在工程建设和网络维护中发生安全事故。

2)	施工或维持单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业；禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。

3)	施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。

4)	如果在施工过程中可能会出现与设计文件不完全相符的地方，需进行适当的修改或调整时需要施工方、设计方、建设方和各单位安保部门等共同协商，按最佳方案实施。

5)	对涉及在线扩容、割接、拆旧和带电作业的工程，施工企业必须与维护部门商定项目实施方案、保护措施、应急方案和施工注意事项，作好安全防范措施，保证工程顺利进行。

6)	凡施工图中标注需要做安全防范措施的地点，例如防机械损伤保护地段、与供电线路交叉位置地点，必须认真做好安全防范措施，严禁野蛮作业。

（2）网络安全要求

1)	对在用设备的操作必须由具备相关资质的人员实施，严禁无资质人员操作在用设备。

2)	开工前由安全员检查操作人员身上的金属物品是否已摘除。接触设备前必须配戴接地良好的防静电环。

3)	在上走线的机架上方作业时，要注意防止工具、零件和材料掉入机架内酿成意外。

4)	在含有在用设备的机房施工时，若发生意外情况导致在用设备中断服务，施工队长应立即组织人力抢修，争取在最快时间内恢复通信；施工队长应即时与建设单位网络维护部门联系，报告机房里发生的情况，取得网管人员的配合；在抢修的同时，应立即通报技术负责人申请技术支持，不得隐匿不报，技术负责人应立即安排技术支持小组成员前往支持。

（3）高处作业安全要求

1)	凡参加高处作业人员，应在开工前组织安全学习，并经考试合格。

2)	凡参加高处作业人员必须经医生体检合格，方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员，一律不准从事高处作业。

3)	参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、系好安全带，不得使用缺衬、缺带和破损的安全帽，安全带应高挂低用，不得用绳索代替，衣着应符合高处作业要求，穿绝缘鞋。

4)	登高前应认真检查梯子、铁塔爬梯、支撑杆及支撑杆踏脚是否符合规定要求，绳索、馈线拉网等起重工具是否安全可靠，吊装机械的安全装置是否齐全和灵敏有效。

5)	正确地选择和使用梯子：梯子要牢固，并满足作业的高度要求；踏步步距在30厘米至40厘米之间，与地面的角度在60度至70度之间；梯子底脚应设有防滑装置，顶端绑扎牢固或设专人扶梯，人字梯应拴好下面的挂索；梯子（包括铁塔爬梯）上只允许一人上下通行，攀登梯子时，手中不得携带工具或物件，登梯前鞋底应清理干净。

6)	高处作业人员随身携带的工具应装入工具袋小心保管，较重的工具(如锤子、扳手等)应放好、放牢，施工未涉及的物料要放在安全且不影响通行的地方，必要时应绑扎固定。

7)	在高处吊装施工时，应在地面设置禁行区域，并有专人把守，禁止行人通过和逗留。

8)	夜间高处作业必须配备充足的照明。

9)	尽量避免重叠作业，必须重叠作业时，要有可靠的隔离措施。

10) 在高处吊装施工时，密切注意、掌握季节气候变化，遇有六级及以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣气候必须停止露天作业，并做好吊装构件、机械等稳固工作。

### 施工消防安全要求

（1）施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用电、用水、各类材料各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设备明显标志。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。

（2）在施工前必须根据施工委托书、开工报告办理施工许可证和机房出入证等相关证件。施工人员出入机房必须如实填写登记表。

（3）机房内不准吸烟、不准使用电热水器、电炉等电热器具，不准乱拉乱搭电线，不准用汽油等易燃液体擦拭地板，不准存放易燃、可燃液体和气体，不准把食物带入机房，机房内严禁带入易燃易爆物品，严禁使用易燃易爆物品和工具进行施工。

（4）通信局站的灭火器材要按规定配置，布放位置要明显，不得随意移动、配备防毒面具、高温鞋等。购置灭火器材等，可直接由保卫部门审批购置。对防火报警系统、自动灭火系统、消防器材、消防水池、消防栓、防烟防毒自救面具等要落实专人保管、维护，经常定期进行检查，按时更换到期的器材，保持良好的使用状态，施工时必须确保不损坏消防相关系统。

（5）机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上；施工材料应合理堆放，不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口。施工材料须及时清理，将竖井和孔洞用不燃或阻燃材料封堵。

（6）在机房内进行烧焊等动火施工时，要严格执行操作规程，报保卫部门批准，并落实监督人员，采取可靠的防护措施才能施工。

（7）通信局站内的非通信机房，确实必须装修的，要经保卫部门同意，然后报消防部门批准，方可装修。装修须使用不燃或阻燃材料。要严格施工的管理和验收，以防留下隐患。

### 施工用电安全要求

（1）施工人员在机房内由于施工需要取用电时（施工工具用电和调测设备用电），禁止使用机房通信设备专用的交直流电源，只允许使用机房照明用电或其他电源，并征得机房维护人员同意后和签字确认后才可使用。

（2）设备用的电力电缆布放和安装结束后须仔细检查其安装是否正确，尤其需要仔细核对是否有出现短路的可能。在设备加电前，须仔细分析若出现短路或过载时，对其他在网设备用电的影响，尤其要确保此次加电后不至导致整个配电柜的跳闸断电。在加电前应检查结果提交机房电力维护部门进行批准和允许后方可进行。同时要做好加电后万一发生意外事故时的应急处理措施。

（3）施工中当需要进行更换电源开关和进行电源割接工作时，要严格依据经过会审或会议确定的方案进行，确保不导致其他在网设备中断工作。实施前要进行仔细核实和检查并向建设单位提交申请报告和割接步骤，实施中必须由机房动力维护人员和监理人员进行监督和检查。

（4）不同电压等级、相位电源线应有不同颜色区分，并用标签进行标识。

### 施工行为安全要求

（1）在施工中，禁止踩踏设备等有可能损坏设备的动作和行为，施工中必须谨慎小心以免因为不慎和疏忽造成对机房设备和线缆的损坏。

（2）应避免用肉眼直视设备光接口，以免灼伤眼睛。

（3）在设备和材料的运输、安装等过程中必须采取有效措施保证人身和财物的绝对安全。

（4）施工中涉及到开挖孔洞和拆除墙壁等内容时，施工人员必须与机房的物业管理部门充分沟通，并取得其同意。

（5）施工单位应按《道路交通安全法》的有关规定，加强机动车辆的使用和行车安全管理，杜绝因违章引发的交通事故。

### 施工监理安全要求

（1）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

（2）工程监理单位在施工监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改。情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

### 劳动定员

人员配置按中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准《邮电通信定员》规定以及结合电信江苏公司目前的人员配置。

本期工程电信江苏公司根据建设需要增加生产及管理人员，以确保网络的日常维护及管理。

以上建议只供编制预算计算有关费用时用，不作编制定员依据。

根据各单项工程生产维护人员需求情况，对全省生产维护人员分配。

### 人员培训

移动通信设备技术含量较高，生产维护及管理人员需经过相关培训，具备一定的知识和技能后才能上岗，培训人员数量按新增人员60％比例估列。

生产维护人员可分为维护工作人员和工程技术人员，对不同人员的培训要求如下：维护工作人员应能熟练掌握软件及硬件日常维护工作，并能及时排除常见的设备故障，做好设备管理工作；工程技术人员应能指导维护工作人员进行日常维护运行工作，能熟练地排除较复杂的设备故障，并能分析原因，采取纠正和预防措施。

为确保设备维护工作的正常开展，需要对生产维护人员进行必要的培训。培训可分为国外培训和国内培训。培训方式应以国内培训和现场培训为主，国外培训的具体事宜可在与外商进行商务谈判时确定。国内培训由建设单位根据工程进度和需求情况统一安排。

随着生产维护人员技术水平的不断提高并经过国内、国外培训，完全能胜任本期工程的日常维护工作。

### 勘察设计安全技术要求

#### 勘察阶段要求

所有勘察设计项目，设计人员必须到现场进行勘察。现场勘察应加强注意三个方面的安全问题，即人身安全、现有通信设施安全和勘察方案安全。

（1）人身安全

1）勘察出发之前应检查勘察车辆的安全状况，如胎压、刹车、油量等；严禁司机酒后驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶等不安全驾驶行为，尽量避免夜间驾驶，以确保勘察设计人员的人身安全；

2）野外勘察遇到雷雨天气，严禁在树下躲雨；严禁触碰铁塔、机房内的铁件等金属构件，以避免造成雷击事故；

3）在树林、灌木丛、草丛等野外勘察时，应携带木棍，以避免蛇虫的叮咬；经过陡坡、沟壑、水渠、河流等情况时，应在确保安全的情况下通过，以避免造成人身伤害事故；

4）严禁用手（含手持物品）或身体其他部位触碰带电的电源接头或端子，以避免发生人身伤害事故。

（2）现有通信设施安全

1）勘察设计人员应在维护人员的陪同下进行相关勘察工作，在确保安全的情况下对电源等相关设备进行勘察测量工作；

2）进入运行中的机房勘察时，须严格遵守建设单位的机房安全管理规定，严格执行操作规程，确保交直流电源设备、无线通信设备等设施的正常安全运行；

3）勘察设计人员严禁碰触电源接线端子、铜鼻子和无线射频接头，严禁拽拉线缆、闭合或拉开电源开关；严禁将勘察物品放置在蓄电池上面，以避免短路造成通信中断事故；

4）勘察设计人员在现场若发现机房现有状况存在安全隐患或有不符合国家和行业安全规定的情况，应及时向建设单位反应并在查勘纪要或设计方案中提出整改建议。

3）勘察方案安全

在通信局（站）选址时，应充分考虑环境安全要求、人防、消防要求、电磁波辐射影响要求、干扰要求、防火要求、安全间距要求，严格执行国家颁布的相关法律、法规；工信部、原信息产业部、原邮电部发布的相关规范和规定，以及其他行业对通信局（站）的安全规范要求，特别是相关的强制性条文。若有新的规范发布，则应按新的条文执行。

设计人员在现场勘察的有关选址、机房、铁塔、设备、引电、走线等等勘察方案，必须形成勘察纪要，并针对勘察过程中遇到的一些重点问题特别是安全问题应进行详细说明，提出解决方案，必要时应向建设单位主管经理汇报，最后必须由建设单位工程管理人员、维护人员和设计人员等相关人员签字确认。

#### 设计阶段要求

所有设计人员必须做到无线网络设计方案科学、合理、安全，设计审核、审定人员应对照相关法律、法规、规范和规定，加强对设计方案进行安全方面的审查力度。

（1）设计说明

1）论述的设计方案必须严格执行国家颁布的相关法律、法规；工信部、原信息产业部、原邮电部发布的相关规范和规定，特别是相关的强制性条文。

2）设计方案中应有本方案系统与其他系统的干扰分析，并提出解决干扰的技术措施；

3）对基站引电容量、开关电源、蓄电池容量以及空开端子、电源线的选择应经过严格的公式计算后进行配置和选择，避免盲目选型；基站交流引入容量应满足中远期容量的需求；开关电源和蓄电池应满足中期容量的需求；

4）设计方案中应对防雷接地方案进行详细描述，对不符合防雷接地要求的基站提出改造措施和方案；

5）设计说明中应有安全施工章节，对本设计方案进行施工（设备安装、调测、割接等）时提出安全保障措施。

6）设计说明中应有电磁兼容和环境保护的章节，对本方案中采用的无线设备输出功率进行电磁辐射分析；对无线主设备、开关电源等设备进行电磁兼容性分析；对蓄电池产生的酸雾进行污染分析；以及对设备运行产生的噪声污染进行分析等。

（2）设计预算

设计预算必须按照国家财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，在表五中按照建筑安装工程费（建安费）的1.5%计列安全生产费（折扣前建安费记列）。

（3）设计图纸

1）在机房工艺图纸中须说明本机房的承重核实情况，严禁对未经承重核实的机房进行设备平面布局设计并形成设计文件；

2）在机房平面图纸中，应明确各类设备的安装方式和加固措施，使之达到抗震要求；严禁将壁挂空调安装在蓄电池上方，以免空调滴水损坏蓄电池；严禁多个电源线复接同一空开端子；

3）在机房走线架图纸中，应提出安装走线架的安全加固措施，使之达到抗震要求；

4）在机房线缆走线图中，电缆线径应使用准确，严禁信号线和电源线在走线架上交叠走线；

5）在天面图中，应明确防雷接地的位置和接地方式。

#### 会审及设计交底阶段要求

（1）在设计会审时，设计人员应将涉及方案安全方面的内容作重点汇报或介绍，会审纪要应由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等评审各方共同签字确认；

（2）在设计交底时，设计人员应将涉及施工安全方面的内容作介绍，设计交底应由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同参加；

（3）设计变更应由建设单位、监理单位共同签字确认后方可作设计变更，需到现场勘察的，设计人员必须到现场进行勘察。

### 本单项工程的相关风险提示点

（1）作业时不得佩带钢笔、手表、首饰等金属物品和穿戴金属纽扣的衣服，不准携带易燃、易爆物品；不准吸烟，使用电焊时，应办理动火证，并采取妥善措施后方可动火。

（2）不得使用易燃液体擦洗设备或地板。

（3）严禁抛掷工具、器材和其它物品；不准在通道和设备之间放置杂物。

- 电磁辐射防护要求

### 电磁辐射防护限值

根据中华人民共和国国家标准有关“电磁环境控制限值”，即国标GB 8702-2014，对电磁辐射防护的相关要求如下。

#### 基本限值

（1）职业照射：在每天8H工作期间内，任意连续6MIN按全身平均的比吸收率（SAR）应小于0、1W/KG。

（2）公众照射：在1天24H内，任意连续6MIN按全身平均的比吸收率（SAR）应小于0、02W/KG。

#### 导出限值

（1）职业照射：在每天8H工作期间内，电磁辐射场的场量参数在任意连续6MIN内的平均值应满足下表要求。

职业照射导出限值

| 频率范围MHz | 电场强度V/m | 磁场强度A/m | 功率密度W/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1～3 | 87 | 0.25 | (20)1) |
| 3～30 | 150/ | 0.40/ | (60/f) 1) |
| 30～3000 | (28)2) | (0.075)2) | 2 |
| 3000～15000 | (0.5)2) | (0.0015)2) | f/1500 |
| 15000～30000 | (61)2) | (0.16)2) | 10 |

注: 1) 系平面波等效值, 供对照参考。

2) 供对照参考, 不作为限值; 表中f是频率, 单位为MHz; 表中数据作了取整处理。

（2）公众照射：在1天24H内，环境电磁辐射场的参数在任意连续6MIN内的平均值应满足表2要求。

公众照射导出限值

| 频率范围MHz | 电场强度V/m | 磁场强度A/m | 功率密度W/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1～3 | 40 | 0.1 | (40)1) |
| 3～30 | 67/ | 0.17/ | (12/f)1) |
| 30～3000 | (12) 2) | (0.032) 2) | 0.4 |
| 3000～15000 | (0.22/)2) | (0.001)2) | f/7500 |
| 15000～30000 | (27) 2) | (0.073) 2) | 2 |

注: 1) 系平面波等效值, 供对照参考。

2) 供对照参考, 不作为限值; 表中f是频率, 单位为MHz; 表中数据作了取整处理。

#### 限值补充说明

（1）对于一个辐射体发射几种频率或存在多个辐射体时，其电磁辐射场的场量参数在任意连续6MIN内的平均值之和，应满足式（1）：

式中：第i个辐射体j频段辐射的发射水平；对应于j泼动的电磁辐射所规定的照射限值。

（2）对于脉冲电磁波，除满足上述要求外，其瞬时峰值不得超过表中1.2所列限值的1000倍。

（3）在频率小于100MHZ的工业、科学和医学等辐射设备附近，职业工作者可以在小于1.6A/M的磁场下8H连续工作。

### 对电磁辐射源的管理

下列电磁辐射可以免于管理

（1）100kV以下电压等级的交流输变电设施。

（2）向没有屏蔽空间的辐射等效功率小于表3所列数值的辐射体。

可豁免的电磁辐射体的等效辐射功率

| 频率范围MHZ | 等效辐射功率，W |
| --- | --- |
| 0.1~3 | 300 |
| >3~300000 | 100 |

凡其功率超过所列豁免水平的一切电磁辐射体所有者，必须向所在地区的环境保护部门申报、登记、并接受监督。

（1）新建或购置豁免水平以上的电磁辐射体单位或个人，必须事先向环境保护部门提交“环境影响报告书（表）。

（2）新建或新购置的电磁辐射体运行后，必须实地测量电磁辐射场的空间分布。必要时以实测为基础划出防护带，并设立警戒符号。

一切拥有生产电磁辐射体的单位或个人，必须加强电磁辐射体的固有安全设计。

（1）工业、科学和医学中应用的电磁辐射设备，出厂时应定期检查这些设备的漏能水平，不得在高漏能水平下使用，并避免对居民日常生活的干扰。

（2）长波通讯、中波广播、短波通讯及广播的发射天线，离开人口稠密区的距离，必须满足本规定安全限值的要求。

电磁辐射水平超过规定限值的工作场所必须配备必要的职业防护设备。

对伴有电磁辐射的设备进行操作和管理的人员，应施行电磁辐射防护训练。

训练内容应包括：

（1）电磁辐射的性质及其危害性；

（2）常用防护措施、用具以及使用方法；

（3）个人防护用具及使用方法；

（4）电磁辐射防护规定。

### 电磁辐射监测

对超过豁免水平的电磁辐射体，其拥有者必须对辐射体所在的工作场所以及周围环境的电磁辐射水平进行监测，并将监测结果向所在地区的环境保护部门报告：

（1）新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的半年内提交监测报告。

（2）现有的辐射体在本规定生效后半年内提交监测报告。

#### 工作场所监测

（1）当电磁辐射体的工作频率低于300MHZ时，应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量。当电磁辐射体的工作频率大于300MHZ时，可以只测电场强度。

（2）测量仪器应尽量选用全向性探头的场强仪或漏能仪。使用非全向性探头时，测量期间必须不断调节探头方向，直至测到最大场强值。

仪器频率响应不均匀度和精确度应小于±3dB。

（3）测量仪器探头应尽量置于没有工作人员存在时工作人员的实际操作位置。

#### 环境监测

（1）环境中的电磁辐射大多可视为平面波，因此只需测电场强度。但在不能当成平面波的场所，需对电场强度和磁场强度分别测量。

（2）测量仪器可以用于干扰场强仪，频谱仪、微波接受机等。测量误差应小于＋－3DB，频率误差应小于被测频带中心频率的1/50。

（3）针对某一辐射体的特定环境测量，应依据所测辐射体的天线类型，在距该天线2000M以内最大辐射方向上选点测量或根据辐射方向图，分方位选点测量。

（4）对于一般的电磁辐射环境监测布点，通常可依主要交通干线为基准，以一定的间距划分网格进行测量。

（5）测点应选在开阔地段，要避开电力线、高压线、电话线、树木以及建筑物等的影响。

#### 监测结果评价

（1）当工作场所的电磁辐射水平超过限值时，必须对电磁辐射体的工作状态和防护措施进行检查，查明原因，并应采取有效治理措施。

（2）某电磁辐射体使环境电磁辐射水平超过本规定的限值时，必须尽快采取措施降低辐射水平，同时向环境保护部门报告产生过量辐射照射的原因以及准备治理的措施。

（3）在对辐射水平进行评价时，应考虑到某一辐射体可能存在的几种辐射频率的贡献以及多个辐射体的贡献，即应满足式（2）：

式中：第M个辐射N频段辐射的辐射水平；

对应于N频段的电磁辐射所规定的辐射限值。

### 电磁辐射监测的质量保证

电磁辐射监测事先必须制定监测方案及实施计划。

（1）监测点位置的选取应考虑使监测结果具有代表性。不同的监测目的，应采取不同的监测方案。

（2）监测所用仪器必须与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合，以保证获得真实的测量结果。

（3）监测时要设法避免或尽量减少干扰，并对不可避免的干扰估计其对测量结果可能产生的最大误差。

（4）监测时必须获得足够的数据量，以便保证测量结果的统计学精度。

监测仪器和装置（包括天线或探头）必须进行定期校准。

监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据处理应按统计学原则办理。

电磁辐射监测应建立完整的文件资料。仪器和天线的校准说明书，监测方案，监测布点图，测量原始数据，统计处理程序等必须全部保留，以备复查。

任何存档或上报的监测结果必须经过复审，复审者应是不直接参与次项工作但又熟悉本内容的专业人员。

- 通信基础设施共建共享要求

通信基础设施共建共享要求必须符合《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》的有关规定。

(1)	基站电源系统共享时，应根据各电信业务经营者的用电需求，对机房引入的市电及设备容量进行核算，确定能否满足新增设备后的用电需求。不能满足用电需求时，应进行扩容或改造。

(2)	基站电源系统共享时，应根据各电信业务经营者的分路需求，对机房的现有交流配电设备分路进行核查，确定其原有交流配电设备能否满足新增设备的分路需求。不能满足分路进行核查，确定其原有交流配电设备能否满足新增设备的分路需求时，应进行扩容或改造。

(3)	直流电源系统共享时，应对现有直流电源系统进行核查，并满足以下要求：

1）根据各电信业务经营者的容量需求，核算原直流电源系统的开关电源、蓄电池组容量是否满足后续增加设备的需求。不能满足时，应进行改造或扩容。设备改造或扩容原则应符合《通信电源设备安装工程设计规范》的要求。

2）根据各电信业务经营者的直流分路需求，确定原有直流电源系统直流配电部分能否满足新增设备的分路需求。不能满足分路需求时，应进行改造或扩容。

(4)	各电信业务经营者独产设置直流电源系统时，开关电源和蓄电池的容量配置应符合《通信电源设备安装工程设计规范》的要求。

(5)	直流电源系统共享时，在直流配电部分宜对各电信业务经营者分别设置电量计量；直流电源系统独立建设时，应在交流配电设备处对各电信业务经营者分别设置电量计量。

(6)	防雷及接地系统应共享，并检查原有系统是否满足《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》的要求，必要时进行扩建或改造。

(7)	基站交流电源引入总容量应满足各电信业务经营的交流用电需求。

(8)	交流配电设备应满足各电信业务经营者的分路需求。

(9)	基站电源系统共建时，应根据各电信业务经营者的容量需求，配置开关电源和蓄电池组，容量配置原则应符合《通信电源设备安装工程设计规范》的要求。

(10)直流电源系统共建时，在直流配电部分宜对各电信业务经营者分别设置电量计量；直流电源系统独立建设时，应在交流配电设备对各电信业务经营者分别设置电量计量。

(11)防雷及接地系统应共同建设，并满足《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》的要求。

- 环境保护

总则：通信工程项目建设和运营中对外部环境的影响而制定的相关内容，通信局(站)内部的环境要求应按《通信中心机房环境条件要求》和《中小型电信机房环境要求》执行。本暂行规定不适用于移动通信室内分布系统的电磁辐射环境保护。

对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把 环境保护工作纳入建设计划，并执行"三同时制度"，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

### 电磁辐射保护

无线通信局(站)通过天线发射电磁波的电磁辐射防护限值，应符合《电磁环境控制限值》的相关要求。

单项元线通信系统通过天线发射电磁波的电磁辐射评估限值应满足下列要求:

1）对于国家环境保护局负责审批的大型项目，可取场强防护值的1/√2或功率密度防护限值的 1/2

2）对于其他项目1/√5可取场强防护限值的元伊或功率密度防护限值的 1/5

不同电信业务经营者、不同频段或不同制式的无线通信局 (站)应按不同的单项考虑。

### 生态环境保护

通信局（站）选址和通信线路路由选取应尽量减少占用耕地、林地和草地。通信局(站)选址和通信线路路由选取应尽量减少占用耕地、林地和草地。

严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。

工程建设中废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆敢，不得向江河、湖泊、水库和专门存尬地以外的沟渠倾倒;工程 竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，应 植树种草，防止水土流失。

通信工程建设中不得砍伐或危喜国家重点保拼的野生植物。未经主管部门批准，严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地的林木。

通信工程中严禁使用持久性有机污染物做杀虫剂。

### 噪声控制

通信建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用;拆除或闲置 环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

### 废旧物品回收及处置

通信工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固 体废物对环境的污染。施工单位应及时清运施工过程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。

依法被列入强制回收目录的产品和包装物，应按照国家有 关规定由该产品的生产、销售、或进口企业对该产品和包装物进行 回收，使用单位应做好及时督促、协助收集和临时贮存、保管。

严禁向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。

废铅酸蓄电池的包装、运输、储存及回收，应执行国家通信产品环保相关标准。

废旧通信记录媒体的回收处理，应执行国家通信产品环保相关标准。

废旧通信网络设备的回收处理，应执行国家通信产品环保相关标准。

废旧电信终端设备的回收处理，应执行国家通信产品环保相关标准。

- 网络与信息安全

### 网络与信息安全编制依据

（1）《YDT 1734-2009 移动通信网安全防护要求》；

（2）《YDT 1735-2009 移动通信网安全防护检测要求》；

（3）《YD/T 1742-2008 接入网安全防护要求》；

（4）《YD/T 1743-2008 接入网安全防护检测要求》；

（5）《互联网新技术新业务信息安全评估管理办法（试行）》（工信保函〔2012〕117号）；

（6）工业和信息化部办公厅《关于印发<2015年省级基础电信企业网络与信息安全工作考核要点与评分标准>的通知》（工信厅保[2015]5号）；

（7）工业和信息化部办公厅《关于印发<2016年省级基础电信企业网络与信息安全工作考核要点与评分标准>的通知》(工信厅网安[2016]3号)；

（8）《关于下发“互联网新技术新业务信息安全评估管理指导意见”的通知》（中国电信创新〔2013〕26号）；

（9）《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）；

（10）《关于下发<中国电信新技术新业务信息安全评估管理办法（试行）>的通知》（中国电信信安〔2014〕8号）；

（11）《关于印发操作系统等安全配置要求的通知》（中国电信[2011]555号）；

（12）《关于建立网络安全三同步制度的通知》（中电信苏[2013]263号)。

### 网络与信息安全要求

#### 12.2.1通用安全属性要求

通用性安全要求即保证信息的完整性、保密性和可用性。信息的保密性，就是具有一定保密程度的信息只能让有权读到或更改的人读到和更改。信息的完整性是指在存储或传输信息的过程中，原始的信息不能允许被随意更改。信息的可用性是指，对于信息的合法拥有和使用者，在他们需要这些信息的任何时候，都应该保障他们能够及时得到所需要的信息。具体涉及如下方面：

（1）所有平台类系统（应用系统和网管系统）的网络设备配置应满足基线配置规范。系统的端口和服务等基础安全信息须进行备案，所有必须开放的端口其对应的应用软件和功用必须列表登记，不允许存在非必要的开放端口。对操作系统、数据库、中间件、网络设备实施安全基线配置，包含口令账号管理、密码复杂度配置、开启安全审计、关闭危险服务等，确保配置的安全性。

（2）所有平台类系统（应用系统和网管系统）应纳入集中监控，通过部署异常流量检测手段，建立异常流量的预警，防止流量攻击，通过纳入集中监控系统，及时发现系统故障等。移动通信网在基站侧可不作流量监控，但是在核心网侧需要部署异常流量检查手段，建立异常流程预警机制。

（3）漏洞扫描整改，所有系统上线前主动开展漏洞扫描、渗透测试，及时发现漏洞整改，并闭环复核，确保杜绝高中危险漏洞。系统上线后定期开展漏洞扫描、渗透测试，针对最新发现的问题及时整改到位。

（4）最小化服务端口管理，所有系统的网络服务配置方面，必须遵循最小化服务原则，关闭不需要开启的所有服务，避免网络服务或网络协议自身存在的安全漏洞增加网络的安全风险。对于必须开启的网络服务，必须通过访问控制列表等手段限制远程主机源地址，对于危险端口，严格禁止对外网开放。

（5）系统的物理安全。系统线缆布放整齐合理，符合公司机房规范。各种标签齐全，标签内容应该打印，不能手写；新建机架的配电模块应使用空气开关，严禁在集装架内随意串接、复接电源插线板或设备等。

（6）双路由双节点：系统重要传输节点要有双路由、双节点备份，且必须具备可以快速倒换转接业务的需求。移动通信网的承载网系统需要具备双路由双节点。

（7）数据备份及恢复：按照相关要求建立数据备份机制，并考虑灾难发生后数据恢复技术建设。移动通信网支撑系统的网管平台应具备数据备份机制，基站侧可不作要求。

（8）账户口令安全：移动通信网核心网、支撑网等系统密码应具备定期更换功能。移动通信网基站子系统的基站设备采用出厂统一设置密码方式，但是需要将近端登陆密码进行全网禁止设置。

（9）在网络设备选型、采购和使用时，应遵守电信设备进网要求，满足信息安全管理需求。

#### 12.2.2 系统自有基础安全属性要求

（1）无线/有线接入网类项目

1）在传输网中可以实现基站的二层域的隔离，且能对基站二层广播风暴进行抑制。

2）无线接入网中采用共享物理媒质网络的设备应具备数据加密功能。在MS和基站系统之间的无线链路通过空口安全协议保证数据的传输安全。

3）对基站侧的操作仅允许无线网管系统单独进行，无线网管系统具备4A防护认证。

（2）机房局所等基础设施类项目

1）机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；

2）机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁；

3）专用设备机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员；

4）应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过渡区域；

5）应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中；

6）应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统；

7）应对机房设置监控报警系统；

8）应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰。

### 网络与信息安全方案

#### 12.3.1江苏公司现有安全系统

（1）江苏公司现有无线接入网的安全系统分类表

| 类别 | 子类别 | 无线接入网 |
| --- | --- | --- |
| 网络安全 | 管理平台 | — |
|  | 主机配置 | — |
|  | 防病毒/恶意代码 | 移动互联网恶意程序防护 |
|  | 通信安全 | — |
|  | 流量监测 | — |
|  | 网站监测 | — |
|  | 安全审计 | — |
| 信息安全 | 信息监测 | 垃圾短信拦截系统 |
|  | 备案留存 | 移动上网日志留存系统 |

（2）江苏公司用于无线网的现有安全系统功能描述

| 维护部门 | 系统名称 | 系统功能概述 |
| --- | --- | --- |
| 省操作维护中心 | 江苏电信-绿盟分布式蜜网系统 | 为了保障IDC中心安全，及时有效感知、发现中国电信互联网内的黑客攻击、Bottnet、恶意代码等安全威胁，进而有效的掌握网络安全态势，为安全管理决策提供有效的数据支持。 |
| 省操作维护中心 | 电信集团-绿盟分布式蜜网系统 | 为了保障江苏节点网络安全，及时有效感知、发现中国电信互联网内的黑客攻击、Bottnet、恶意代码等安全威胁，进而有效的掌握网络安全态势，为安全管理决策提供有效的数据支持。 |
| 省操作维护中心 | 漏洞扫描系统 | 远程扫描主机、网络设备、WEB网站漏洞，支撑全网安全评估扫描和月度考核。 |
| 省操作维护中心 | 安全基线核查系统 | 对主机操作系统、数据库、中间件、网络设备的配置以及主机端口、进程进行自动化配置检查，提供整改建议与合规性报表，为系统的安全配置和操作提供专业的框架和标准 |
| 省操作维护中心 | 移动互联网恶意程序监控防护系统 | 移动互联网恶意程序防护系统，通过对 |

#### 12.3.2 无线网信息安全方案

（1）通用安全属性建设

1）eNodeB管理地址为私网地址。LTE无线网管系统通过防火墙与 DCN 网络接口，以满足管理维护需求。

2）eNodeB入网前利用省公司漏洞扫描系统主动开展漏洞扫描、渗透测试，及时发现漏洞整改，并闭环复核，确保杜绝高中危险漏洞。

3）eNodeB建设按照施工规范进行施工，设备线缆布放整齐合理，符合公司机房规范。各种标签齐全，标签内容应该打印，不能手写；新建机架的配电模块应使用空气开关，严禁在集装架内随意串接、复接电源插线板或设备等。

4）在网络设备选型、采购和使用时，遵守电信设备进网要求，满足信息安全管理需求。

（2）自有安全属性建设

1）移动通信网在传输网中可以实现基站的二层域的隔离，且能对基站二层广播风暴进行抑制。

2）移动通信网的MS和基站系统之间的无线链路通过空口安全协议保证数据的传输安全。

3）对基站侧的操作仅允许无线网管系统单独进行，无线网管系统具备4A防护认证。

4）移动通信网的基站eNodeB网络设备账号口令，计划使用省公司安全审计系统进行账号管理，对网络设备的管理采取管理员每人一个账号的方式进行设置，并根据实际情况对管理员进行最小化权限限制。设置控制口和远程登录口的空闲超时，控制口或远程登录口在空闲一定时间后自动断开功能。

# 二、预算

# 1 编制依据

- 工信部《通信建设工程概算预算编制办法》，2008年5月；

- 工信部《通信建设工程费用定额》，2008年5月；

- 工信部《通信建设工程施工机械、仪表台班定额》，2008年5月；

- 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号文）；

- 原信息产业部文件，信部规〔2005〕418号文，《通信建设工程价款结算暂行办法》；

- 工信部〔2008〕5月文件《通信建设工程预算定额第一册通信电源设备安装工程》；

- 工信部〔2008〕5月文件《通信建设工程预算定额第三册无线通信设备安装工程》；

- 财政部文件，财文字〔1996〕2号《印发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知》；

- 国家计委文件，计投资〔1999〕1283号《关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知》；

- 财政部文件，财建〔2002〕394号《基建财务管理规定》；

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》财企〔2012〕16号；

- 国家发改委、财政部文件，计价格〔2001〕585号《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》；

- 《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）；

- 《关于调整增值税税率的通知》（财政部和国家税务总局财税〔2018〕32号）；

- 《关于营业税改增值税后通信建设工程定额相关内容调整的说明》（工信部通信工程定额质检中心〔2016〕08号）；

# 2 预算表

# 三、图纸