崇川区人民法院空调风冷热泵机组

及循环泵采购、吊运及安装项目

公开询价文件

         询价单位： 崇川区人民法院

询价日期：2026年05月15日 

崇川区人民法院空调风冷热泵机组

及循环泵采购、吊运及安装项目公开询价文件

一、询价内容及标底限额
130KW风冷热泵机组（推荐品牌：天加、美的、海尔）、11KW立式循环泵（纯铜电芯）采购、吊运、安装、调试和检测。标底限额80000元，高于80000元为无效投标。
	风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装

	分 项 名 称
	型号
	技术参数
	推荐品牌
	标底金额

	风冷热泵机组
	130KW风冷热泵机组           
	两管制风冷热泵机组技术要求
1　 设计环境工作温度：

机组设计环境工作温度制冷要求为-10℃- -48℃、制热要求为-18℃--48℃。

2　 机组制冷量≥130kw，制热量≥140kw，机组能效比：制冷COPC值不小于3.3，季节能效CSPF≥3.7;

3　 机组须采用R410A环保冷媒。

4　 机组配置水流开关，并安装于机组内且出厂前安装好。

5　 机组须可选回水温度控制和出水温度两种控制。

6　 节流装置采用电子膨胀阀（必须），可实现PID精确控制，可根据系统运行中的负荷需求精确调整阀开度，实现冷媒系统的动态匹配，其反应机制迅速准确，机组运行能效得到显著提升。 

7　 机组的水侧换热器为高效壳管换热器并通过冰冻实验;

8　 机组的风侧采用采用V型换热器，内螺纹铜管和亲水铝箔，使用共用风系统;

9　 风机部分采用国内知名品牌的全金属风机套件，风机的扇叶、网罩、导风筒等均采用金属材质;风机电机的防尘和防水等级在IP54及以上;

10　 热泵应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、高低压保护、进出水温度过低保护、排气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、线控器与主机通讯故障报警。

11　 压缩机采用国内外知名品牌压缩机（谷轮、比泽尔、丹佛斯），并使用制冷制热双喷气增焓技术；

12　 空调主机机组设备自调试完成起提供不少于72个月的设备质保期。

13　 机组须配置RS485接口和远程开关机干接点。
	天加美的海尔
	

	循

环

泵
	立式
	功率11KW，扬程44米，国标铜线电机
	
	

	其他
	含老设备拆除吊运，新设备采购、吊运、安装、调试，检测等费用。
	

	税金
	
	

	总计（人民币）
	
	80000


二、相关要求

（1） 投标方所投标的产品符合相关参数要求，品牌为推荐品牌内，或者满足或高于技术参数要求的其他品牌的产品。

（2） 产品到货后先履行验收手续，产品符合要求后方可进行安装。

（3） 投标方需指定有空调安装资质的人员进行设备的吊运、安装、调试，确保施工作业规范、安全。

（4） 系统安装符合相关技术要求，确保通过验收。

（5） 老旧设备需从楼顶吊运至地面，由我单位报废，相关费用在报价中一并考虑。

（6） 安装调试完毕做好现场保洁工作，设备包装箱、纸等垃圾需清洁干净。

（7） 安装过程中需对楼层防水层进行设当的保护，防止破坏，如出现破损，需自行进行维修，并通过我单位验收。 

（8） 相关设备提供6年质保期，质保期间设备出现故障，需由中标单位进行维修，维修时限符合行业相关要求。

三、投标单位的资质要求

1、 具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。

2、 具备空调设备销售、安装、调试等相应资质。
3、 最近三年经营活动无重大违法记录。

四、供货及安装时间
签订合同后一个月内完成供货及安装工作。需维保单位配合的要提前3天联系对接，确保工作正常开展。
五、付款方式

合同签订前，中标单位缴纳10%履约保证金，设备到货安装调试完毕并通过验收后，凭票支付至合同价的95%，并退还履约保证金。6年质保期满后支付5%尾款。

六、投标说明

1、投标书报价中应包括与投标内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。

2、投标书中应包含投标人经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等。

3、投标书中应包含投标人详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足询价方基本要求，应承诺对询价方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。
4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。投标文件一律不退，请投标人自留底稿。

七、评标办法

本项目本着公开、公平、公正的原则，采取公开询价方式，由本单位相关人员组成的招投标领导小组主持询价和评标。采用经评审的最低投标价确定中标候选单位。经公示后发放中标通知书，并签订采购合同。
八、其他说明

本次招投标自行踏勘现场，了解空调及配套设备的运行情况，并有针对性的制定设备吊运及更换实施方案，如询价人的采购要求有遗漏，不符合相关规范要求，中标后应按规范要求给予补充完善并向甲方报备，费用不再增加。

联系人：康先生
联系电话：0513-80797267

6、递标时间： 2026年5月25日上午9:30前
地点： 工农路1号崇川区人民法院办公楼二楼会议室              

联系人：程先生
联系电话：0513-68096920

7、开标时间：2026年5月25日上午9:30
九、附件

1、 格式一、投标书

2、 格式二、授权委托书

3、 格式三、风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装项目报价清单

4、 格式四、采购协议
[image: image1.png]


格式一、投标承诺书

投标书承诺书
 XXXXXXXXX ：

我方已全面阅读和研究了询价文件并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程询价的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。

1、总报价人民币         元。

2、项目经理为          （身份证号码                       ）。

我方将严格按照有关招投标法规及询价文件规定参加投标，如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起     天内，缴纳履约保证金，并按中标通知书、询价文件和本投标书的约定与你方签订采购合同，履行规定的一切责任和义务。

我方承担如因报价中错项漏项或数量偏差±5%以内不再追加的风险系数责任，超过此范围的部分再行协商增减。并严格遵守报价清单中所列材料品牌、型号的约定，否则视同违约接受处罚。

本投标书包括以下内容：

（1）、投标报价清单；

（2）、驻现场项目经理和技术人员配备及业绩简介；

（3）、其它按询价规定递交的答疑、澄清等书面文件；

（4）、法定代表人签署的授权处理本项目投标事项的全权代表委托书。

投标单位（章）：                        法人代表或授权代表（签字）

联系地址：                             邮        编：

联  系  人：                           电        话：

开户银行：                             账        号：

                                       年          月       日             
格式二、授权书

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）职务                  ，为我公司代理人，以本公司的名义参加                   （询价单位）                           的                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：           年龄：           

身份证号码：                        职务：             

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：        年       月       日

格式三：报价清单
	风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装项目报价清单

	分 项 名 称
	型号
	技术参数
	投标品牌
	投标报价

	风冷热泵机组
	130KW风冷热泵机组           
	
	
	

	循环泵
	11千瓦立式
	
	
	

	其他
	含老设备拆除吊运，新设备采购、吊运、安装、调试，检测等费用。
	

	税金
	
	

	总计（人民币）
	
	


格式四、采购协议

风冷热泵机组（水空调外机）

及循环泵采购、吊运及安装协议

签订时期:    年   月    日

甲方：南通市崇川区人民法院

乙方：                    
经双方友好协商，现就南通市崇川区人民法院(以下称甲方)与       (以下称乙方)关于空调风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装事宜，达成如下协议：

一、采购费用：

甲方委托乙方对其单位空调风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装，以确保空调设备的正常运行，经公开询价采购费用为：                    (Y       )。

二、供货及安装期限

签订合同后一个月内完成供货及安装工作。需维保单位配合的要提前3天联系对接，确保工作正常开展。

三、设备采购及安装内容：

1、乙方对一区南楼顶1号机组进行拆卸、吊运，并将通过验收的新机吊运至楼顶，并进行安装调试。

2、乙方对一区北楼顶3号循环泵进行拆卸、吊运，并将通过验收的新泵吊运至楼顶，并进行安装调试。

四、双方责任和义务：

1、现场吊运、安装工作期间，乙方工作人员应在确保安全的情况下进行施工，因乙方人员工作失误导致人员伤亡问题及设备配件损坏的，由乙方承担人员伤亡及设备修复或更换的所有费用。

2、质保期内乙方提供24小时待机服务，热线电话:          。

质保期内，如新提供设备出现故障，乙方有义务在接到甲方的通知后，在2小时内到现场进行排故。如果乙方未能在规定的时间内赶到现场进行排故，为确保空调运行，甲方有权召唤第三方进行维修；同时甲方保留在质保金中扣除该次维修费用的权利(所扣除维修费金额与第三方要求支付的金额相等)，如质保金不够的支付的，甲方有权通过诉讼、仲裁等方式追回相应款项。
3、如相关故障符合国家三包法规定退换货规定的，甲方有权提出退换货要求，因此产生的费用由乙方承担。

五、付款方式

合同签订前，中标单位缴纳10%履约保证金，设备到货安装调试完毕并通过验收后，凭票支付至合同价的95%，并退还履约保证金。6年质保期满后支付5%尾款。

六、乙方违反本合同第三条、第四条约定的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的视为违约，甲方可单方终止合同并追究乙方的违约责任，全额扣除履约保证金。造成甲方经济损失的乙方应给予甲方经济赔偿。

七、本协议一式两份，双方各执一份，双方代表盖章或签字后生效。未尽事宜，双方友好协商。

八、如出现纠纷，通过仲裁或诉讼方式解决。
甲方单位（盖章）            乙方单位(盖章)

法定代表人或代理人：        法定代表人或代理人：

地址:                       地址：

日期：                     日期:
