南通崇川经济开发区安置小区2025—2027年度消防维保项目

招标文件

###### 项目编号：CCCG2025003

采购单位：南通市崇城物业管理有限公司

代理单位：南通永拓建设项目管理有限公司

日期： 二〇二五年四月九日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

项目概况：南通崇川经济开发区安置小区2025—2027年度消防维保项目招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏获取招标文件，并于2025年4月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCCG2025003

项目名称：南通崇川经济开发区安置小区2025—2027年度消防维保项目

预算金额：336.04万元/年

最高限价：本次采用固定总价报价，一标段：113.41万元/年；二标段：113.62万元/年；三标段：109.01万元/年，不超过最高限价的为有效报价，否则为无效报价。采购需求：详见第三部分项目需求。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：投标人应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含“消防设施维护保养”，需提供“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）-消防机构信息”栏目的本单位基本信息截图打印件（加盖投标人单位公章）并确保可以公开查询。

三、获取招标文件

时间：2025年4月9日至2025年4月16日。

地点：南通市崇川区人民政府网-招标和采购

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年4月30日09点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇城物业管理有限公司

地 址：南通市崇川区五一路505号

联系方式：顾先生 18260503558

2. 采购代理机构信息

名 称：南通永拓建设项目管理有限公司

地 址：南通市崇川区工农北路388号盈泰汇3号楼16~17层

联系方式：王庆 18912268922、15206273956

- 项目联系方式

招标文件制作人：王庆

电 话：18912268922、15206273956

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、四副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

注：无论投标人选择投标几个（一个或多个）标段，资格审查文件仅须提供一套（一正四副），商务技术文件仅须提供一套（一正四副），但是报价文件（一正四副）应按对应标段分别单独提供。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费： （1）本项目采购代理费由中标人承担，请各投标人在成本中自行考虑，不得单列。

（2）采购代理费率标准【收取标准以各标段的最终中标价为基数】；

（3）投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。代理服务费在领取中标通知书时一次性付清。

| 中标（成交）金额 | 服务招标代理收费费率 |
| --- | --- |
| 50万元以下的项目 | 10.5‰ |
| 50-100万元的项目 | 8‰ |
| 100-200万元的项目 | 5.5‰ |
| 备注 | 采购代理服务费用不足2000元的，按2000元收费。 |

七、相关提示

本项目提供“中标即签约”服务，须在开评标工作结束并确定中标（成交）供应商后，由采购人与中标（成交）供应商自愿提出申请。签约双（多）方需准备单位公章并安排好履约保证金支付等工作。

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、招标范围：标段内的消防维保工程，具体以采购人通知为准。中标人按技术规范要求对招标范围内的小区进行消防运行维修保养服务。（注：本项目技术要求不接受负偏离）

具体标段划分如下：

一标段：

| 序号 | 街道 | 小区名称 | 地上面积（㎡） | 地下面积（㎡） | 总面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观音山 | 裕景苑 |  |  | 296940 |  |
| 2 |  | 裕景苑西侧 | 74457.82 | 26336.38 | 100794.2 | 原维保2025年9月30号到期 |
| 3 |  | 世濠花园 |  |  | 515120 |  |
| 4 |  | 世纪新城 |  |  | 0 | 多层，报价时一并考虑。 |
| 5 |  | 世纪东城 |  |  | 0 |  |
| 6 |  | 山港桥花苑 |  |  | 0 |  |
| 7 |  | 观阳名邸 |  |  | 382170 |  |
| 8 |  | 鑫城南苑 |  |  | 185836 |  |
| 9 |  | 世伦嘉苑 |  |  | 264057 |  |
|  |  |  |  |  | 1744917.2 |  |

二标段：

| 序号 | 街道 | 小区名称 | 地上面积（㎡） | 地下面积（㎡） | 总面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观音山 | 惠泽苑 |  |  | 394793 |  |
| 2 |  | 雅学苑 |  |  | 57859 |  |
| 3 |  | 书院坊 |  |  | 165684 |  |
| 4 |  | 景河苑 |  |  | 280310 |  |
| 5 |  | 滨河东城 |  |  | 0 | 多层，报价时一并考虑。 |
| 6 |  | 新胜花苑 |  |  | 0 |  |
| 7 |  | 观河华府 |  |  | 311990 |  |
| 8 |  | 同和嘉苑一期 |  |  | 329710 |  |
| 9 |  | 同和嘉苑二期 |  |  | 207790 |  |
|  |  |  |  |  | 1748136 |  |

三标段：

| 序号 | 街道 | 小区名称 | 地上面积（㎡） | 地下面积（㎡） | 总面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观音山 | 东城花苑 |  |  | 0 | 多层，报价时一并考虑。 |
| 2 |  | 天山花苑一期（1-20幢） |  |  | 0 |  |
| 3 |  | 天山花苑二期（21-61幢） |  |  | 182859 |  |
| 4 |  | 兴石花园一期 |  |  | 248580 |  |
| 5 |  | 兴石花园三期 |  |  | 255990 |  |
| 6 |  | 中桥名邸 |  |  | 281676 |  |
| 7 |  | 兴石花园四期 | 201563.06 | 74697.52 | 276260.58 |  |
| 8 |  | 润海花园 | 169418.05 | 24056.33 | 193474.38 |  |
| 9 |  | 兴石河二号地块 | 163282.64 | 74997.52 | 238280.16 | 原维保2025年9月30号到期 |
|  |  |  |  |  | 1677120.12 |  |

特别提醒：

待交付小区以项目实际交付时间作为服务起始时间及费用结算起始时间。

- 维修保养服务范围

- 消防供配电设施；

- 火灾自动报警系统；

- 消防供水设施；

- 消火栓（消防炮）灭火系统；

- 自动喷水灭火系统；

- 泡沫灭火系统；

- 气体灭火系统；

- 防排烟系统；

- 火灾应急照明和疏散指示标志；

- 应急广播系统；

- 消防专用电话；

- 防火分隔设施；

- 消防电梯；

- 电气火灾监控系统；

- 可燃气体探测报警系统；

- 灭火器；

- 其他建筑消防设施；

- 消防系统的年检；

- 协助排查隐蔽工程（消火栓系统中管网）。

- 紧急服务。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、《中华人民共和国消防法》

2、《江苏省消防条例》

3、《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》苏公消[2011]112号

4、《建筑消防设施维护保养技术规程》T/JFPA 0002-2019

5、其他国家、行业、地方或现行的规范、标准，如有最新相关规范、标准，以最新文件执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、火灾自动报警及联动系统

1.1每季度检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并按检查报告表的格式填写季度登记表；

1.2用专用检测仪器分期分批实验探测器的动作及确认灯显示，检查数量不少于总数的30%；每季试验手动报警按钮功能，抽检数量不少于总数的30%；

1.3试验火灾报警装置的声光显示；

1.4试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

1.5对备用电源进行1次充放电实验，3次主电源和备用电源自动切换试验；

1.6用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备；

室内消防栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

火灾事故照明灯及疏散指示标志灯；

消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

检查所有转换开关；

强制切断非消防电源功能实验；

每年对火灾自动报警系统的功能，按照维护细则的要求做好检查和试验，并按合同条款后的附件一的表格格式填写年检登记表；

用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次；

试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

1.7模拟试验：

防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备；

室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

气体灭火系统的控制设备；

火灾事故照明灯及疏散指示标志灯；

每月检查电话插孔是否处于正常完好状态，每季试验电话插孔和对讲电话通话质量，抽检数量均不少于总数的30%；

每月检查安全出口、疏散通道等应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好，每月实验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量均不少于总数的30%。

1.8根据《火灾探测报警产品的维护保养和报废》的规定对探测器进行清洗，并做响应阈值及其它必要的功能试验，合格者方可继续使用，不合格者严禁重新安装使用，应予以更换。

2、火灾疏散指示系统

2.1每月检查消防应急照明灯的指示状态，是否处于正常充电及等候状态，对持续运行的消防应急照明灯，检查光源是否正常点亮，如光源故障及时处理更换；

2.2日常维护中发现消防应急照明灯具损坏，及时维修更换；

2.3每季作一次应急灯转换试验，以检验消防照明灯能否正常投入应急状态；

2.4每季作一次全充放试验。

3、消火栓、自动喷水灭火系统

制定消火栓、自动喷水灭火系统管理、检测、维护规程，并应保证系统处于准工作状态。

维护管理人员经过消防专业培训，熟悉消火栓、自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

每年对水源的供水能力进行一次测定。

每月启动运转消防水泵一次，试验远距离启泵保证泵起动时灵活，按钮启动消防泵可靠、平稳、不卡壳、不堵塞，电源正常，自动起动或电源切换时无故障。

每月检查并启动电磁阀试验，动作失常时及时更换。

每个季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水进行一次放水实验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

系统上所有的控制阀门均采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

室外阀门井中，进水管上的控制阀门每季检查一次，核实其处于全开启状态。

消防栓、自动喷水灭火系统发生故障，需停水修理前，应书面向业主报告，取得业主的同意，并由业主临场监督，采取防范措施后方能动工。

每月对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并保证系统处于无故障状态。

消防水池、消防水箱及消防气压给水设备每月检查一次，并检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时，采取措施保证消防用水不作它用，并每月对该措施进行检查，发现故障及时处理。

消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水根据当地环境、气候条件不定期更换。

寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰，确保水源充足，维护管理人员每天进行检查。

每年对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

消防气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

消防水泵接合器的接口及附件每月检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

每季利用末端试水装置对水流指示器进行试验，验证水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽检数量不少于总数的30%。

每月对自动喷水头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头及时更换；当喷头上有异物时应及时消除。更换或安装喷头均使用专用工具。

每月对自动喷水系统的压力进行检查，任何应处于开启状态的阀门是否被关闭，压力表是否正常，系统压力是否处于正常状态，如发现问题及时处理。

4、防火分隔系统

4.1防火卷帘维护保养：

每月定期运行检查二至三次；

按设备规定的保养计划进行系统保养；

清除卷闸电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；

检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；

检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；

检查卷闸上下行程开关，开关滑轨加润滑油；

检查电动刹车手动开关和手动起闸装置；

手动上升和下降防火闸，检查运行情况，并调整上下行程开关位置，令卷闸开启或关闭处于适当的位置。测试过程严防卷闸冲顶或冲底；

靠近卷闸附近的烟、温感检查自动落闸，消防中心监控员在联动台上测试遥控落闸功能；

工作结束后填写防火卷闸、门设备检查表；

每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好，每季试验自动方式启动防火门、防火卷帘门和手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

5、机械防排烟系统

按设备规定的保养计划进行机器的保养。

手动盘动风机检查松紧度，发现异常马上检修。

检查风机的风叶，清楚表面灰尘。

加注润滑油，检查坚固风机接线端子。

清除控制箱表面和内部的灰尘，检查箱内器件。

检查风机与风管间的软接，发现破损应立即更换。

手动启动风机检查运行情况。

定期对防火阀、排烟防火阀的操作机构加油润滑，确保机构传动灵活可靠。

每月检查排烟机的工作环境以及排烟机、电源控制柜、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。每半年试验自动方式打开排烟口、启动排烟机，抽检数量不少于总数50%。每月实验手动方式启动防排烟机，每季试验联动防排烟一次，抽检数量不少于总数的20%。

6、其他消防设备

每月检查消防箱内的水带、阀门和水枪的完好，检查箱内的灭火器是否完好可用，不完好的要及时向业主上报。

每月检查消防箱内联动报警水泵加压按扭一次，确保按扭能启泵。

每月检查灭火器的压力及有效期等是否符合要求，如有问题及时向业主上报。

每月检查泡沫罐是否有漏液等现象，如有问题要及时向业主上报

每月检查消防箱内水压是否能符合要求。

每月检查消防应急灯是否有人为破坏、放电时间不足要求、塑料件有老化等现象，如有要及时向业主上报。

以上一至六项消防系统维护细则详见合同条款附件一表格部分。

7、所有消防设施还应按公安消防部门要求维修保养，做好记录并存档，以便公安消防部门、招标方（或其物业公司）等检查。

8、每次对消防维护工程范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别由负责人签字后存档。

9、每次进入采购人载体必须挂工作牌并告知采购人的安全管理人员及载体的管理人员，进入采购人载体必须服从采购人的相关规定。

10、维保单位因维保不到位而导致系统不能正常运行的及在应急情况下系统无法使用的，产生的责任与经济损失由维保单位单独承担。

11、打印记录纸、机油等消耗品和主机备用电源、指示灯、密封垫圈等易损件，在维保服务范围内。

12、如需要更换设备、器材、维修配件，单件费用在200元以内（含本数）的，乙方负责承担，单件费用超过200元的，在得到采购人认可后，方能进行更换，更换费用由采购人承担。200元以下配件详见下表：

| 消防维保免费耗材清单（200元及以下） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 感烟探测器 |  | 套 |
| 2 | 感温探测器 |  | 套 |
| 3 | 消火栓按钮 |  | 套 |
| 4 | 手动报警按钮 | 带电话插孔 | 套 |
| 5 | 输入模块 |  | 套 |
| 6 | 输入输出模块 |  | 套 |
| 7 | 多线模块 |  | 套 |
| 8 | 输出模块 |  | 套 |
| 9 | 短路隔离器 |  | 套 |
| 10 | 智能型声光报警器 |  | 套 |
| 11 | 话筒 |  | 只 |
| 12 | 扬声器 | 包括壁挂、吸顶、嵌入式安装 | 只 |
| 13 | 消防电话分机 |  | 只 |
| 14 | 消防电话模块 |  | 只 |
| 15 | 继电器 | 通用，4常开4常闭，带指示灯 | 个 |
| 16 | 软接头 | 可曲绕橡胶接头安装DN40、DN50、DN100 | 个 |
| 17 | 压力表 | Y-100.0-1.6mpa | 只 |
| 18 | 压力开关 | 双触点 | 个 |
| 19 | 喷淋头 | 含侧喷式、上喷式、下喷式、隐蔽式喷淋头，DN15、68℃ | 只 |
| 20 | 消火栓卷盘软管 |  | 根 |
| 21 | Y型过滤器 |  | 只 |
| 22 | 消防湿式报警延迟器 |  | 个 |
| 23 | 设备设施标志标识牌 |  | 块 |
| 24 | 制度牌 | 消防安全管理制度及应急预案标识牌，具体尺寸根据实际要求制作，需安装在消防控制室墙体上 | 块 |
| 25 | 室内消火栓栓阀 | DN65 | 只 |
| 26 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 只 |
| 27 | 铜球阀 | DN25及以下 | 只 |
| 28 | 钢卡 | DN200及以下 | 只 |
| 29 | 卷帘门按钮 |  | 只 |
| 30 | 辅助触头 |  | 只 |
| 31 | 控制柜按钮 |  | 只 |
| 32 | 疏散指示灯 | 220V及36V以下 | 个 |
| 33 | 应急照明灯 | 220V及36V以下 | 个 |
| 34 | 缓冲管 |  | 个 |
| 35 | 手动蝶阀 | DN50及以下 | 个 |
| 36 | 热镀锌件 | DN65及以下 | 个 |
| 37 | 浮球阀 | DN32及以下 | 个 |
| 38 | 水力警铃 | DN25 | 个 |
| 注：该表作为消防维保合同的附件（包含且不限于其他200元以内的配件）。维保期间发生设备故障须更换部件时，对于现场报警设备单件200元以内由消防维保单位免费提供备品备件。 |  |  |  |

13、其他相关要求：A.法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行；B.除每月例行检查保养之外，每周应对所有消防设施进行一次巡查；C.维保方接到报修故障电话后迅速响应，应当在日间0.5小时、夜间2小时内到达现场处理；D.提供维保年度的消防系统检测报告，确保通过消防部门检查。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：本项目服务期限为三年。

2、采购项目交付时间：本项目服务期限为三年，首次合同签订一年，合同期内采购人将对中标人的服务质量进行考核并决定是否续约。考核合格，采购人可以与中标人续签合同，每次续签合同期为一年；因中标人考核不合格或项目资金不能落实到位的原因采购人有权不予续签合同且不视为违约。 。

3、采购项目交付地点：采购人指定服务范围。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、中标人必须按相关技术标准对小区消防系统进行维护、保养和检修，并按时提交维修保养记录，确保消防系统的正常运行。在采购人遇有重大活动、重要节假日（春节、国庆），中标人应当按照采购人要求进行安全检查工作，确保消防系统正常运行。

2、中标人应当设置专人负责采购人消防系统的维保，维保人员要具有较强的责任心及专业技术素质，故障判断准确，解决问题及时，同时必须严格遵守采购人各项规章制度，进行维修保养。

3、中标人在合同期限内，对采购人的消防设备免费提供24小时紧急维修服务。接到采购人紧急故障报修通知后，应当在日间0.5小时；夜间2小时内到达现场。紧急维修处理故障通常不超过2小时，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告采购人故障原因，维修方案和修复时间，与采购人协商一致后实施。

4、中标人对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障（不包括外围设备）应予以及时维修。

5、中标人有义务协助采购人共同使小区消防系统顺利通过当地消防部门的各种消防检查，配合采购人的消防演习、消检、电检工作，并负责处理检查中问题。

6、维修保养过程中，中标人维保人员应谨慎操作，如不慎导致人员伤亡及消防设备损坏，由中标人负责承担责任。

7、中标单位维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知采购人的联络人员，做到工完清场。

8、中标人应有中层管理人员专属负责采购人工作，保持与才有人的良好沟通，并定期到采购人现场进行巡查，制定各类有效措施，以确保本合同的有效实施。

9、中标人应针对国家标准的有关规定和消防系统设计、使用、维护说明书中的有关条款要求，加强对该系统的日常维护工作，坚持定期检查和定期清洁保养。

10、服务合同及期限：1年，服务开始时间以采购人书面通知为准，后根据服务质量和考核情况决定是否续签，续签时间≤2年，续签价格不变，否则，采购人有权不续签服务合同。如合同期内，中标人经采购人考核不合格,亦无整改措施或虽整改却无效果的,采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

（六）采购标的验收标准

采购人按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

不涉及

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1.投标人拟派项目负责人1名，须具有有效的一级注册消防工程师且为投标人正式员工，证书需注册在投标单位。

必须提供拟派项目负责人有效的一级注册消防工程师注册证书、有效的身份证、与投标人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳近三个月（指：2025年1月至2025年3月）中任意一个月的社会保险缴费清单复印件并加盖投标人单位公章。否则作无效标处理。以上资料在商务技术文件中提供。

中标后，中标人须按招标人要求配备消防维保从业人员。

（九）采购标的付款方式

1、本合同签订之日起每满半年结算一次，相关材料费每半年结算一次。采购方应在本合同签订之日起每满半年后一个月内且在收到中标方向采购方提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后向中标方支付前述款项。

2、若中标方在合同履行过程中存在有不良记录，根据不良记录逐项删减维保费用。

3、结算时，先期提交双方认可结算确认单，双方认可结算确认单经双方确认同意后开具发票予以结算。

- 履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10% 。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起 15  日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险  等非现金形式。

5、退还履约保证金时间：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后。

6、退还履约保证金方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险。

7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 8、不予退还履约保证金的情形： 由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 样品

无

- 演示讲解

无

- 本项目不接受进口产品投标

- 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

13、同一投标供应商的不同投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）相互混装的。

14、商务技术文件中未按项目需求要求提供拟派项目负责人的有效材料的。

15、商务技术文件中未按要求提供有效的现场踏勘承诺函的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

开评标顺序

①本项目共三个标段，投标人可选择一个或多个标段投标。无论投标人选择投标几个（一个或多个）标段，资格审查文件仅须提供一套（一正四副），商务技术文件仅须提供一套（一正四副），但是报价文件（一正四副）应按对应标段分别单独提供。

②资格审查文件、商务技术文件仅评审一次。投标人资格审查通过即视为投标人所有标段资格审查通过，资格审查不通过即视为投标人所有标段资格审查不通过。商务技术文件得分为投标人所有标段商务技术文件得分（即投标人在其所投标段中，其商务技术标得分均相同）。

③开标、评标顺序：按一标段、二标段、三标段依次开标、评标，前一标段开标、评标完成后进行下一标段的开标、评标。

④资格审查文件开启及评审→商务技术文件开启及评审→报价文件开启及评审→推荐中标候选人。

⑤每个投标人最多被推荐为一个标段的第一中标候选人，被推荐为一个标段第一中标候选人之后，该投标人将不再参加后续标段的评审。

⑥中标结果公告发布后，无论因何种原因（如因异议、投诉或其他原因）导致某标段的第一中标候选人（或拟中标人）不符合中标条件的，不影响其余标段的中标结果。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：80 分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （42分） | 1.1投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过消防维保项目，每提供1个得2分，最多得12分。 提供有效的合同、付款发票及中标通知书的复印件，缺一不可，并加盖投标人单位公章。注；同一项目不同年度所签的合同不重复计分。原件备查。 |
|  |  | 1.2投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一类证书的得2分，最多得6分。 提供相关证书复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 1.3专业能力要求： 投标人具有消防设施工程专业承包一级资质的得3分； 投标人具有消防设施工程专业承包二级资质的得1.5分； 本项最多得3分。提供有效的资质证书复印件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 1.4拟派项目负责人要求 1.4.1、投标人拟派项目负责人必须满足项目需求“（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件”中拟派项目负责人对应要求，并提供有效的材料复印件并加盖投标人单位公章，否则作无效标处理。 1.4.2、如拟派项目负责人还具有下列证书的，对应加分： （1）具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书（注册在投标单位）的得2分； （2）具有安全生产考核合格证书（B证）（企业名称为投标单位）的得2分； （3）具有消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）国家职业资格中级（即：四级）及以上证书的得2分。 注：本项最多得6分，投标人提供拟派项目负责人有效的注册建造师注册证书及其他证书复印件并加盖投标人单位公章。如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效。 |
|  |  | 1.5投标人拟派消防维保从业人员（不含拟派项目负责人）要求（满分15分）： - 投标人拟派消防维保从业人员（不含拟派项目负责人）有5人具有消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）国家职业资格中级（即：四级）及以上证书且为投标人正式员工的，得5分。 - 每多1人具有消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）国家职业资格中级（即：四级）及以上证书且为投标人正式员工的，加0.5分。 （3）每多1人具有注册消防工程师（须注册在投标单位）且为投标人正式员工的，加1分。 必须提供以上人员对应名单（格式详见附件9）、有效的人员证书（注册消防工程师须提供注册证书）复印件、身份证、拟派消防维保从业人员与投标人签订的有效劳动合同复印件及社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳近三个月（指：2025年1月至2025年3月）中任意一个月的社会保险缴费清单复印件并加盖投标人单位公章。 特别说明：根据《国家职业技能标准》（消防设施操作员-2019版，职业代码：4-07-05-04）规定，“建（构）筑物消防员”职业名称调整为“消防设施操作员”，以上两种证书视为同一种证书，同时具有该两种证书的人员，不重复得分。在序号（1）已得5分的基础上，序号（2）和序号（3）方可加分，否则不得加分。序号（2）和序号（3）中的人员，均不得与序号（1）中的人员重复，否则不予认可；序号（2）、序号（3）中人员，可以重复。本项最多得满分15分。原件备查。 |
| 2 | 项目实施方案 （38分） | 2.1、消防维保设施维修保养技术服务质量方案（9分）； 维保人员安排合理、维保计划符合实际情况、相关技术措施合理、有效、消防演练次数频繁，消防相关知识宣传方式合理、次数频繁得9分。 维保人员安排较合理、维保计划较符合实际情况、相关技术措施较合理、较有效、消防演练次数较频繁，消防相关知识宣传方式较合理、次数较频繁得6分。 维保人员安排合理、维保计划不符合实际情况、相关技术措施不合理、消防演练次数较少，消防相关知识宣传方式不合理、次数较少得3分。 无此内容得0分。 2.2、针对接管验收工作安排(10分)； 接管验收前期重点明确，责任划分明确，验收程序安排合理，验收人员分工明确得10分。 接管验收前期重点较明确，责任划分较明确，验收程序安排较合理，验收人员分工较明确得7分。 接管验收前期重点不明确，责任划分不明确，验收程序安排不合理，验收人员分工不明确得3分。 无此内容得0分。 2.3、本项目管理的难点及创新服务以及应急预案(10分)： 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查合理有效，消防维保记录即时可查，突发、紧急情况处理切实可行，得10分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查较合理较有效，消防维保记录即时可查，突发、紧急情况处理较合理，得7分。 日常巡查、月检，季检和年检、重要节假日节前、节中重点检查不合理，消防维保记录不能即时可查，突发、紧急情况处理不合理，不切实际，得3分。 无此内容得0分。 2.4、维修保养的主要仪器设备配备情况（9分） ①投标人自有感烟探测器功能试验器、感温探测器功能试验器、消火栓测压接头测试仪等仪器、设备。以上三项仪器、设备，提供投标人购买发票复印件并加盖投标人单位公章，投标人每提供一项仪器设备的有效发票复印件的，得1分，最多加3分。 ②投标人自有室外埋地管网维修专用的PE热熔机、室外进地管网漏点专用管道测漏仪器等仪器、设备。提供投标人购买发票复印件并加盖投标人单位公章，投标人每提供一项仪器设备的有效发票复印件的，得3分，最多加6分。 |

（四）价格分： 20 分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址：南通市崇川区工农北路388号盈泰汇3号楼16~17层，电话：18912268922。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 伍 份，采购人、供应商各 贰 份，崇川区数据局一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

南通崇川经济开发区安置小区2025—2027年度消防维保项目合同书

采购人（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《民法典》及（项目名称）        项目   标段(采购编号：          )的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同范围、期限

- 维修保养服务范围

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警系统；

3、消防供水设施；

4、消火栓（消防炮）灭火系统；

5、自动喷水灭火系统；

6、泡沫灭火系统；

7、气体灭火系统；

8、防排烟系统；

9、火灾应急照明和疏散指示标志；

10、应急广播系统；

11、消防专用电话；

12、防火分隔设施；

13、消防电梯；

14、电气火灾监控系统；

15、可燃气体探测报警系统；

16、灭火器；

17、其他建筑消防设施；

18、消防系统的年检；

19、协助排查隐蔽工程（消火栓系统中管网）；

20、紧急服务。

第二条 维保要求及验收标准

（一）火灾自动报警及联动系统

每季度检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并按检查报告表（附表1）的格式填写季度登记表；

用专用检测仪器分期分批实验探测器的动作及确认灯显示，检查数量不少于总数的30%；每季试验手动报警按钮功能，抽检数量不少于总数的30%；

试验火灾报警装置的声光显示；

试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

对备用电源进行1次充放电实验，3次主电源和备用电源自动切换试验；

用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备；

室内消防栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

检查所有转换开关；

强制切断非消防电源功能实验。

每年对火灾自动报警系统的功能，按照维护细则的要求做好检查和试验，并按合同条款后的附件一的表格格式填写年检登记表；

用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次；

试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

模拟试验：

防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备；

室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

气体灭火系统的控制设备；

火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

每月检查电话插孔是否处于正常完好状态，每季试验电话插孔和对讲电话通话质量，抽检数量均不少于总数的30%。

每月检查安全出口、疏散通道等应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好，每月实验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量均不少于总数的30%。

根据《火灾探测报警产品的维护保养和报废》的规定对探测器进行清洗，并做响应阈值及其它必要的功能试验，合格者方可继续使用，不合格者严禁重新安装使用，应予以更换。

（二）火灾疏散指示系统

每月检查消防应急照明灯的指示状态，是否处于正常充电及等候状态，对持续运行的消防应急照明灯，检查光源是否正常点亮，如光源故障及时处理更换；

日常维护中发现消防应急照明灯具损坏，及时维修更换；

每季作一次应急灯转换试验，以检验消防照明灯能否正常投入应急状态；

每季作一次全充放试验。

（三）消火栓、自动喷水灭火系统

1、制定消火栓、自动喷水灭火系统管理、检测、维护规程，并应保证系统处于准工作状态。

2、维护管理人员经过消防专业培训，熟悉消火栓、自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

3、每年对水源的供水能力进行一次测定。

4、每月启动运转消防水泵一次，试验远距离启泵保证泵起动时灵活，按钮启动消防泵可靠、平稳、不卡壳、不堵塞，电源正常，自动起动或电源切换时无故障。

5、每月检查并启动电磁阀试验，动作失常时及时更换。

6、每个季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水进行一次放水实验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

7、系统上所有的控制阀门均采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

8、室外阀门井中，进水管上的控制阀门每季检查一次，核实其处于全开启状态。

9、消防栓、自动喷水灭火系统发生故障，需停水修理前，应书面向业主报告，取得业主的同意，并由业主临场监督，采取防范措施后方能动工。

10、每月对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并保证系统处于无故障状态。

11、消防水池、消防水箱及消防气压给水设备每月检查一次，并检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时，采取措施保证消防用水不作它用，并每月对该措施进行检查，发现故障及时处理。

12、消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水根据当地环境、气候条件不定期更换。

13、寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰，确保水源充足，维护管理人员每天进行检查。

14、每年对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

15、消防气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

16、消防水泵接合器的接口及附件每月检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

17、每季利用末端试水装置对水流指示器进行试验，验证水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽检数量不少于总数的30%。

18、每月对自动喷水头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头及时更换；当喷头上有异物时应及时消除。更换或安装喷头均使用专用工具。

19、每月对自动喷水系统的压力进行检查，任何应处于开启状态的阀门是否被关闭，压力表是否正常，系统压力是否处于正常状态，如发现问题及时处理。

（四）防火分隔系统

防火卷帘维护保养：

每月定期运行检查二至三次；

按设备规定的保养计划进行系统保养；

清除卷闸电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；

检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；

检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；

检查卷闸上下行程开关，开关滑轨加润滑油；

检查电动刹车手动开关和手动起闸装置；

手动上升和下降防火闸，检查运行情况，并调整上下行程开关位置，令卷闸开启或关闭处于适当的位置。测试过程严防卷闸冲顶或冲底；

靠近卷闸附近的烟、温感检查自动落闸，消防中心监控员在联动台上测试遥控落闸功能；

工作结束后填写防火卷闸、门设备检查表；

每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好，每季试验自动方式启动防火门、防火卷帘门和手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

（五）机械防排烟系统

1、按设备规定的保养计划进行机器的保养。

2、手动盘动风机检查松紧度，发现异常马上检修。

3、检查风机的风叶，清楚表面灰尘。

4、加注润滑油，检查坚固风机接线端子。

5、清除控制箱表面和内部的灰尘，检查箱内器件。

6、检查风机与风管间的软接，发现破损应立即更换。

7、手动启动风机检查运行情况。

8、定期对防火阀、排烟防火阀的操作机构加油润滑，确保机构传动灵活可靠。

9、每月检查排烟机的工作环境以及排烟机、电源控制柜、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。每半年试验自动方式打开排烟口、启动排烟机，抽检数量不少于总数50%。每月实验手动方式启动防排烟机，每季试验联动防排烟一次，抽检数量不少于总数的20%。

（六）其他消防设备

1、每月检查消防箱内的水带、阀门和水枪的完好，检查箱内的灭火器是否完好可用，不完好的要及时向业主上报。

2、每月检查消防箱内联动报警水泵加压按扭一次，确保按扭能启泵。

3、每月检查灭火器的压力及有效期等是否符合要求，如有问题及时向业主上报。

4、每月检查泡沫罐是否有漏液等现象，如有问题要及时向业主上报

5、每月检查消防箱内水压是否能符合要求。

6、每月检查消防应急灯是否有人为破坏、放电时间不足要求、塑料件有老化等现象，如有要及时向业主上报。

以上一至六项消防系统维护细则详见合同条款附件一表格部分。

- 所有消防设施还应按公安消防部门要求维修保养，做好记录并存档，以便公安消防部门、招标方（或其物业公司）等检查。

（八）每次对消防维护工程范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别由负责人签字后存档。

（九）每次进入采购人载体必须挂工作牌并告知采购人的安全管理人员及载体的管理人员，进入采购人载体必须服从采购人的相关规定。

（十）维保单位因维保不到位而导致系统不能正常运行的及在应急情况下系统无法使用的，产生的责任与经济损失由维保单位单独承担。

（十一）维保单位委派消防维保从业人员（不含拟派项目负责人）按甲方要求配备。

（十二）打印记录纸、机油等消耗品和主机备用电源、指示灯、密封垫圈等易损件，在维保服务范围内。

（十三）如需要更换设备、器材、维修配件，单件费用在200元以内（含本数）的，乙方负责承担，单件费用超过200元的，在得到采购人认可后，方能进行更换，更换费用由甲方承担。

（十四）其他相关要求：A.法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行；B.除每月例行检查保养之外，每周应对所有消防设施进行一次巡查；C.维保方接到报修故障电话后迅速响应，30分钟内必须到达现场处理；D.提供维保年度的消防系统检测报告，确保通过消防部门检查。

- 第三条 消防系统维护细则

1、消防系统维护细则详见合同条款附件一；

2、乙方每月最后一天（遇节假日顺延）按附表要求向甲方提交完成检测或保养记录。

- 第四条  服务期限和方式

1、本合同维保期限为    年，自   年   月    日起，至    年  月    日止。

2、服务方式：乙方根据本合同约定，按维修保养服务范围实施维修保养，以保证消防系统处于良好工况。

- 双方权力、责任和义务

- 甲方的权力、责任和义务

1、甲方应确保委托乙方维修检查之设备工作环境，满足设备规定要求，并派专业人员进行日常使用、管理。

2、甲方消防控制中心应对各类消防设备运行情况进行准确记录，便于乙方随时查看。

3、甲方对消防系统设备的操作、检修、拆装，应有严格、准确、完整的记载，禁止未经双方认可对软件、程序进行修改。

4、当火灾发生时，甲方人员除按有关部门规定进行处理外，需迅速通知乙方人员，并保留所有事件记录资料。

5、甲方应向乙方提供维修检查工作之如下必要条件：

- 指派专人配合乙方维修人员，负责与住宅区内客户之间的协调、联络工作。

- 甲方应依照合同条款按时付款，否则乙方有权暂停向甲方提供服务。

6、甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等。

7、对于乙方人员严重违章违纪、玩忽职守，甲方有权向乙方提出投诉。如投诉无效，有权提前终止合同，因此产生的后果均由乙方负责。

8、因乙方责任违反合同规定，甲方有权依据违约责任情况对乙方进行经济处罚，直至解除合同。

9、甲方如有涉及消防系统之改造或变更，须向乙方提供详细资料。

- 乙方的权利、责任和义务

1、在本合同期内，乙方必须按照本合同附件一的内容，对小区消防系统进行维护、保养和检修，并按时提交维修保养记录，确保消防系统的正常运行。在甲方遇有重大活动、重要节假日（春节、国庆），乙方应当按照甲方要求进行安全检查工作，确保消防系统正常运行。

2、乙方应当设置专人负责甲方消防系统的维保，维保人员要具有较强的责任心及专业技术素质，故障判断准确，解决问题及时，同时必须严格遵守甲方各项规章制度，进行维修保养。

3、乙方在合同期限内，对甲方的消防设备免费提供24小时紧急维修服务。接到甲方紧急故障报修通知后，应当在日间0.5小时；夜间2小时内到达现场。紧急维修处理故障通常不超过2小时，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，与甲方协商一致后实施。

4、乙方对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障（不包括外围设备）应予以及时维修。

5、乙方有义务协助甲方共同使小区消防系统顺利通过当地消防部门的各种消防检查，配合甲方的消防演习、消检、电检工作，并负责处理检查中问题。

6、维修保养过程中，乙方维保人员应谨慎操作，如不慎导致人员伤亡及消防设备损坏，由乙方负责承担责任。

7、乙方维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，做到工完清场。

8、乙方应有中层管理人员专属负责甲方工作，保持与甲方的良好沟通，并定期到甲方现场进行巡查，制定各类有效措施，以确保本合同的有效实施。

9、乙方应针对国家标准的有关规定和消防系统设计、使用、维护说明书中的有关条款要求，加强对该系统的日常维护工作，坚持定期检查和定期清洁保养。

- 其他约定

1、打印记录纸、机油等消耗品和主机备用电源、指示灯、密封垫圈等易损件，在维保服务范围内。

2、乙方有义务协助配合甲方进行消防联动受控设备联动的检修、测试。

3、乙方所缴纳的履约保证金为          整。乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后（同时待合同期满、完成与下一维保周期的维保单位完成交接后），甲方凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

5、如需要更换设备、器材、维修配件，单件费用在200元以内（含本数）的，乙方负责承担，此费用包含在总投标报价中；单件费用超过200元的，在得到采购人认可后，方能进行更换，更换费用由甲方承担，具体材料费用以审计结果为准。

- 结算方式

- 合同价格与费用支付

- 1、合同价格按此次中标价格执行，固定总价为“人民币           ”，交付小区的维保起始时间及面积以甲方通知为准。报价应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑甲方的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应招标文件要求的所有费用。报价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 2、①本合同签订之日起每满半年结算一次，相关材料费每半年结算一次。甲方应在本合同签订之日起每满半年后一个月内且在收到乙方向甲方提供的合法有效、与付款金额等额的财务发票后向乙方支付前述款项。

- ②若乙方在合同履行过程中存在有不良记录，根据不良记录逐项删减维保费用。

- 3、如乙方不能按质按量完成合同规定的工作，或违背合同中其他条款，甲方有权停止支付服务费或扣除部分服务费。

- 合同终止与违约责任

- 合同终止

1、服务合同及期限：1年，服务开始时间以采购人书面通知为准，后根据服务质量和考核情况决定是否续签，续签时间≤2年，续签价格不变，否则，采购人有权不续签服务合同。

2、甲、乙双方在合同履行期限内，如乙方未达到合同要求，并在甲方提出的合理期限内未做出整改措施时，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用以作补偿。乙方在接到甲方书面通知后的第3日，合同自动终止。

3、合同期满后续签的，服务范围内若有新维修保养项目，甲乙双方经协商，对维修保养服务范围和费用进行相应调整。

- 违约责任

乙方应严格履行本合同所约定的义务和责任，若乙方未能按照合同约定或甲方要求完成维修保养等工作的，甲方有权要求乙方整改，乙方不予整改或整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权立即解除合同，没收全部履约保证金，且不予结算任何款项，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

- 合同生效及合同法律效力

- 合同生效

1、本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。纸质合同一式伍份，采购人执两份、供应商执两份，崇川区数据局一份，签署盖章后生效。

- 合同法律效力附件

1、甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的法院起诉。

2、本合同未尽事宜可由双方另行协商补充，以下本合同附件和双方签约人注明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。

甲方：                                乙方：

单位名称：                            单位名称：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电      话：                          电      话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

日期：                                日期：

附件一

消防系统维护维修细则

目  录

一、维修细则

1、巡检制度

2、系统日常运行工作

3、维修规定

二、附件：表格部分

1、月巡检细则

2、月巡检记录表

3、消防维保工作单

4、季巡检细则

5、年巡检细则

6、季（年）检查记录表

7、控制器日检查登记表

8、消防工程维修单

9、消防维修工程排故报告单

10、消防故障维修记录表

11、消防维修回访工作单

12、消防系统检测记录汇总表

一、维修细则

为使消防报警及火灾灭火系统正常运行，使系统处于准工作状态，能够随时发现灾情，及时控制联动系统动作，并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情，特制定本维护维修细则，以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下：

1、巡检制度

建立严格的月、季、年巡查制度，使维护维修工作有据可依，有序执行：

- 月、季、年巡检内容规定：

①月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表1、2；

②季巡检规定：每季对每个维护点进行一次巡检。其细则见表4、6；

③年巡检规定：每年对每个维护点进行一次巡检。其细则见表5、6；

（二）月、季、年巡检其他规定：

①每月巡检参加人数：不少于4人

②每季巡检参加人数：不少于6人

③每年巡检参加人数：不少于8人

2、系统日常运行工作

系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡查登记表，发现问题应及时通知维护方。 具体内容见表2、5、6。

3、维修规定

我公司维修人员除加强对维护点的巡查外，对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作，对消防各系统隐患故障的检查和及时排除，是技术性很强、责任心要求很的工作，因此，维修人员必须加强本专业的学习、钻研，加强工作责任心，搞好本职工作，为了保障各维护点的各系统高效可靠，特作以下规定：

①与用户保持密切联系，经常了解系统的运行情况；

②每天确定专人值班，用户随叫随到及时排除各种故障；

③若因用户呼叫而不去现场处理故障者，维修部将按有关条例惩处；

④每次故障排除后，必须填写维修单（表六）及排故报告单（表七）。

- 附件：表格部分

- 月巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 水源控制阀、报警控制装置 | 状况完好 开闭位置正常 | 目测巡检 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |

- 月巡检记录表

| 表C.1 建筑消防设施巡查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供配电设施 | 消防电源主电源、备用电源工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机启动装置外观及工作状态、发电机燃料储量、储油间环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电房、UPS电池室、发电机房环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设备末端配电箱切换装置工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器、手动报警按钮、信号输入模块、输出模块外观及运行状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾报警装置外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装置外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统接地装置外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防控制室工作环境 |  |  |  |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控探测器的外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警主机外观及运行状态 |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体探测器的外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警主机外观及运行状态 |  |  |  |  |  |  |
| 表C.1（续） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供水设施 | 消防水池、消防水箱外观，液位显示装置外观及运行状况，天然水源水位、水量、水质情况，进户管外观,水箱及管道保温层完好情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观、标识（含地下式水泵接合器标识） |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵房照明、排水等工作环境 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓、消防卷盘外观及配件玻璃完整情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶试验消火栓外观及配件完整情况、压力显示装置外观及状态显示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓外观、地下消火栓标识、栓井环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防炮、炮塔、现场火灾探测控制装置、回旋装置等外观及周边环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 启泵按钮外观 |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离，是否渗漏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警阀组外观、控制及试验阀门状况、铅封完好情况、排水设施状况、压力显示值、保护区域的标志牌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境，系统末端试验装置外观及现场环境 |  |  |  |  |  |  |
| 表C.1（续） 序号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对象距离 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫消火栓、泡沫炮、泡沫产生器、泡沫比例混合器外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐外观及罐间环境，泡沫液有效期及储存量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制阀门外观、标识，管道外观、标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾探测传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵及控制柜外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却水系统的巡查内容可参考6.2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储瓶间环境(0~50℃，干燥通风)，气体瓶组或储罐外观，检漏装置外观、运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观不得有机械损伤、锈蚀和镀层脱落 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮外观、喷嘴外观、防护区状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预制灭火装置外观、设置位置、控制装置外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观、运行状况 |  |  |  |  |  |  |
| 防烟、排烟系统 | 送风阀外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风机及控制柜外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况、排烟阀及其控制装置外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动排烟窗、自然排烟设施外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟机及控制柜外观及工作状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风、排烟机房环境 |  |  |  |  |  |  |
| 表C.1（续） 序号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯具外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状况，集中电源工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 字母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功放、卡座、分配盘外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 | 消防电话主机外观、工作状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分机电话外观，电话插孔外观，插孔电话机外观 |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火窗外观及固定情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门外观及配件完整性，防火门启闭状况及周围环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动型防火门控制装置外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观及配件完整性，防火卷帘控制装置外观及工作状况，周围相关区域是否存放商品或杂物影响卷帘门下降。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火墙外观、防火阀外观及工作状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火封堵外观 |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 紧急按钮外观，轿箱内电话外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯井排水设施外观及工作状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防电梯工作状况 |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 | 灭火控制器工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储气瓶和储水瓶（或储水罐）外观、工作环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压泵组、稳压泵外观及工作状态，末端试水装置压力值（闭式系统） |  |  |  |  |  |  |
| 表C.1（续） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查项目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 细水雾灭火系统 | 紧急启/停按钮、释放指示灯、报警器、喷头、分区控制阀等组件外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 | 灭火控制器工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备储存间环境、驱动气瓶和灭火剂储存装置外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮、放气指示灯、警报器、喷嘴外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火器数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火器压力表、维修标示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置位置状况（周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象） |  |  |  |  |  |  |
| 其他巡查内容 | 消防车道、疏散楼梯、疏散走道畅通情况，逃生自救设施配置及完好情况，消防安全标示使用情况，用火用电管理情况等 |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》（见表B.1）。 注1：情况正常的，在“正常”栏中打“√”；存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。 注2：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况和巡查时间段分系统、分部位制表。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 消防维保工作单

- 项目名称：                                                                                                                 年      月

| - 日期 | - 维保内容 | - 项目物业管理处意见 | - 管理处主任签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 月 日 |  |  |  |
| - 月 日 |  |  |  |
| - 月 日 |  |  |  |
| - 月 日 |  |  |  |
| - 月 日 |  |  |  |

- 填报单位：                                                                                         填报人：

- 季巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |

- 年巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |
| 5 | 供水设施 |  |  |
|  | 水源 |  | 测试年供水能力 |
|  | 储水设备 |  | 检查结构材料 |
|  | 气压稳压设备 | 正常工作 | 模拟试验 |

- 季（年）检查记录表

| 表D.1 建筑消防设施检测记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供电配电 | 消防配电柜（箱） | 试验主、备电切换功能；消防电源主、备电源供电能力测试 |  |  |  |  |
|  | 自备发电机组 | 试验发电机自动、手动启动功能，自动启动并达到额定转速并发电的时间不应大于30S。试验时间不应超过10min。试验发电机启动电源充、放电功能 |  |  |  |  |
|  | 储油设施 | 核对储油量，应能满足发电机运行3~8小时的用量 |  |  |  |  |
|  | 应急电源 | 试验应急电源充、放电功能 |  |  |  |  |
|  | 非消防配电箱联动试验 | 试验非消防电源的联动切断功能 |  |  |  |  |
| 检测人（签名）： |  |  | 检测结论： |  |  |  |
| 等级证书编号： 年 月 日 |  |  | 检测单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求。对发现的问题应及时处理，当场不能处理的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》（见表B.1）。 注1：存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。 注2：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况分系统制表，参与系统检测的人员均应在检测人一栏如实填写个人基本信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 表D.1 建筑消防设施检测记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 试验报警及确认灯功能（采用发烟装置或温度不低于54℃的热源进行测试） |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 试验报警及确认灯功能 |  |  |  |  |
|  | 监管装置 | 试验监管装置报警功能，屏蔽信息显示功能 |  |  |  |  |
|  | 警报装置 | 测量声警报的声强，具有光警报功能的，查看光警报功能 |  |  |  |  |
|  | 火灾显示盘 | 接收控制器火警信号后能发出声、光报警功能并能正确指示火灾部位并予保持，具有故障报警、二次报警、自检、消音等功能 |  |  |  |  |
|  | 报警控制器 | 试验火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音、复位、二次报警等功能，试验电源部分主、备电源切换功能及指示灯功能 |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器 | 试验联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，试验控制器显示功能，试验电源部分主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能 |  |  |  |  |
|  | 图形显示装置 | 试验报警及显示功能 |  |  |  |  |
|  | 远程监控系统 | 试验信息传输装置显示、传输功能，试验监控主机信息显示、告警受理、派单、接单、远程开锁等功能，试验电源部分主、备电源切换，备用电源充、放电功能 |  |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 | 探测器 | 试验报警功能 |  |  |  |  |
|  | 电气火灾监控报警器 | 试验报警功能，同时测试信息或信号传输功能，内部继电器动作功能 |  |  |  |  |
| 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体探测器 | 试验报警功能 |  |  |  |  |
|  | 可燃气体报警控制器 | 试验可燃气体报警、故障报警、自检、显示与计时、消音等功能，试验电源部分主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能 |  |  |  |  |
| 检测人（签名）： |  |  | 检测结论： |  |  |  |
| 等级证书编号： 年 月 日 |  |  | 检测单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求。对发现的问题应及时处理，当场不能处理的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》（见表B.1）。 注1：存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。 注2：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况分系统制表，参与系统检测的人员均应在检测人一栏如实填写个人基本信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 表D.1（续） |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供水设施 | 消防水池 | 核对储水量、自动进水阀进水功能，液位检测装置报警功能 |  |  |  |  |
|  | 消防水箱 | 核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力、液位检测装置报警功能 |  |  |  |  |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备泵切换功能 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜 | 试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力，以手动或自动方式启动水泵时，以及以备用电源或备用泵启动时，水泵应在30s内投入运行 |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 利用消防车或机动泵测试其供水能力 |  |  |  |  |
|  | 阀门 | 试验控制阀门启闭功能、减压装置减压功能 |  |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水压力、静压及水质，测试室内消火栓静压 |  |  |  |  |
|  | 消防水喉 | 射水试验 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水压力及静压 |  |  |  |  |
|  | 消防炮 | 试验消防炮手动、遥控操作功能，试验手动按钮启泵功能、消防炮出水功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 自动方式下，分别利用远距离启泵按钮，消防联动控制盘控制按钮启动消防水泵，测试最不利点消火栓、消防炮出水压力及流量；具有火灾探测控制功能的消防炮系统，应模拟自动启动 |  |  |  |  |
| 表D.1（续） |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 试验报警阀组试验排放阀排水功能，压力开关、水力警铃报警功能（当进水口压力大于0.14MPa，放水流量大于1L/S，报警阀应动作，距水力警铃3m远处声强不小于70dB） |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置 | 试验末端放水测试工作压力，水流指示器、压力开关动作信号、水质情况，楼层末端试验阀功能试验 |  |  |  |  |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |  |  |  |
|  | 探测、控制装置 | 测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能、手动控制装置控制功能 |  |  |  |  |
|  | 充、排气装置 | 测试充气、排气装置充、排气功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 在系统末端放水或排气，进行系统联动功能试验，测试水流指示器、压力开关、水力警铃报警功能；具有火灾探测传动控制功能应模拟系统自动启动 |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | 核对泡沫液有效期和储存量 |  |  |  |  |
|  | 泡沫栓、泡沫喷头、泡沫产生器 | 试验出水或出泡沫功能 |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵 | 手动/自动启动及主、备泵切换功能；阀门启闭功能及信号反馈功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 具有火灾探测传动控制装置的泡沫灭火系统，应结合泡沫灭火剂到期更换进行系统自动启动，测试泡沫消火栓、泡沫喷头、泡沫产生器出泡沫功能，泡沫比例混合器混合配比功能，泡沫泵、水泵供泡沫液、供水能力 |  |  |  |  |
|  | 自吸液泡沫消火栓、移动泡沫产生装置、喷淋冷却系统 | 测试吸液出泡沫功能；喷淋冷却系统检测内容同7.2.5 |  |  |  |  |
| 检测人（签名）： |  |  | 检测结论： |  |  |  |
| 等级证书编号： 年 月 日 |  |  | 检测单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求。对发现的问题应及时处理，当场不能处理的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》（见表B.1）。 注1：存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。 注2：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况分系统制表，参与系统检测的人员均应在检测人一栏如实填写个人基本信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 表D.1（续） |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 保修情况 |
| 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂储存量主、备瓶组切换试验 |  |  |  |  |
|  | 检漏装置 | 测试称重、检漏报警功能 |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停功能 | 测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 |  |  |  |  |
|  | 启动装置、选择阀 | 测试启动装置、选择阀手动启动功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 以自动方式进行模拟喷气试验，检验系统报警、联动功能 |  |  |  |  |
|  | 通风换气设备 | 测试通风换气功能 |  |  |  |  |
|  | 备用瓶切换 | 测试主、备瓶组切换功能 |  |  |  |  |
| 机械加压送风系统 | 送风口 | 测试手动/自动开启功能 |  |  |  |  |
|  | 送风机 | 测试手动/自动启动、停止功能 |  |  |  |  |
|  | 送风量、风速、风压 | 测试最大负荷状态下，系统送风量、风速、风压 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查防火阀、送风自动开启和启动功能 |  |  |  |  |
| 机械 排烟 系统 | 自然排烟设施 | 测试自然排烟窗的开启面积、开启方式 |  |  |  |  |
|  | 排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、排烟防火阀 | 测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能，测试挡烟垂壁的释放功能，测试排烟防火阀的动作性能 |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 | 测试手动/自动启动、排烟防火阀联动停止功能 |  |  |  |  |
|  | 排烟风量、风速 | 测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能，检查排烟风机的性能 |  |  |  |  |
| 检测人（签名）： |  |  | 检测结论： |  |  |  |
| 等级证书编号： 年 月 日 |  |  | 检测单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 表D.1（续） |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 保修情况 |
| 应急照明及疏散指示系统 |  | 切断正常供电，测量应急灯具照度（测量疏散照明为两个疏散照明灯之间地面中心的照度，疏散照明照度不低于0.5lx，地下工程疏散照明照度不低于5lx）、电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能 |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器 | 测试音量、音质 |  |  |  |  |
|  | 功放、卡座、分配盘 | 测试卡座的播音、录音功能，测试功放的扩音功能，测试分配盘的选层广播功能，测试合用广播系统应急强制切换功能，测试主、备扩音机切换功能 |  |  |  |  |
|  | 联动控制功能 | 通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能、扬声器播音质量及音量，卡座录音功能，分配盘分区及选层广播功能 |  |  |  |  |
| 消防专用电话 | 分机电话功能 | 测试消防电话分机与电话主机间的通话质量 |  |  |  |  |
|  | 插孔电话功能 | 测试消防电话主机与插孔电话之间通话质量 |  |  |  |  |
|  | 主机功能 | 电话主机录音功能；拨打“119”功能 |  |  |  |  |
| 防火分隔 | 防火门 | 试验非电动防火门的启闭功能及密封性能，测试电动防火门自动、现场释放功能及信号反馈功能，通过报警联动，检查电动防火门释放功能、喷水冷却装置的联动启动功能 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘 | 试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能、信号反馈功能、封闭性能，通过报警联动，检查防火卷帘门自动释放功能及喷水冷却装置的联动启动功能，测试有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指示 |  |  |  |  |
|  | 电动防火阀 | 通过报警联动，检查电动防火阀的关闭功能及密封性 |  |  |  |  |
| 检测人（签名）： |  |  | 检测结论： |  |  |  |
| 等级证书编号： 年 月 日 |  |  | 检测单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 表D.1（续） |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 | 故障记录及处理 |  |  |
|  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 保修情况 |
| 消防电梯 |  | 测试首层按钮控制电梯回首层功能、消防电梯应急操作功能、电梯轿厢内消防电话通话质量、电梯井排水设备排水功能，通过报警联动，检查电梯自动迫降功能 |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  | 测试储瓶式细水雾灭火系统启动装置的启动性能、减压装置减压性能、喷头喷雾性能 |  |  |  |  |
|  |  | 测试泵式细水雾灭火系统手动/自动启、停泵功能，主、备泵切换功能，喷头喷雾性能 |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  | 测试分区控制阀的手动/自动控制功能，具有火灾探测控制系统的，应模拟自动控制功能 |  |  |  |  |
|  |  | 通过报警联动，检验开式细水雾灭火系统联动控制功能，进行模拟喷放细水雾试验 |  |  |  |  |
|  |  | 通过末端放水，测试闭式细水雾灭火系统联动功能，测试水流指示器报警功能，压力开关报警功能 |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  | 测试驱动气瓶压力和干粉储存量；通过报警联动，模拟干粉喷放试验，检验系统功能 |  |  |  |  |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期对同批次的灭火器随即抽取一定数量进行灭火、喷射等性能试验 |  |  |  |  |
| 其他设施 |  | 逃生自救设施性能 |  |  |  |  |
| 检测人（签名）： |  |  | 检测结论： |  |  |  |
| 等级证书编号： 年 月 日 |  |  | 检测单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求。对发现的问题应及时处理，当场不能处理的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》（见表B.1）。 注1：存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。 注2：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况分系统制表，参与系统检测的人员均应在检测人一栏如实填写个人基本信息。 |  |  |  |  |  |  |

- 控制器日检查登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 控制器型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 时间 | 自检 | 消音 | 复位 | 故障报警 | 巡检 | 电源 |  |  | 检查人签名 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主电源 | 备用电源 |  |  |  |
| 检查情况 |  | 故障及排除情况 |  |  |  |  |  |  | 防火负责人 |  |

巡检员：	            甲方值班员：                            第   页  共   页

- 消防工程维修单

| 报修部门 |  |  | 年 月 日 时 |  | 报修人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主修人签字 |  |  |  | 验收人签字 |  |  |  |
| 耗 用 主 要 材 料 | 名称规格 | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |

- 消防维修工程排故报告单

单位名称：                       编号：                   表七

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障位置 |  |  |  |
| 怎样发现 |  |  |  |
| 发现时间 |  |  |  |
| 故障表现形式、现象及特征 |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |
| 采取对策以及解决办法 |  |  |  |
| 遗留问题 经验教训 |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |
| 用工 |  |  |  |
| 主修人 |  | 参加人 |  |
| 报告人 |  | 报告时间 |  |

- 10.消防故障维修记录表

| 表B.1 建筑消防设施故障维修记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障情况 |  |  |  | 故障维修情况 |  |  |  |  |  | 故障排除确认 |
| 发现时间 | 发现人签名 | 故障部位 | 故障情况描述 | 是否停 用系统 | 是否报消防 部门备案 | 安全保 护措施 | 维修 时间 | 维修人员（单位） | 维修方法 |  |
| 注1：“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写。 注2：“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字；停用系统超过24h的，单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写；其他信息由维护人员（单位）如实填写。 注3：“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字。 注4：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.消防维修回访工作单

- 项目名称：                                                                                                             年      月

| - 维修日期 | - 维修内容 | - 回访日期 | - 是否整改到位 | - 项目物业管理处意见 | - 管理处主任签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 月 日 |  | - 月 日 |  |  |  |
| - 月 日 |  | - 月 日 |  |  |  |
| - 月 日 |  | - 月 日 |  |  |  |
| - 月 日 |  | - 月 日 |  |  |  |
| - 月 日 |  | - 月 日 |  |  |  |

- 填报单位：                                                                                                           填报人：

| - 12.消防系统检查记录汇总表 表D 建筑消防设施测试记录汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 档案编号： |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |
| 使用管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 |  |
| 使用性质 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 检测类型 |  | □季检 □年检 □首检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  | 检验结果 | 存在问题或故障处理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 消防供电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明及疏散指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论： 维保单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 技术负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 业主单位意见： 经办人： 业主单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |

注1：检测项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求。对发现的问题应及时处理，当场不能

处理的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》（见表B.1）。

注2：正常的在“检验结果”栏中标注“正常”；存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。

注3：参与系统检测的人员均应在检测人一栏如实填写个人基本信息。

注4：各系统详细情况见所附各系统检测记录表。

附件二

消防维保季度考核标准

| 考核 项目 | 考核具体内容 | 标准分 | 评分细则 | 扣分 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 火灾自动报警及联动控制系统 | 1.控制器外观无灰尘、无污垢、无锈蚀，铭牌标识齐全，文字清晰，指示灯正常 | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.面板功能键操作正常，消音、复位、自检查询等符合使用要求 | 2分 | 做到得2分，没做到每项0.5分 |  |
|  | 3.火灾及故障报警正常，打印功能、指示灯显示功能正常、报警主机主备电切换正常 | 3分 | 做到得3分，主机出现火灾报警的扣0.5分，故障扣0.5分，打印、显示工作不正常的每项扣1分 |  |
|  | 4.火灾探测器工作正常，手动报警按钮工作正常，指示灯正常 | 3分 | 做到得3分，工作不正常每项扣1分 |  |
|  | 5.火灾显示器，消防广播等工作正常，指示灯正常 | 3分 | 做到得3分，工作不正常每项扣1分 |  |
|  | 6.消防广播，消防通讯，排烟系统，防火卷帘，消防泵及喷淋泵联动正常 | 3分 | 做到得3分，联动故障每项扣0.5分 |  |
|  | 7.消防电梯联动正常，专用对讲电话正常，自动和手动回落首层，信号反馈正常 | 2分 | 做到得2分，联动不正常扣1分，其他故障每项扣0.5分 |  |
|  | 8..其他设施及联动正常，如：泡沫电磁阀、消防水泵、应急电源及非消防电源切除等 | 3分 | 做到得3分，没做到的其他设施每项扣0.5分，不能正常联动的扣0.5分 |  |
| 二、 消火栓给水系统、 | 1.控制柜外观无污垢、无锈蚀，使用正常，柜门开关自如，柜体保持完整，无缺件，铭牌标识齐全 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.消防泵手动启停正常、报警主机能收到信号反馈 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 3.击碎或按下消火栓按钮，消防泵启动，报警主机能收到信号反馈 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 4.主、备泵正常切换 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 5.管道阀门能正常开关、外观完好、无变形 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 6.室内消火栓箱内配件齐全、无老化锈蚀、动静压正常 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 7、室外消火栓能正常打开、出水，消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全、无变形，无渗漏 | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 三、 自动喷水灭火系统 | 1.控制柜外观无污垢、无锈蚀，使用正常，柜门开关自如，柜体保持完整，无缺件，铭牌标识齐全 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.喷淋泵手动启停正常、报警主机能收到信号反馈 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 3.主、备泵能正常切换 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 4.压力开关联动喷淋泵启动正常，报警主机能收到信号反馈 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 5.控制阀、水流指示、压力开关、电磁阀、水泵接合器等工作正常，管网压力恒定，无滴、漏现象 | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 6.喷淋头外观完好、末端排水装置压力值正常、排水正常 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 四、防火门（防火分隔）系统 | 1.防火门外观良好，闭门器机构完好、无脱落 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.防火卷帘门外观完好、手动启闭正常、无轨道变形。 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 五、防排烟系统 | 1.风机控制柜外观整洁，各操作开关、指示灯、控制面板正常显示 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.风机主备电能正常切换、 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 3.手自动启停正常 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 4.防火阀、送风阀、排烟阀能正常打开、复位，联动风机启动正常 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 六、 应急照明及疏散指示系统 | 1.外观良好，无遮挡，指示灯正常 | 1分 | 做到得1分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 2.应急照明灯，安全疏散指示灯，安全出口灯工作正常，光照亮度正常，配电室、消控室、泵房、各类机房照明符合相关规定 | 2分 | 做到得2分，没做到每项0.5分 |  |
| 七、 灭火器 | 1.外观良好，无锈蚀、无污垢、无遮挡，使用正常，柜门开关自如，标识清晰，压力正常，选型、数量符合要求，使用年限符合规定 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 八、 消防 泵房， 稳压 泵房 | 1.外观无污垢、无锈蚀，正常上黄油，铭牌标识齐全，文字清晰，指示灯正常，压力表正常 | 2分 | 做到得2分，没做到每项0.5分 |  |
|  | 2. 管网压力恒定，消防水箱，消防水池水位正常，补水正常，无滴、漏现象，无使用故障， | 3分 | 做到得3分，没做到每项0.5分 |  |
|  | 3. 湿式报警阀，警铃，报警阀组等各个阀组工作正常 | 2分 | 做到得2分，联动故障1分，其他故障每项扣0.5分 |  |
|  | 4.对消防泵房、屋顶稳压系统处的水泵、气压罐、管道管件、水泵接合器、室外消火栓等进行除锈、刷漆 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 九、 其他消防设施 | 1.气体灭火系统、泡沫罐等其他消防设施设备需工作正常，无锈蚀，标识清晰，联动、泡沫液在规定有效期内 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
| 十、 消防 演练、消防 培训 | 1.能配合业主单位、社区及物业公司组织的消防培训、消防演练 | 4分 | 做到得4分，没做到每项1分 |  |
| 十一、 消防 应急 处置 | 接到通知后日间0.5小时、夜间2小时到达现场 | 4分 | 做到得4分，没做到每项1分 |  |
| 十二、 服务 质量 评价 | 1.能及时提交年度、季度、月度工作计划；能及时提交年度、季度、月度维保报告，报告客观、完整；能按期巡查、并提交巡查记录 | 4分 | 做到得4分，没做到每项1分 |  |
|  | 2.月、季度巡查、测试人员必须持有建（构）筑物初级及以上消防员证书、工作时佩戴胸卡，与业主方配合默契，无被投诉行为 | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣1分 |  |
|  | 3.按规定配置工具、设备、器械等，按规定设置警示标志 | 2分 | 做到得2分，没做到每项扣0.5分 |  |
|  | 4.按甲方要求使用替换零部件，擅自更换未损坏的配件，使用假冒伪劣的零配件 | 3分 | 做到得3分，没做到每项扣1分 |  |
|  | 5.配合隐蔽工程排查 | 8分 | 做到得8分，没做到每项扣2分 |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |

注：

1、根据合同约定及考核结果计分及付款。

（1）考核计分办法：各项目消防考核均以百分制计分，按季度由甲方进行考核，每季度统一结算考核分值。

（2）考核标准及结算方法：考核按100分制计，分为三个档次：

第一档：85分以上（包括85分）为优良，不扣款；

第二档：；70分（含）~84分，支付当期应付90%的维保费用；60分（含）~69分，支付当期应付70%的维保费用；

第三档：60分以下为不合格，如有重大工作失误或违约行为，采购人有权扣除全部服务费，但并不排除按合同条款作出相应处理。

2、重大事项考核及说明

（1）对于月季度巡查及年度检查发现的设施故障等问题，维保单位应及时将维修所需的相关材料申报单提交给甲方或业主单位，如因业主方未能及时将所需材料采购到现场或安排维修的，影响维保单位的维修时效，当季考核不扣分。

（2）《消防维保日常巡查记录表》中的整改事项，维保公司应限期整改，未能及时整改的或重大安全隐患未及时通报甲方，每一起甲方将扣维保费1000元，连续出现将翻倍，如造成甲方重大损失的，甲方将视情况向乙方要求赔偿金。

（3）在维保工作中出现恶意浪费水电等能耗情况的，甲方有权要求乙方进行相应的赔偿，每一起甲方将扣维保费200元，连续出现将翻倍。

（4）当合同期内累计考核两次或两次以上高于85分，其余考核未出现少于80分时，可合同到期优先续约。

考核人员签字：

附件三

廉洁协议

| 立协议单位： | 南通市崇城物业管理有限公司 | （甲方） |
| --- | --- | --- |
|  |  | （乙方） |

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条 甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条	甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条	乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条	违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%—10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条	本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条	本廉洁协议作为南通崇川经济开发区安置小区2025—2027年度消防维保项目合同（合同编号:     ）的附件，与南通崇川经济开发区安置小区2025—2027年度消防维保项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：                         乙方单位：

委托代表人签字：                   委托代表人签字：

使用部门负责人签字：

年   月 	日                     年  月  日

附件四

安全生产协议书

发包人：（以下简称“甲方”）南通市崇城物业管理有限公司

承包人：（以下简称“乙方”）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员须持证上岗，必须按规定统一着装（服装须印有维保单位名称）、穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定持证上岗、统一着装、穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、特别约定

乙方在施工过程中，对重大安全隐患排查整改不力，甲方可责令其整改并可一次性处以1万元罚款。如乙方发生安全生产事故，甲方可按照《安全生产法》和事故等级予以处罚，如发生等级事故，甲方可一次性处罚10万-20万元，并按事故调查组的调查意见执行，以上处罚由甲方在乙方工程款中扣除。

本合同一式陆份，发包人执肆份承包人执贰份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日期：    年   月    日

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函请在“南通市崇川区人民政府网→招标和采购→下载中心→质疑函”下载。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。无论投标人选择投标几个（一个或多个）标段，资格审查文件仅须提供一套（一正四副），商务技术文件仅须提供一套（一正四副），但是报价文件（一正四副）应按对应标段分别单独提供。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人声明函原件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 供应商信用承诺书；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

- 投标人应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含“消防设施维护保养”，需提供“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）-消防机构信息”栏目的本单位基本信息截图打印件（加盖投标人单位公章）并确保可以公开查询。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标人情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 现场勘察承诺函（如有）；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

附件5

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

现场勘察承诺函

- （采购人）    ：

- 依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

- 投标供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 年  月  日

注：投标人在获取到招标文件后，需要踏勘现场的，踏勘前务必先与采购人联系人提前联系，联系人：顾先生，联系电话：18260503558，踏勘现场之前请务必提前联系预约时间。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。此承诺函必须在商务技术标中提供。

附件9

投标人拟派消防维保从业人员（不含拟派项目负责人）名单

| 商务技术分-1-企业实力-1.5-（1）人员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| 商务技术分-1-企业实力-1.5-（2）人员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 商务技术分-1-企业实力-1.5-（3）人员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件10

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件11

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。