南通科创物业管理有限公司

迈普产业园2025-2027年度供电维保项目

招标文件

项目编号：WLDL202412

招标单位：南通科创物业管理有限公司

代理机构：南通万隆工程管理有限公司

日    期：2024年12月

目  录

第一章   招标公告

第二章   投标须知

第三章   项目需求

第四章   开标和评标

第五章   合同授予

第六章   质疑提出和处理

第七章   投标文件组成

尊敬的投标人：

欢迎参加本项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章  招标公告

项目概况

南通科创物业管理有限公司迈普产业园2025-2027年度供电维保项目 的潜在投标人应在“南通市崇川区人民政府网→我要看→公示公告栏”内获取招标文件，并于2025年1月17日9时30分00秒（北京时间）前提交投标响应文件。

南通万隆工程管理有限公司（以下称招标代理机构）受南通科创物业管理有限公司的委托，就南通科创物业管理有限公司迈普产业园2025-2027年度供电维保项目拟用公开招标方式组织采购。现公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：WLDL202412

项目名称：南通科创物业管理有限公司迈普产业园2025-2027年度供电维保项目

预算金额：人民币13万元/年

最高限价：人民币13万元/年，投标报价高于最高限价的为无效报价，作废标处理。

项目需求：详见本招标文件第三章

合同履行期限：暂定3年。合同一年一签，合同期满后，中标人未发生安全事故、考核结果达到招标人续签合同要求的，则在第一年合同期满时，且招标人、中标人双方愿意，中标人承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一招标项目相同标段的招标活动，一经发现，将视同围标处理。

3、本项目的特定资格要求：投标人必须具有有效的承装（修、试）电力设施伍级及以上许可证。

4、本项目不接受任何形式的联合体参与投标。

具体详见本招标文件《第七章 投标响应文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

【特别提醒】请各投标人认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由投标人承担。若投标人提供的相关材料为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标人资格，该投标人将记入不良记录，并将其列入黑名单。

投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标候选人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一招标项目相同标段的招标活动；为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起

地点：“南通市崇川区人民政府网→我要看→公示公告栏”

方式：自行下载

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间： 2025年1月17日9时30分00 秒（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地    点：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼万隆咨询集团开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5日历天。

六、其他补充事宜

- 投标保证金：人民币贰仟陆佰元整（¥2600.00元）。

- 项目招标活动模式：本项目采用现场开标模式。

- 对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求等）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

名    称：南通科创物业管理有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路1号

联系方式：秦女士  15851218150

2、招标代理机构信息

名    称：南通万隆工程管理有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层

联系方式：张轶男  19802566555

3、项目联系方式

项目联系人：秦女士

电　　  话：15851218150

第二章 投标须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于南通万隆工程管理有限公司（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于招标人。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的5日历天内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

7、本招标文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”、“少于”，不包括本数。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）→我要看→公示公告栏”发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在投标截止时间5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由投标人自行承担。

2、招标单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经招标单位允许，投标人可为勘察目的进入招标单位的项目现场，但投标人不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任，且不作任何答复。

5、勘察现场的联系人：秦女士            联系电话：15851218150。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：⑴资格审查文件、⑵技术标、⑶商务标共三部分组成。

2、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标人印章。副本可复印，但须加盖投标人印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

六、投标响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

- 七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价总表内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价总表为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、本次投标报价以年为单位，一次报定的价格为中标价格。投标总价报价（以人民币计价）包括但不限于以下内容：所有人员费、专用工具费用、现场踏勘费、通讯费、交通费、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。各投标人应根据招标文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。

6、本次公开招标项目仅为一次商务报价，本项目中标人的投标报价作为中标价。

7、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，准确制定相关工作方案等，必须对本项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按废标处理。

- 九、投标保证金

1、本项目投标保证金为：人民币贰仟陆佰元整（¥2600.00元），交纳的投标保证金以现金的形式带至开标现场（单独密封）。

2、未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标人有权拒绝其投标文件。

3、未中标的投标人的投标保证金当场退还，中标的投标人（以下称为中标人）的投标保证金将在招标人与中标人签订的合同生效后 5个工作日内予以退还（无息）。

4、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不按规定缴纳履约保证金或不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；

（5）投标人在招标过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）招标文件规定的其他情形的。

- 十、投标费用

1、本项目的招标代理服务费2000元及专家评审费（按实支付）由中标人承担，故各投标人须将上述费用考虑在报价中，但无需单列。中标人应在领取中标通知书前向招标代理公司一次性缴清上述费用。

2、无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十一、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。招标人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十二、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目合同总价款的  10%  。

2、中标人的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入招标人账户，中标人凭“中标通知书”和已经汇至招标人账上的“履约保证金”凭证，15日内与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同的履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、付款方式

中标人缴纳履约保证金，且合同签订生效6个月后，招标人支付合同价款的50%，待一年维保期满后，招标人支付剩余合同价款。中标人在申请支付服务费时，须出具相应金额且符合招标人财务制度规定的增值税专用发票和经双方确认的服务合同履行报告。

十四、未尽事宜

参照《中华人民共和国招标投标法》及有关的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

- 一、项目概况

本项目为迈普产业园2025-2027年度供电维保工作，确保电力设备的安全及正常运转。（一）维保范围：

1、迈普产业园一期：

| 项次 | 类别 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 干式变压器 | 设备运行正常，铜排连接正常，散热风机运行良好，温度显示器，带电显示器运行正常。 | 台 | 15 |
| 2.0 | 10kV母线 | 确保设备正常运行，正常运行。 | 套 | 15 |
| 3.0 | 高压柜 | 设备接线连接正常，元器件运行良好，绝缘良好 | 台 | 71 |
| 9.0 | 低压柜 | 设备接线连接正常，元器件运行良好，绝缘良好，开关工器具齐全。 | 台 | 144 |
| 10.0 | 电缆 | 确保设备正常运行，正常运行。 | 套 | 1 |

2、迈普产业园二期：

| 项次 | 类别 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 干式变压器 | 设备运行正常，铜排连接正常，散热风机运行良好，温度显示器，带电显示器运行正常。 | 台 | 7 |
| 2.0 | 10kV母线 | 确保设备正常运行，正常运行。 | 套 | 7 |
| 3.0 | 高压柜 | 设备接线连接正常，元器件运行良好，绝缘良好 | 台 | 34 |
| 9.0 | 低压柜 | 设备接线连接正常，元器件运行良好，绝缘良好，开关工器具齐全。 | 台 | 54 |
| 10.0 | 电缆 | 确保设备正常运行，正常运行。 | 套 | 1 |

- 二、服务要求

- 招标人、中标人双方约定，由中标人对配电房的安全、正常运行负责，主要服务内容包括配电房设备提供日常的维护、检修、保养和应急抢修；包括高压柜、真空断路器、避雷器、变压器、两段高低压母线及系统其它相关设备检测、检修、保养维护、接地检测、安全工器具检测、设备运行安全维护等工作。

- 依照《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)江苏省电力设备交接和预防性试验规程(2006)及其他相关规定，对配电房电气设备进行预防性试验，完成月、季度、半年、年度保养项目及一年一次的预防性试验并做好维护保养记录，并向使用单位出具维保服务报告。

- 对具有预见性易损坏配件及故障损坏部件的及时更换；配电房设备故障或事故的应急处置；配电房年度检验、维护、优化等相关工作。

- 1.维保要求

- 为保障配电房的安全运行及对设备运行情况，及时了解、消除故障隐患、促进安全生产，必须对高低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每月巡查、每季度进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检，具体内容如下：

- 1.1高压配电柜

- 1.1.1每个月一次对电气设备进行检查：

- ①检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密；检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

- ②柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

- ③柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

- ④柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

- ⑤柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

- ⑥柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

- 1.1.2每季度一次对电气设备进行清理：

- ①高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

- ②柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

- ③柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

- ④柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

- ⑤柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

- ⑥重要开关断路器定期检测保护是否可靠动作是否灵敏。

- ⑦后台远控定期测试是否数据正确。

- 1.1.3每年-次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，将预防性试验报告交业主存档，具体工作内容：

- ①重复每季度的检查内容。

- ②开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

- ③柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

- ④测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。

- ⑤校核继电保护装置的动作值、返回值、整定值。

- 1.2直流屏(蓄电池)

- 1.2.1每个月的工作内容：

- ①对蓄电池进行恹复性的充放电。

- ②巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

- 1.2.2每季度的工作内容：

- ①清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物。

- ②对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

- 1.2.3每年的工作内容：

- ①重复每季度的工作内容。

- 1.3变压器

- 1.3.1每个月一次对变压器进行检查：

- ①变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。

- ②变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等。

- ③检查风机、温控设备等能否正常运行。

- ④变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

- 1.3.2每季度一次对变压器进行清理,检查:

- ①重复每个月检查的内容。

- ②高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热。

- ③检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次。

- ④检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好。

- ⑤套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫。

- ⑥各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验。

- 1.3.3每年一次进行年检：

- ①重复每季度一次检查的内容。

- 1.4低压配电柜

- 1.4.1每个月一次对电气设备进行检查：

- ①观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动。

- ②测量电容柜的温度，检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音。

- ③低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

- ④配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象。

- 1.4.2每季度一次对电气设备进行清理、检查：

- ①低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

- ②低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

- ③配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象。

- ④柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

- 1.5 10kV高压电缆保养

- 1.5.1高压电缆的清尘：检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象。

- 1.5.2用无水酒精清洗电缆头；检查电缆外层有无破损现象。

- 1.5.3检查电缆头有无放电痕迹。

- 1.5.4检查电缆头三相有无交叉排列。

- 1.5.5电缆头密封检查。

- 1.5.6电缆头与设备接触是否良好。

- 1.5.7电缆绝缘电阻测量。

- 1.5.8电缆直流耐压及泄漏电流试验。

- 1.5.9电缆铠装接地线的检查。

- 1.5.10做好检修保养记录。

- 1.6接地系统

- 1.6.1每个月及每季度检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

- 1.6.2每年进行接地系统的接地电阻测量。

- 1.7其他

- 1.7.1检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

- 1.7.2检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损。

- 1.7.3检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

- 1.7.4检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

- 1.7.5关系到我司的用电费用，提供电容器的实际补偿技术参数的技术支持、定期专业测试及效验计量电表装置的误差值。

- 2、预防性试验

- 2.1频次：每年一次

- 2.2根据设备的运行年限和运行状况，对电力设备进行电气预防性试验，诊断电力设备的运行状态，提前发现故障隐患，提高供电的可靠性和安全性。

- 三、维保单位责任

- 1、为保证维保工作的正常运行，中标人应长期备有用于系统维保所需的备品备件及周转设备。

- 2、接到招标人配电房故障通知后，中标人应迅速组织维护人员确保在最短时间内对配电设施进行排除、维保。中标人全年安排技术人员24小时待命， 并确定24小时维保热线，在接到招标人报障通知后，应在30分钟内响应，1小时内到达现场进行分析、处理，若无故不能准时达到，每次交纳200元人民币违约金。中标人若未能在规定的时间内赶到现场达到三次的将自动解除合同，视同为中标人违约并赔付招标人的损失。

- 3、重大节日(五一、十一、元旦、春节)放假前必须进行检查、维护和保养，保证所维保配电房处于正常状态。

- 4、中标人在维保中出现的问题，经招标人多次指出，中标人若不能解决、排除，招标人有权请第三方修理，其费用由中标人负责。

- 5、中标人必须开具合法、有效的增值税专用发票，发票内容为维保服务费。

- 6、维保结束后中标人负责与下一任维保单位的交接工作。

- 7、中标人在维保过程中发生的各种安全事故(包括第三方的人员和设施事故)，其后果完全由中标人负责。

- 8、每月按合同条款约定内容进行检查，出具书面维保报告和记录，检查记录由所在物业管理单位签字确认后，及时将维保、整改意见或方案书面给招标人。中标人每年向招标人提交一份经物业管理单位签字后的书面报告，若不能按要求出具书面报告，每次缴纳500元人民币违约金。

- 9、中标人在维保过程中对招标人设备有损害的应照价赔偿或及时修复。

- 10、中标人不得以任何形式分包、转包。

- 服务周期

暂定3年。合同一年一签，合同期满后，中标人未发生安全事故、考核结果达到招标人续签合同要求的，则在第一年合同期满时，且招标人、中标人双方愿意，中标人承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。

- 第四章 开标和评标

一、招标人委托招标代理机构组织开标

1、成立评标委员会小组，由招标人代表和有关专家依法组成。

2、投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、开标后，评标委员会根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1、评标时间：资格审查后当即开始。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍招标活动相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和项目需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向有关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或代理机构答复投标人提出的质疑，配合相关部门的投诉处理和监督检查工作；

（8）在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

（9）评标委员会成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为 70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为 30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会构成共5人，评标专家4人，业主评委1人。评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按5个评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

10、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为第一中标候选人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

七、关于投标价格评审

- 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

- （一）技术标评分：（70分）

| 序号 | 评审类别 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | - 具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分； - 具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； - 具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。注：须提供相关证书的复印件或扫描件、国家认证认可监督委员会网查询网页，并加盖投标人公章。 | 3 |
|  |  | 具有有效的AAA级资信等级证书的，得3分；有效的AA级资信等级证书的，得2分；有效的A级资信等级证书的，得1分。 注：须提供相关证书的复印件或扫描件并加盖投标人公章。 | 3 |
| 2 | 投标人 业绩 | 自2021年1月1日（以合同签订时间为准）起，投标人承担过的供电维保项目的，有一个业绩得2分。本项最高得12分。 须同时提供①合同、②发票（发票至少提供1张，且开具日期须在本项目招标公告发出日期之前）的复印件或扫描件，并加盖投标人公章。 注：若上述材料无法体现评审因素，则须另行提供由委托单位盖章的业绩证明，若业绩证明无法充分体现评审要素，评标委员会可以不予认可。 | 12 |
| 3 | 技术团队能力 | 拟派技术团队人员中，每提供一名具有高压电工证的，得2分，本项最高得4分。 注：须提供①拟派人员一览表；②相关证书原件的复印件或扫描件；③拟派人员与投标人签订的有效劳动合同复印件或扫描件；④社保机构出具且盖章的投标人为其连续交纳的近1个月（至少缴纳至2024年11月）的养老保险缴费清单复印件或扫描件。 | 4 |
| 4 | 维保方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目的维保方案进行评审，方案详细、措施全面的得30分；方案较详细、措施较全面的得20分；方案一般、措施一般的得10分；没有不得分。 | 30 |
| 5 | 售后服务 | - 评委根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案进行评审。 方案详细、措施全面的得8分；方案较详细、措施较全面的得5分；方案一般、措施一般的得2分；没有不得分。 - 评委根据投标人结合项目需求提供的具体优惠服务内容进行评审。 方案详细、措施全面的得8分；方案较详细、措施较全面的得5分；方案一般、措施一般的得2分；没有不得分。 - 本地化服务承诺书（2分）： 投标人如为南通本地企业或在南通本地拥有公司或分支机构或售后服务机构的，须提供营业执照、租房或购房合同的复印件或扫描件。 投标人如在南通本地没有公司或分支机构或售后服务机构的，须承诺中标后成立分支机构或售后服务机构，承诺函格式自拟。 中标通知书发出后3个工作日内须提供成立的机构的地址、联系方式、租房或购房合同等相关文件的原件递交至招标人审核，如未提供或提供的原件未达到招标人要求的，将视作自动放弃中标资格处理，招标人有权选择排名第二的投标人或者重新组织招标。 | 18 |

特别提醒：技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件或扫描件并将原件带至开标现场备查，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分，材料原件可用公证件原件替代，须与投标文件同时递交，不需密封。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。评标未尽事宜由评标委员会根据有关规定讨论决定。

（二）商务报价响应评分：（30分）

1、本项目最高限价为13万元/年，高于最高限价的作为无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分30分。

3、其他投标人的商务报价响应得分分别按照下列公式计算：

商务报价响应得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按时交纳投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

- 十一、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格审查条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响招标公正的违法违规行为的；

3、所有投标人报价超出招标预算价的；

4、因重大变故，招标任务被取消的；

5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十二、中标通知

1、开标结束后，招标人自中标人确定之日起2个工作日内在“南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）→我要看→公示公告栏”公告中标结果。

2、中标公告期限为3个日历天，中标通知书发出后3个工作日内，中标人须提供成立的机构的地址、联系方式、租房或购房合同等相关文件的原件递交至招标人审核，如未提供或提供的原件未达到招标人的，将视作自动放弃中标资格处理，招标人有权选择排名第二的投标人或者重新组织招标。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

- 合同授予

一、中标人的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入招标人账户，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与招标人签订合同。本合同一式肆份，招标单位、中标人各贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见招标文件第二章，以上项目款的支付不计息。

第六章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人或代理机构。招标人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，招标人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良投标人名单；视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的招标活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权对其在1至3年内禁入由招标人组织的招标活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在区、市、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

七、质疑投标人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。

第七章 投标文件组成

投标文件由资格审查文件、技术标和商务标三部分组成。本次招标采用资格后审方式。

本项目资格审查文件、技术标和商务标请分别装订、分别单独密封后一起递交。

一、资格审查文件（不得出现报价）

- 投标人必须有能力按本招标文件规定的要求提供相关服务，须提供有效的营业执照的复印件或扫描件。

2、投标人法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明（格式附后）；

非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式附后）、②法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式附后）。

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合规定条件的声明函（格式附后）。

4、投标人须提供有效的承装（修、试）电力设施伍级及以上许可证的复印件或扫描件。

5、关于资格文件的声明函（格式附后）。

注：以上材料如为复印件或扫描件的，均须加盖投标人公章。

二、技术标（不得出现报价）

1、投标响应函（格式附后）。

2、评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

三、商务标

- 1、投标报价总表（格式附后）；

- 2、投标报价明细表（格式自拟）。

- 附件：

南通科创物业管理有限公司

迈普产业园2025-2027年度供电维保项目

投标文件

项目编号：WLDL202412

对应投标标文件，相应填写：资格审查文件

技术标

商务标

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

南通科创物业管理有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的            （招标项目名称及项目编号)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证复印件或扫描件

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通科创物业管理有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加南通科创物业管理有限公司迈普产业园2025-2027年度供电维保项目（WLDL202412)的招标活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件或扫描件

注： 如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、承诺函

- 我单位参加南通科创物业管理有限公司迈普产业园2025-2027年度供电维保项目（WLDL202412)投标活动。做出如下声明：

- 1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 注1、供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2、“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

- 声明人：（公章）

- 日期：        年      月     日

- 4、关于资格文件的声明函

南通科创物业管理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的南通科创物业管理有限公司迈普产业园2025-2027年度供电维保项目（WLDL202412)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

二、技术标相关的格式文件及表格

1、投标响应函

南通科创物业管理有限公司：

依据贵单位南通科创物业管理有限公司迈普产业园2025-2027年度供电维保项目（WLDL202412)项目公开招标招标的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价（以人民币计价）应包括招标文件所确定的全部内容，以及为完成上述内容在合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。投标报价应包括但不限于：所有人员费、专用工具费用、现场踏勘费、通讯费、交通费、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。各投标人应根据招标文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意招标文件内“投标人须知”中关于投标保证金不予退还的规定。

7、如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付招标代理服务费；

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

- 拟投入本项目的主要人员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 身份证号码 | 联系方式 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 共计 | 人 |  |  |  |  |  |

三、商务标相关的格式文件及表格

1、投标报价总表

| 项目名称 | 南通科创物业管理有限公司迈普产业园2025-2027年度供电维保项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | WLDL202412 |
| 投标总价 | 大写：每年人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分。 小写：￥ 元/年。 |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

注：

- 本表为格式表，不得更改，但可以扩展。必须提供。

2、投标报价包含招标文件所确定的全部内容，以及为完成上述内容在合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。投标报价应包括但不限于：所有人员费、专用工具费用、现场踏勘费、通讯费、交通费、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。各投标人应根据招标文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。

2、投标报价明细表（格式自拟）

……全文结束……