崇川区人民法院空调风冷热泵机组

及循环泵采购、吊运及安装项目（二次）

询价文件

         询价单位： 崇川区人民法院

询价日期：2026年05月26日 

崇川区人民法院空调风冷热泵机组

及循环泵采购、吊运及安装项目询价文件

一、询价内容及标底限额
130KW风冷热泵机组（建议品牌：天加、美的、海尔）、11KW立式循环泵（纯铜电芯）采购、吊运、安装、调试和检测。标底限额80000元，高于80000元为无效投标。
	风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装

	分 项 名 称
	型号
	技术参数
	建议品牌
	标底金额

	风冷热泵机组
	130KW风冷热泵机组           
	两管制风冷热泵机组技术要求
设计环境工作温度：

机组设计环境工作温度制冷要求为-10℃- -48℃、制热要求为-18℃--48℃。

机组制冷量≥130kw，制热量≥140kw，机组能效比：制冷COPC值不小于3.3，季节能效CSPF≥3.7;
机组须采用R410A环保冷媒。

机组配置水流开关，并安装于机组内且出厂前安装好。

机组须可选回水温度控制和出水温度两种控制。

节流装置采用电子膨胀阀（必须），可实现PID精确控制，可根据系统运行中的负荷需求精确调整阀开度，实现冷媒系统的动态匹配，其反应机制迅速准确，机组运行能效得到显著提升。 

机组的水侧换热器为高效壳管换热器并通过冰冻实验;
机组的风侧采用采用V型换热器，内螺纹铜管和亲水铝箔，使用共用风系统;
风机部分采用国内知名品牌的全金属风机套件，风机的扇叶、网罩、导风筒等均采用金属材质;风机电机的防尘和防水等级在IP54及以上;
热泵应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、高低压保护、进出水温度过低保护、排气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、线控器与主机通讯故障报警。

压缩机采用国内外知名品牌压缩机（谷轮、比泽尔、丹佛斯），并使用制冷制热双喷气增焓技术；
空调主机机组设备自调试完成起提供不少于72个月的设备质保期。

机组须配置RS485接口和远程开关机干接点。
	天加美的海尔
	

	循

环

泵
	立式
	功率11KW，扬程44米，国标铜线电机
	
	

	其他
	含老设备拆除吊运，新设备采购、吊运、安装及辅材、调试，检测等费用。
	

	税金
	
	

	总计（人民币）
	
	80000


二、相关要求

投标方所投标的产品符合相关参数要求，品牌为建议品牌内，或者满足或高于技术参数要求的其他品牌的产品。

产品到货后先履行验收手续，产品符合要求后方可进行安装。
投标方需指定有空调安装资质的人员进行设备的吊运、安装、调试，确保施工作业规范、安全。

系统安装调试好后需经空调维保单位或第三方检测，并出具检测报告，相关费用在报价中一并考虑。

老旧设备需从楼顶吊运至地面，由我单位报废，相关费用在报价中一并考虑。

安装调试完毕做好现场保洁工作，设备包装箱、纸等垃圾需清洁干净。
安装过程中需对楼层防水层进行设当的保护，防止破坏，如出现破损，需自行进行维修，并通过我单位验收。 

相关设备提供6年质保期，质保期间设备出现故障，需由中标单位进行维修，维修时限符合行业相关要求。
三、投标单位的资质要求

具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。

具备空调设备销售、安装、调试等相应资质。
最近三年经营活动无重大违法记录。

四、供货及安装时间
签订合同后一个月内完成供货及安装工作。需维保单位配合的要提前3天联系对接，确保工作正常开展。
五、付款方式

设备到货安装调试完毕并提供检查报告后，凭票支付至合同价的95%，5%作为质保金，待6年质保期满后凭票支付。

六、投标说明

1、投标书报价中应包括与投标内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。

2、投标书中应包含贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等。

3、投标书中应包含贵公司详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。公司的主要业绩。

4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。

七、评标办法

本项目询价本着公开、公平、公正的原则，采取公开询价方式，由本单位相关人员组成的询价小组主持询价和评标。采用经评审的最低投标价确定中标候选单位。经公示后发放中标通知书，并签订采购合同。
八、其他说明

1、参加上述项目投标的单位如中标，按中标价的10%缴纳履约保证金，待设备安装完毕并验收合格后无息返还。
2、领取招投标文件：网上自行下载。

3、本次招投标自行踏勘现场，了解空调及配套设备的运行情况，并有针对性的制定设备吊运及更换实施方案，如招标人的采购要求有遗漏，不符合相关规范要求，中标后应按规范要求给予补充完善并向甲方报备，费用不再增加。

联系人：  康先生    
联系电话：051380797267
4、递标时间： 2026年6月1日上午9:30前
地点： 崇川区人民法院办公楼204办公室              

联系人：程先生
联系电话：051368096890
5、 评审程序与结果通知​

​评审组织：采购人将在响应文件提交截止后，自行择期组织内部评审，不再举行集中的开标仪式。评审的具体时间、地点由采购人自行确定，不另行通知所有供应商。

​结果公告：采购人将在确定成交供应商后，将询价结果（包括成交供应商名称及成交金额）在崇川区人民政府网进行公告，此公告视为已向所有参与供应商通知结果。

​供应商确认：供应商提交响应文件，即视为已完全知悉并同意本项目的评审程序及结果通知方式。

​澄清与说明：在评审期间，采购人有权要求供应商就响应文件内容作出必要的澄清或说明。
九、附件

格式一、投标书

格式二、授权委托书

格式三、风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装项目报价清单
格式四、采购协议
[image: image1.png]


格式一、投标承诺书

投标书承诺书
 XXXXXXXXX ：

我方已全面阅读和研究了招标文件、招标补充文件并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。

1、总报价人民币         元。

2、项目经理为          （身份证号码                       ）。

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起     天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定缴纳履约保证金，并与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。

我方承担如因报价中错项漏项或数量偏差±5%以内不再追加的风险系数责任，超过此范围的部分再行协商增减。并严格遵守报价清单中所列材料品牌、型号的约定，否则视同违约接受处罚。

本投标书包括以下内容：

（1）、投标报价清单；

（2）、驻现场项目经理和技术人员配备及业绩简介；

（3）、其它按招标规定递交的答疑、澄清等书面文件；

（4）、法定代表人签署的授权处理本工程投标事项的全权代表委托书。

投标单位（章）：                        法人代表或授权代表（签字）

联系地址：                             邮        编：

联  系  人：                           电        话：

开户银行：                             账        号：

                                       年          月       日             
格式二、授权书

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）职务                  ，为我公司代理人，以本公司的名义参加                   （招标单位）                           的                                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：           年龄：           

身份证号码：                        职务：             

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：        年       月       日

格式三：报价清单
	风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装项目报价清单

	分 项 名 称
	型号
	技术参数
	投标品牌
	投标报价

	风冷热泵机组
	130KW风冷热泵机组           
	
	
	

	循环泵
	11千瓦立式
	
	
	

	其他
	含老设备拆除吊运，新设备采购、吊运、安装及辅材、调试，检测，等费用。
	

	税金
	
	

	总计（人民币）
	
	


格式四、采购协议

风冷热泵机组（水空调外机）

及循环泵采购、吊运及安装协议

签订时期:    年   月    日

甲方：南通市崇川区人民法院

乙方：                    
经双方友好协商，现就南通市崇川区人民法院(以下称甲方)与       (以下称乙方)关于空调风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装事宜，达成如下协议：

一、采购费用：

甲方委托乙方对其单位空调风冷热泵机组（水空调外机）及循环泵采购、吊运及安装，以确保空调设备的正常运行，经招标采购费用为：                    (Y       )。

二、供货及安装期限

签订合同后一个月内完成供货及安装工作。需维保单位配合的要提前3天联系对接，确保工作正常开展。
三、设备采购及安装内容：

1、乙方对一区南楼顶1号机组进行拆卸、吊运，并将通过验收的新机吊运至楼顶，并进行安装调试。

2、乙方对一区北楼顶3号循环泵进行拆卸、吊运，并将通过验收的新泵吊运至楼顶，并进行安装调试。

四、双方责任和义务：

1、现场吊运、安装工作期间，乙方工作人员应在确保安全的情况下进行施工，因乙方人员工作失误导致人员伤亡问题及设备配件损坏的，由乙方承担人员伤亡及设备修复或更换的所有费用。

2、质保期内乙方提供24小时待机服务，热线电话:          。

质保期内，如新提供设备出现故障，乙方有义务在接到甲方的通知后，在2小时内到现场进行排故。如果乙方未能在规定的时间内赶到现场进行排故，为确保空调运行，甲方有权召唤第三方进行维修；同时甲方保留在质保金中扣除该次维修费用的权利(所扣除维修费金额与第三方要求支付的金额相等)，如质保金不够的支付的，甲方有权通过诉讼、仲裁等方式追回相应款项。
3、如相关故障符合国家三包法规定退换货规定的，甲方有权提出退换货要求，因此产生的费用由乙方承担。

五、付款方式

设备到货安装调试完毕并提供检查报告后，凭票支付至合同价的95%，5%作为质保金，待6年质保期满后凭票支付。
六、乙方违反本合同第三条、第四条约定的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的视为违约，甲方可单方终止合同并追究乙方的违约责任，全额扣除履约保证金。造成甲方经济损失的乙方应给予甲方经济赔偿。

七、本协议一式两份，双方各执一份，双方代表盖章或签字后生效。未尽事宜，双方友好协商。

八、如出现纠纷，通过仲裁或诉讼方式解决。
甲方单位（盖章）            乙方单位(盖章)

法定代表人或代理人：        法定代表天或代理人：

地址:                       地址：

日期：                     日期:
