中桥社区民房片区截污纳管工程编标疑问

1、请设计提供现状场地结构类型；

答复:W3东侧至W1,为机耕路(石子煤灰路面),深度约0.4米挖除、

修复;其余段均为农田，直接挖方、填方即可。

2、污水管道图纸有管底设计高程，未提供原地高程和检查井高度；

答复:管底设计高程详见污水设计平面图;原地高程平均4.0米，

检查井高度按以上两个高程推算。

3、图纸3.4（1）请设计明确PVC-U管具体管道类型及dn160 PVC-U管强度等级；

答复:PVC-U 管为硬聚氯乙烯(PVC-UH)实壁管:dn160 PVC-U 管强

度等级为环刚度不小于SN8级。

4、图纸3.5（1）请设计明确dn300、dn400及dn160管道哪些在道路范围内，哪些在绿化带及农田范围内；

答复:根据设计需要掘路修复的范围，即在道路范围:其余在农田或

绿化带范围，详见《污水设计平面图》。

5、图纸3.6（1）要求污水检查井（三通四通提升一级），请设计明确提升一级的具体对应尺寸；

答复:设计图纸中已提升，详见工程数量表。

6、图纸4.1（2）中要求无条件开挖条件的应采用支护开挖，请设计明确无条件开挖的施工范围；

答复:现场踏勘时均具备开挖条件。

7、污水平面图中，重建污水管道处，是否有原污水管道？如有原污水管道，是否考虑利用管道及原污水井的封堵施工？

答复:因现场检查井打不开，本次保守设计，新建截污井及重建污水

管;现场施工时若原管道或原检查并可利用，再减少工程量。综上所

述，维持原设计。

8、请问设计W3-W2-W1及W12这段管子是属于过路管吗？管道基础是砂包封还是混凝土包封？

答复：考虑关东路有重车，且管道是横穿过路，故检查井W1-W2的36米管长、检查井W12的10米管长基础按混凝土包封，其余按砂包封基础。