消毒粉采购文件

- 项目内容

| 项目名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 污水处理用消毒粉 | 1KG/包装 |

- 参数要求
1、产品名称：单过硫酸氢钾复合粉。
2、产品主要成分：过一硫酸氢钾（KHSO5）18%-26%，氯化钠5%-6%。
3、水溶液主要成分：有效物质含量：新生态氧【O】、硫酸自由基SO4-、羟基自由基OH、超氧自由基[ROO] 、过氧化氢H2O2、微量次氯酸。
三、供方资质要求
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必须的专业技术能力。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
四、供方须知
1、消毒粉需具备相关的消毒用品许可证，符合国家相关标准，为颗粒状粉末，易溶于水。产品在固态时安全稳定不发生反应，溶于水后通过系列链式反应，连续产生激发态氧自由基，杀菌效果优异。且无消毒副产物、残留药物毒性低、不产生细菌耐药菌株，不得对环境产生二次污染。
2、消毒粉必须与我院污水处理设备(单过硫酸氢钾复合盐投加设备)能配合使用，且不得对院内污水管道有腐蚀作用，所有报名供应商可至我院污水处理站确定污水处理设备及污水水质等具体情况，若中标后出现设备不匹配、要求设备更换、改造等任何问题将取消中标资格。
3、消毒粉必须符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》（详见附件1）。
4、本次报价为一次性报价，报价为现场交货含税单价（含运杂费、装卸费、服务费、税费、污水处理设备维保费、活性氧检测仪的检测试剂及维保等一切涉及到的相关费用）。评分细则及报价单格式详见附件2。
5、本次评标方法为综合评分法，综合得分最高的为拟合作供应商。招标结束后试用期为1个月，试用期内因污水检测不合格而造成的经济损失和法律责任，由供应商承担。试用期内使用的消毒粉按我院流程正常购买支付。
6、试用期结束后暂行签订购买1年消毒粉合同，按实际采购计划分次购买，合同期内经处理的污水一旦检测不合格，终止合同，成交供应商承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
7、付款方式：院方按照现有财务规定执行付款。
8、供方务必带样品至评分现场。
9、本公告解释权为南通市口腔医院所有。

五、投标需提供材料
1、文件封面与目录。
2、消毒产品生产企业卫生许可证。
3、生产企业营业执照。
4、经营企业营业执照。
5、生产企业授权经营企业代理委托书。
6、投标代理人委托书及其身份证复印件、法人身份证复印件（法人投标的只需提供法人身份证复印件）。
7、消毒产品卫生安全评价报告及备案登记表，产品第三方检验报告书，且相关文件可证明配套消毒药剂适用于“医院污水”消毒。
8、产品报价单，报价单格式详见附件2。
9、售后服务承诺书。
10、投标承诺函（详见附件3）。
11、产品技术参数、主要成分说明、技术原理等相关介绍。
12、用户清单，清单中必须标明医院等级。
13、与其他医院的合作证明文件。
14、所有文件均需提供一正三副，加盖红章，并密封保存，封口处加盖公章。
15、以上十四项均为必须项，缺少任何一项则视投标文件无效，若为生产企业投标的，无需4-5项。
16、具体评分时间另行通知，投标人按要求将材料及样品带至评分现场。

- 附件1：综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）.docx
附件2：评分细则及报价单.docx
附件3：投标承诺函.docx

附件1：

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

GB18466-2005

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | ---- |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | ---- |
| 4 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） 浓度/(mg/L) 最高允许排放负荷/[g/(床位.d) | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） 浓度/(mg/L) 最高允许排放负荷/[g/(床位.d) | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） 浓度/(mg/L) 最高允许排放负荷/[g/(床位.d) | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | 15 | ---- |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 5 | 20 |
| 10 | 石油类/（mg/L） | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | 5 | 10 |
| 12 | 色度/（稀释倍数） | 30 | ---- |
| 13 | 挥发酚/（mg/L） | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氰化物/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 总汞/（mg/L） | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 总镉/（mg/L） | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 总铬/（mg/L） | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 六价铬/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 总砷/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 总铅/（mg/L） | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 总银/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 总α/（Bq/L） | 1 | 1 |
| 23 | 总β/（Bq/L） | 10 | 10 |
| 24 | 总余氯1）2）/（mg/L） | 0.5 | ---- |

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。

2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

- 附件二：

评分细则

| 序号 | 类别 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/最终报价）×报价权重（70%）х100。 | 70分 |
| 2 | 业绩 | 与江苏省内三级医院合作业绩，每个业绩得6分；与江苏省内二级医院合作业绩，每个业绩得4分；其他不得分。必须是从2017年1月1日以后的合作业绩，以合同签订时间为准。 | 30分 |

消毒粉项目报价单

报价单位：

| 品名 | 品牌 | 生产厂家 | 规格 | 单价 （元/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1kg包装 |  |

报价单位：（盖章）

报价日期：

联 系 人：

联系方式：

附件三：

投标承诺函

我公司已详细阅读并知晓院方须知，我公司所投产品均能满足须知中明确要求。同时我方提供的投标材料内容真实有效，如有虚假，我方愿承担一切后果及相应的法律责任。

法人签字：

公司盖章：

年   月   日